«

|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы муниципального района Кинельский Самарской области № 1054 от « 30 » июня 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2035 ГОДЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Содержание

Введение	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	7

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	38

Раздел 4. Основное положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п. Богдановка	39

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	40

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	45

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	47

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.	48

Раздел	9.	Инвестиции	в	строительство,  реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию	50

Раздел	10.   Решение  о  присвоении  статуса  единой  теплоснабжающей организации.	52

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	55

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	56

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	58

Раздел  14.  Индикаторы,  развития  систем  теплоснабжения  с.п. Богдановка	61

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	63

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с п. 23 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).

с.п. Богдановка – сельское поселение Богдановка.

с. – село.

п. – поселок.

МУП «Уют» – муниципальное унитарное предприятие «Уют»

МБУ "УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ"

ПВ – промышленная (техническая) вода.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

ППУ – пенополиуретан. СО – система отопления. ТС – тепловая сеть.

ТСО – теплоснабжающая организация. ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

ХВО – химводоочистка.

ЭР – энергетический ресурсы.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.

РНИ – режимно – наладочные испытания.

Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с.п. Богдановка, в том числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения, ее оптимизация и планирование.

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2035 года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Нормативные документы

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от 07.10.2014 г., 18.03.2016 г., 03.04.2018 г., 16.03.2019 г.

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон

«О теплоснабжении»;

- Приказ Министерства Энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС	81-35.2004	«Методика	определения	стоимости	строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве».

Исходные данные

Исходными данными для разработки схемы теплоснабжения являются сведения:

- генеральный план с.п. Богдановка;

- данные предоставленные организацией МУП «Уют»;

-данные предоставленные организацией МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский".

Введение

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Сельское поселение Богдановка расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Богдановка, расположено в 35 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 5 населенных пунктов: село Богдановка, аул Казахский, поселок Красный Ключ, село Кривая Лука, поселок Новосадовый.

Сельское поселение Богдановка граничит:

- с муниципальным районом Красноярский;

- с муниципальным районом Кинель-Черкасский;

- с сельским поселением Алакаевка муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Сколково муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Комсомольский муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Георгиевка муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Новый Сарбай муниципального района Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются предприятия агропромышленного комплекса, которые специализируются на животноводстве, растениеводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения Богдановка составляет 14827 га, в том числе в границах населенных пунктов: с. Богдановка – 351,4 га, аул Казахский – 31,4 га, пос. Красный Ключ – 76 га, с. Кривая Лука – 47,4 га, пос. Новосадовый – 6,9 га.

Численность сельского поселения Богдановка на 01.01.2023 года составляет 1 857 человек.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения.

Раздел 1.1 Существующие отапливаемые площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения Богдановка, является его генеральный план.

Согласно генеральному плану, новое индивидуальное жилищное строительство предлагается вести в границах с.п. Богдановка.

с. Богдановка

Развитие жилой зоны в селе Богдановка планируется до 2035 года на следующих площадках:

- на площадке № 1, расположенной на свободной от застройки территории в западной части села с северной стороны автодороги - на аул Казахский, (площадь проектируемого жилья - 16,4 га);

- на площадке №2, расположенной на свободной от застройки территории в западной части села с южной стороны автодороги - на аул Казахский, (площадь проектируемого жилья на площадке №1 составляет - 7,1 га).

аул Казахский

Развитие жилой зоны в ауле Казахский планируется до 2035 года на следующих площадках:

- на площадке №1, расположенной на свободной от застройки территории в южной части населённого пункта с южной стороны р. Запрудка, (площадь проектируемого жилья на площадке №1 составляет – 4,5 га).

п. Красный Ключ

Развитие жилой зоны в поселке Красный Ключ планируется до 2035 года на следующих площадках:

- на площадке №1, расположенной на свободной от застройки территории в северо-западной части посёлка, (площадь проектируемого жилья на площадке №1 составляет – 7,6 га).

с. Кривая Лука

Развитие жилой зоны в селе Кривая Лука планируется до 2035 года на следующих площадках:

- на площадке №1, расположенной на свободной от застройки территории в западной части села (площадь проектируемого жилья на площадке №1 составляет - 34 га).

п. Новосадовый

Развитие жилой зоны в поселке Новосадовый планируется до 2035 года на следующих площадках:

- на площадке №1 расположена на свободной от застройки территории в западной части посёлка, (площадь проектируемого жилья на площадке №1 составляет – 4,4 га).

Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Богдановка планируется реконструкция объектов общественно-деловой зоны, а также зарезервированы площадки под строительство новых объектов социальной инфраструктуры:

с. Богдановка

На расчетный срок (до 2035 г.) Реконструкция:

- общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 454 мест на ул. Конычева;

- Богдановского поликлинического отделения на 30 посещений в смену на ул. Советская (реконструкция, размещение поста скорой медицинской помощи);

- здания сельского дома культуры на 350 мест, в центральной части села, ул. Конычева, 18 (реконструкция, с размещением подросткового клуба и спортивного зала).

Строительство:

- физкультурно-оздоровительного	комплекса	со	спортивным	залом площадью 1080 кв.м;

- пожарного депо площадью 0,9 га на 2 машины, в западной части села, ул.

Западная.

аул Казахский

На расчетный срок (до 2035 г.) Реконструкция:

- общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на ул. Казахская (реконструкция в образовательный комплекс «детский сад-школа» на 27 мест);

- фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену, в центральной части аула на ул. Казахская;

- здания дома культуры, в центральной части аула, ул. Казахская, 79 (реконструкция, увеличение вместимости до 100 мест).

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Богдановка планируется построить 2 общественных здания и реконструировать 6 объектов соцкультбыта.

Приросты строительных фондов, а также площадки перспективного строительства под жилую зону с.п. Богдановка представлены на рисунках 1.1.1 - 1.1.4.

Рисунок 1.1.1 – Территория с. Богдановка и п. Новосадовый с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства и реконструкции

Рисунок 1.1.2 – Территория аул Казахский с площадками под жилую зону и выделенными объектами реконструкции

Рисунок 1.1.3 – Территория п. Красный Ключ с площадками под жилую зону

Рисунок 1.1.4 – Территория с. Кривая Лука с площадками под жилую зону

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.

На территории сельского поселения Богдановка действует одна автономная модульная котельная, которую обслуживает теплоснабжающая организация МУП

«Уют».

Помимо данной котельной на территории с.п. Богдановка также действуют 7 автономных источников, которые обслуживает МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский".

Весь жилой индивидуальный фонд, обеспечивается теплом от собственных теплоисточников — это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Потребители тепловой энергии от котельной МУП «Уют» в сельском поселении Богдановка подключены к тепловым сетям по зависимым схемам. Тепловая энергия используется на цели отопления.

Значения тепловых нагрузок подключенных потребителей каждой из котельной с.п. Богдановка, представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с.п. Богдановка

| Адрес | Отапливае мая площадь, м2 | Объем здания, м3 | Количес тво этажей | Расчетное потребление тепловой энергии за год, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| МУП «Уют» |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А |  |  |  |  |  |  |  |
| Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, д. 20 | 504,9 | - | 2 | 0,1013 | - | - | 0,1013 |
| Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, д. 22 | 604 | - | 2 |  |  |  |  |

Индивидуальное жилищное строительство

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих индивидуальных жилых домов сельского поселения Богдановка рассчитана по укрупненным показателям.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе в с. Богдановка, п. Новосадовый, аул Казахский, п. Красный Ключ и с. Кривая Лука не представляется возможным отобразить в текущей схеме теплоснабжения с.п. Богдановка в связи с отсутствием данных в ГП по ориентировочным площадям перспективных объектов ИЖС.

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников (вариант 3).

Строительство общественных объектов

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского поселения Богдановка представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с.п. Богдановка

| № п/п | Наименование здания | Место расположения | Источник теплоснабжения | Срок строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 1080 кв.м | село Богдановка | Перспективная новая БМК №1 | Расчетный срок строительства до 2035 г. | 0,458 |
| 2 | Пожарное депо площадью 0,9 га на 2 машины | село Богдановка, ул. Западная | Перспективная новая БМК №2 | Расчетный срок строительства до 2035 г. | 0,250 |

Согласно данным генерального плана сельского поселения Богдановка к 2035 году планируется построить 2 общественных здания, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Богдановка составит 0,708 Гкал/ч.

В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок перспективных объектов строительства с.п. Богдановка для расчета планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов сельских поселений Самарской области.

Таблица 1.2.3 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с.п. Богдановка в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 0,708 |
| 1.1 | в зоне теплоснабжения Модульной котельной с. Богдановка, ул. Конычева, 20А | - | - |
| 1.2 | Перспективные новые БМК, с. Богдановка | - | 0,708 |
| 2 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 0,1013 | 0,8093 |
| 2.1 | в зоне теплоснабжения Модульной котельной с. Богдановка, ул. Конычева, 20А | 0,1013 | 0,1013 |
| 2.2 | Перспективные новые БМК, с. Богдановка | - | 0,708 |

Теплоснабжение перспективных объектов общественно-деловой застройки, планируемых к размещению на территории с.п. Богдановка, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Объекты, расположенные в производственных зонах с.п. Богдановка и охваченные теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий. Изменение производственных зон и их перепрофилирование, а также прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя производственных зон в ГП не предусматривается.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по поселению.

Изменение величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия источников тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

  - Существующие	и	перспективные	зоны	действия	систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

На территории сельского поселения Богдановка действует одна автономная модульная котельная, которую обслуживает теплоснабжающая организация МУП «Уют». Общая установленная мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч, годовая выработка теплоты 249,1 Гкал/год.

Помимо данной котельной на территории с.п. Богдановка также действуют 7 автономных источников, которые обслуживает МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский".

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с.п. Богдановка отсутствуют.

Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А

Модульная котельная с. Богдановка расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 20А.

Котельная является автономной, находится на обслуживании МУП «Уют». На котельной работает три человека. В настоящее время в котельной установлены 2 котла MICRO - 95. Тип топливной автоматики сигнализаторы загазованности СО – 1 шт. и СН4 – 1 шт. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2014 году. Производительность котлоагрегата MICRO - 95, согласно паспортным данным, составляет 0,082 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 0,164 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). В котельной работает один котел, второй резервный. ХВО – на котельной не производится. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 2.1.2.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены надземным способом. Изоляционный материал – мин. вата. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1998 г. и работают по температурному графику 95/70 0С.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,164 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,082 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 15 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 168,603 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/год | 0,00 |
| КПД котлоагрегатов по паспорту, % | к.№1 - 84,73 % к.№2 - 86,41 % |

Таблица 2.1.2 – Технические характеристики насосов котельной

| Наименование | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насоса |  | электродвигателя |  |
|  |  | Подача | Напор, м.вод.ст. | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| Циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ | 2 | 10 | 10 | 0,2 | 2200 |

Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 11А

Модульная котельная с. Богдановка расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 11А.

Котельная является автономной. В котельной установлены 2 котла MICRO – 45. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Производительность котлоагрегата MICRO - 45, согласно паспортным данным, составляет 0,039 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 0,078 Гкал/ч. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены надземным способом.

Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 18А

Модульная котельная с. Богдановка расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 18А.

Котельная является автономной. В котельной установлен 1 котел MICRO –

95. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Производительность котлоагрегата MICRO - 95, согласно паспортным данным, составляет 0,082 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 0,082 Гкал/ч. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены надземным способом.

Котельная с. Богдановка, ул. Ленинская, 7А

Котельная с. Богдановка расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Ленинская, 7А.

Котельная является автономной. В котельной установлены 2 котла ЯИК. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 12Б

Котельная с. Богдановка расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 12Б.

Котельная является автономной. В котельной установлены 2 котла MICRO – 95. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Производительность котлоагрегата MICRO - 95, согласно паспортным данным, составляет 0,082 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 0,164 Гкал/ч. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 12В

Котельная с. Богдановка расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 12В.

Котельная является автономной. В котельной установлены 2 котла КЧМ. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Модульная котельная аул Казахский, ул. Казахская, 79А

Модульная котельная аул Казахский расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, аул Казахский, ул. Казахская, 79А.

Котельная является автономной. В котельной установлен 1 котел КЧМ. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены надземным способом.

Котельная аул Казахский, ул. Казахская, 55А

Котельная аул Казахский расположена по адресу: Самарская область, Кинельский район, аул Казахский, ул. Казахская, 55А.

Котельная является автономной. В котельной установлен 1 навесной котел Протерма. Тип топливных горелок – инжекторные. Тип топливной автоматики – РГУ. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4704 ч.). ХВО – на котельной не производится. На котельной установлен циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 ЕМ.

Теплоснабжение перспективных объектов общественно-деловой застройки, планируемых к размещению на территории с.п. Богдановка, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа.

Описание перспективных источников тепловой энергии в с.п. Богдановка представлено в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Богдановка

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 | село Богдановка | Расчетный срок строительства до 2035 г. | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 1080 кв.м |
| БМК № 2 | село Богдановка, ул. Западная | Расчетный срок строительства до 2035 г. | Пожарное депо площадью 0,9 га на 2 машины |

Зоны действия автономных котельных с. Богдановка и аул Казахский представлены на рисунках 2.1.1 - 2.1.2.

Перспективные зоны теплоснабжения планируемых блочно-модульных источников тепловой энергии, действующих на территории с. Богдановка представлены на рисунке 2.1.3.

Рисунок 2.1.1 – Зоны действия автономных котельных с. Богдановка

Рисунок 2.1.2 – Зоны действия автономных котельных аул Казахский

Рисунок 2.1.3 – Перспективные зоны теплоснабжения планируемых блочно-модульных источников тепловой энергии, действующих на территории с. Богдановка

  - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Потребители, за исключением тех которые подключены к существующим автономным котельным с.п. Богдановка, используют индивидуальные источники тепловой энергии.

Существующая индивидуальная жилая застройка с.п. Богдановка оборудована автономными газовыми котлами. Проектируемую жилую индивидуальную застройку планируется обеспечить тепловой энергией аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Богдановка находятся:

с. Богдановка:

- на площадке №1;

- на площадке №2.

аул Казахский:

- на площадке №1.

п. Красный Ключ:

- на площадке №1.

с. Кривая Лука:

- на площадке №1.

п. Новосадовый:

- на площадке №1.

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Богдановка, представлены на рисунках 2.2.1 - 2.2.4.

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения с.п. Богдановка, представлены на рисунках 2.2.5 - 2.2.8.

Рисунок 2.2.1 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Богдановка и п. Новосадовый

Рисунок 2.2.2 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии аул Казахский

Рисунок 2.2.3 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Красный Ключ

Рисунок 2.2.4 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Кривая Лука

Рисунок 2.2.5 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с.

Богдановка и п. Новосадовый

Рисунок 2.2.6 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения аул Казахский

Рисунок 2.2.7 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения п.

Красный Ключ

Рисунок 2.2.8 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с.

Кривая Лука

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих и планируемых систем теплоснабжения сельского поселения Богдановка представлены в таблицах 2.3.1 - 2.3.2.

Таблица 2.3.1 - Показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих котельных с.п. Богдановка

| Источник теплоснабжения |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Уют» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А | Базовое значение | 0,164 | 0,164 | 0,00 | 0,164 | 0,0022 | 0,1013 | +0,0605 |
|  | Персп. до 2035 г. | 0,164 | 0,164 | 0,00 | 0,164 | 0,0022 | 0,1013 | +0,0605 |

35

Значения перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих котельных с.п. Богдановка не изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения.

Таблица 2.3.2 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых источников теплоснабжения с.п. Богдановка

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (–) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 | 0,473 | 0,473 | 0,00 | 0,458 | 0,0025 | +0,0125 |
| БМК № 2 | 0,301 | 0,301 | 0,00 | 0,250 | 0,0022 | +0,0488 |

Теплоснабжение новых абонентов с.п. Богдановка будет осуществляться от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа. (вариант 2).

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений на территории с.п. Богдановка отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для котельных с.п. Богдановка, расширение зон действия которых согласно генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения считается фактический радиус действия.

Таблица 2.5.1 – Радиусы теплоснабжения котельных с.п. Богдановка

| № п/п | Наименование котельной | Наименование теплоснабжающей организации | Фактический радиус теплоснабжения, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А | МУП «Уют» | 63 | 63 |
| 2 | Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 11А | МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский" | 23 | 23 |
| 3 | Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 18А |  | 23 | 23 |
| 4 | Модульная котельная аул Казахский, ул. Казахская, 79А |  | 15 | 15 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70°С. Разбор теплоносителя не осуществляется.

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сельском поселении Богдановка, включающие расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 3.1.1. Величина подпитки определена в соответствии со СниП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 3.1.1 – Перспективные балансы теплоносителя систем теплоснабжения с.п. Богдановка на расчетный срок до 2035 г.

| Источник теплоснабжения |  | Расход теплоносителя, т/ч | Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3 | Расход воды для подпитки тепловой сети отопление, м3/ч | Аварийная величина подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3 | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/дефицит производительности ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А МУП «Уют» | Базовое значение | 4,140 | 0,320 | 0,002 | 0,006 | 11,290 | - | - |
|  | Персп. до 2035 г. | 4,140 | 0,320 | 0,002 | 0,006 | 11,290 | - | - |
| БМК № 1 с. Богдановка | Базовое значение | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Персп. до 2035 г. | 18,420 | 0,920 | 0,007 | 0,018 | 32,458 | - | - |
| БМК № 2 с. Богдановка | Базовое значение | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Персп. до 2035 г. | 10,088 | 0,620 | 0,005 | 0,012 | 21,874 | - | - |

Значения перспективных балансов теплоносителя существующих котельных с.п. Богдановка не изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и изменения объемов теплоносителя в тепловых сетях.

Раздел 4. Основное положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п. Богдановка.

  - Описание сценариев развития теплоснабжения.

При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского поселения Богдановка учитывались климатический фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

Первый вариант развития

Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для теплоснабжения потребителей сельского поселения Богдановка.

Второй вариант развития

Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии – котельных блочно - модульного типа.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения.

Первый вариант развития систем теплоснабжения нецелесообразно использовать для объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Богдановка. Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности.

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Согласно ГП, объекты перспективного строительства на территории с.п. Богдановка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теплоисточников. Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Описание перспективных источников тепловой энергии в с.п. Богдановка представлено в таблице 5.1.1.

Жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников – это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. Строительство источника централизованного теплоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК № 1, БМК № 2) предлагается для теплоснабжения планируемых объектов социальной инфраструктуры на свободных территориях с. Богдановка.

Согласно генеральному плану, все населённые пункты с.п. Богдановка газифицированы; по газопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Таблица 5.1.1 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Богдановка

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 | село Богдановка | Расчетный срок строительства до 2035 г. | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 1080 кв.м |
| БМК № 2 | село Богдановка, ул. Западная | Расчетный срок строительства до 2035 г. | Пожарное депо площадью 0,9 га на 2 машины |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжение новых абонентов с.п. Богдановка будет осуществляться от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа.

Подключение перспективных потребителей тепловой энергии к существующим системам теплоснабжения осуществляться не будет, поэтому необходимость в реконструкции источников тепловой энергии в целях обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в с.п. Богдановка.

По итогам прохождения отопительного сезона ресурсоснабжающая организация разрабатывает мероприятия по подготовке к работе в следующий отопительный период с учетом устранения выявленных нарушений в предыдущий отопительный период. Данные мероприятия в схему теплоснабжения не включаются и осуществляются в рамках текущей деятельности.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в с.п. Богдановка отсутствуют.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется, в связи с отсутствием таких объектов в с.п. Богдановка.

Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева. Критерий предельного состояния – прогар поверхности нагрева.

- В модульной котельной с. Богдановка, ул. Конычева, 20А установлены 2 котла MICRO – 95. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2014 году.

- В модульной котельной с. Богдановка, ул. Конычева, 11А установлены 2 котла MICRO – 45.

- В модульной котельной с. Богдановка, ул. Конычева, 18А установлен 1 котел MICRO – 95.

- В котельной с. Богдановка, ул. Ленинская, 7А установлены 2 котла ЯИК.

- В котельной с. Богдановка, с. Богдановка, ул. Конычева, 12Б установлены 2 котла MICRO – 95.

- В котельной с. Богдановка, с. Богдановка, ул. Конычева, 12В установлены 2 котла КЧМ.

- В модульной котельной аул Казахский, ул. Казахская, 79А установлен 1 котел КЧМ.

- В котельной аул Казахский, ул. Казахская, 55А установлен 1 навесной котел Протерма.

На территории с.п. Богдановка избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется, в связи с отсутствием таких объектов в с.п. Богдановка.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование существующих котельных с.п. Богдановка в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с.п. Богдановка.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с.п. Богдановка отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Отпуск тепловой энергии в сеть от модульной котельной с. Богдановка, находящейся на балансе МУП «Уют», осуществляется по температурному графику 95/70ºС.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в п. 2.4.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Основным видом топлива для котельных с.п. Богдановка является природный газ.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в с.п. Богдановка не требуется.

  - Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, следовательно, будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в с.п. Богдановка.

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1 – Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных с.п. Богдановка

| Наименование источника тепловой энергии | Номер участка | Способ прокладки | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка |  |  |  |  |
| Планируемая БМК №1 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК №2 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |

На территории с.п. Богдановка для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 200 м (в однотрубном исчислении). Способ прокладки – надземная.

  - Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с.п. Богдановка не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации.

Надобность перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных, отсутствует.

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется.

Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение в с.п. Богдановка отсутствует.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение в с.п. Богдановка отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Основным видом топлива в котельных с.п. Богдановка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом.

Перспективные топливные балансы систем теплоснабжения с.п. Богдановка на расчетный срок до 2035 г. представлены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Перспективные топливные балансы систем теплоснабжения с.п. Богдановка на расчетный срок до 2035 г.

| Источник теплоснабжения |  | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа (низшая теплота сгорания 8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А МУП «Уют» | Базовое значение | 249,1 | 17,450 | 168,603 | 41,999 | 36,394 |
|  | Персп. до 2035 г. | 249,1 | 17,450 | 168,603 | 41,999 | 36,394 |
| БМК № 1 с. Богдановка | Базовое значение | - | - | - | - | - |
|  | Персп. до 2035 г. | 1046,271 | 71,506 | 155,280 | 162,464 | 140,784 |
| БМК № 2 с. Богдановка | Базовое значение | - | - | - | - | - |
|  | Персп. до 2035 г. | 573,006 | 39,161 | 155,280 | 88,976 | 77,102 |

Значения перспективных показателей топливных балансов существующих систем теплоснабжения с.п. Богдановка не изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основной вид топлива в с.п. Богдановка – природный газ.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид используемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по

генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основной вид топлива в с.п. Богдановка – природный газ.

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Основной вид топлива в с.п. Богдановка – природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Основной вид топлива в с.п. Богдановка – природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии представлены в таблице 9.1.1. Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов, представленных в приложении 1.

Таблица 9.1.1 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в с.п. Богдановка

| № п/п | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,55 МВт | 4 600,000 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 0,35 МВт | 3 800,000 |
| Итого: |  | 8 400,000 |

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Богдановка необходимы капитальные вложения в размере 8 400,000 тыс. руб.

Техническое перевооружение котельных с.п. Богдановка не требуется.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2024. Наружные тепловые сети. (Таблица 13-14-002)

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в сельском поселении Богдановка

| № п/п | Котельная | Вид работ | Протяженность участка (в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемая БМК №1 с. Богдановка | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 108 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 1 048,409 |

| № п/п | Котельная | Вид работ | Протяженность участка (в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Планируемая БМК №2 с. Богдановка | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 89 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 1 019,049 |
| Итого: |  |  | 200 | 2 067,458 |

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 200 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения в размере 2 067,458 тыс. руб.

На территории с.п. Богдановка тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 1998 г. Реконструкция данных тепловых сетей не требуется.

  - Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение в с.п. Богдановка отсутствует.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

10.1.	Решение	об	присвоении	статуса	единой	теплоснабжающей организации.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения поселения.

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории сельского поселения Богдановка.

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Богдановка общество с ограниченной ответственностью «Уют», муниципальный район Кинельский.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Зона действия МУП «Уют» распространяется на территории сельского поселения Богдановка.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на приостановление статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на приостановление статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 10.5.1.

Таблица	10.5.1	-	Реестр	единых	теплоснабжающих	организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Система теплоснабжения сельского поселения Богдановка | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А | МУП «Уют» | 6317173564 | 446415, Самарская обл., Кинельский р-н, село Богдановка, ул. Конычева, д 20 |
| Модульная котельная |  |  |  |
| с. Богдановка, ул. Конычева, 11А |  |  |  |
| Модульная котельная |  |  |  |
| с. Богдановка, ул. Конычева, 18А | МБУ |  |  |
| Котельная | «Управление и |  |  |
| с. Богдановка, ул. Ленинская, 7А | обслуживание |  | 446417, Самарская обл., |
| Котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 12Б | муниципального хозяйства | 6350013590 | Кинельский р-н, Новый Сарбай, |
| Котельная | муниципального |  | ул. Школьная, 36 |
| с. Богдановка, ул. Конычева, 12В | района |  |  |
| Модульная котельная | Кинельский" |  |  |
| аул Казахский, ул. Казахская, 79А |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |
| аул Казахский, ул. Казахская, 55А |  |  |  |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В сельском поселении Богдановка распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности».

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского поселения Богдановка Самарской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункты 6, 6.5, 6.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. (изм. Федеральным законом на 30 декабря 2021 года №438-ФЗ).

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ ( изм. Федеральным законом на 30 декабря 2021 года №438-ФЗ): « В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения.»

Статья 15, пункт 6.5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ ( изм. Федеральным законом на 30 декабря 2021 года №438-ФЗ): «С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об  определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения.»

Статья 15, пункт 6.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ ( изм. Федеральным законом на 30 декабря 2021 года №438-ФЗ): «Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения.

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Богдановка обеспечены все населенные пункты.

Эксплуатацию газовых сетей и объектов на территории муниципального района Кинельский обеспечивает филиал «Кинельгоргаз» ООО «Средневолжская газовая компания».

Источником централизованного газоснабжения природным газом населенных пунктов сельского поселения Богдановка является ГРС.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

Для централизованного газоснабжения населенных пунктов природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Основным видом топлива в котельных с.п. Богдановка является природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

При корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории сельского поселения Богдановка предлагается учесть необходимость строительства новых котельных по приоритетному варианту развития системы теплоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Богдановка, не намечается.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Богдановка, не намечается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Указанные решения не предусмотрены.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Указанные предложения не предусмотрены.

Раздел	14. Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Богдановка.

Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Богдановка представлены в таблице 14.1.

Таблица	14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Богдановка

| № п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | у.т./Гкал | Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте 8.1, таблица 8.1.1. | Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте 8.1, таблица 8.1.1. |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/ м2 |  |  |  |
| 4.1 | Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А МУП «Уют» | Гкал/ м2 | 1,464 | 1,464 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |
| 5.1 | Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А МУП «Уют» |  | 0,5 | 1,00 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |  |  |  |
| 6.1 | Модульная котельная с. Богдановка, ул. Конычева, 20А МУП «Уют» | м2/Гкал/ч | 70,879 | 70,879 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - |

| № п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Ценовые последствия для потребителей МУП «Уют», муниципальный район Кинельский при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Богдановка представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Богдановка

| Показатели | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 |
| Операционные (подконтрольные расходы) | тыс. руб. | 2 932,15 | 3 049,44 | 3 171,41 | 3 298,27 | 3 430,20 | 3 567,41 | 3 710,11 | 3 858,51 | 4 012,85 | 4 173,36 | 4 340,30 | 4 513,91 |
| Расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 108,08 | 113,49 | 119,16 | 125,12 | 131,37 | 137,94 | 144,84 | 152,08 | 159,68 | 167,67 | 176,05 | 184,86 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 9 338,89 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 | 9 628,40 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 2 035,40 | 2 143,27 | 2 304,02 | 2 476,82 | 2 662,58 | 2 862,27 | 3 076,94 | 3 307,71 | 3 555,79 | 3 822,48 | 4 109,16 | 4 417,35 |
| ЕСН | тыс.руб. | 611,80 | 636,27 | 661,72 | 688,19 | 715,72 | 744,35 | 774,12 | 805,08 | 837,29 | 870,78 | 905,61 | 941,83 |
| Амортизация | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие затраты | тыс.руб. | 450,98 | 469,02 | 487,78 | 507,30 | 527,59 | 548,69 | 570,64 | 593,46 | 617,20 | 641,89 | 667,57 | 694,27 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс.руб. | 15 477,30 | 16 039,88 | 16 372,49 | 16 724,09 | 17 095,86 | 17 489,06 | 17 905,04 | 18 345,25 | 18 811,22 | 19 304,58 | 19 827,09 | 20 380,62 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка без учета мероприятий ИП | тыс.руб. | 15 477,30 | 16 039,88 | 16 372,49 | 16 724,09 | 17 095,86 | 17 489,06 | 17 905,04 | 18 345,25 | 18 811,22 | 19 304,58 | 19 827,09 | 20 380,62 |
| Единовременные инвестиции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 467,46 |
| Источник финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка с учетом мероприятий ИП | тыс.руб. | 15 477,30 | 16 039,88 | 16 372,49 | 16 724,09 | 17 095,86 | 17 489,06 | 17 905,04 | 18 345,25 | 18 811,22 | 19 304,58 | 19 827,09 | 20 380,62 |
| ТАРИФ на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 950,00 | 3 057,55 | 3 120,95 | 3 187,97 | 3 258,84 | 3 333,79 | 3 413,08 | 3 497,00 | 3 585,82 | 3 679,87 | 3 779,47 | 3 884,98 |
| ТАРИФ на тепловую энергию с учетом ИС | руб./Гкал |  | 3 057,55 | 3 120,95 | 3 187,97 | 3 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тарифа | % |  | 3,65 | 2,07 | 2,15 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тарифа с учетом ИС | % | - | 3,65 | 2,07 | 2,15 | 2,22 | 2,30 | 2,38 | 2,46 | 2,54 | 2,62 | 2,71 | 2,79 |

Рисунок 15.1 – Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «Уют», муниципальный район Кинельский при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Богдановка