УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области

А. М. Сидиряков

«	»	2016 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2035 ГОДА

Самара – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	2

Термины и определения принятые в работе	3

Введение…………	5

Раздел 1. Общая часть	7

Раздел 2. Схема водоснабжения с.п. Богдановка	14

  - Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения сельского поселения	14

  - Направления развития централизованных систем   водоснабже-ния		24

  - Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	27

  - Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения	59

  - Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, ре-конструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	61

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	69

2.8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централи-зованных систем водоснабжения и водоотведения. Решение о выборе единой организации, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и водоотведение	71

Термины и определения принятые в работе

- водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, ох-раны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен-там с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис-пользованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло-снабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест-ного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заклю-чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый до-говор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к цен-трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче-ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу-ру;

- коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде-ление количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо-отведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юри-дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характери-зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-ществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во-доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован-ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-ления или для производства пищевой продукции;

- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех-нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна-ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-значенных для водоотведения.

Введение

Развитие системы водоснабжения поселения в соответствии с требова-ниями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки и обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичными способами и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения осуществляется на основании схемы водоснабжения.

Актуализация схемы водоснабжения выполнена в соответствии с му-ниципальным контрактом № 309/16 от 16.06.2016 г., заключенным между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

В качестве исходной информации при выполнении работы использова-ны материалы, предоставленные водоснабжающей организацией МУП «Уют» и Администрацией сельского поселения Богдановка:

- «Генеральный план сельского поселения Богдановка муниципально-го района Кинельский Самарской области», разработанный в 2012 году ОАО

«ГИПРОГОР»;

- эксплуатационная документация;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (стоимость и тарифы).

Схема водоснабжения разработана в соответствии с законодательными и нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013

№782 - «О схемах водоснабжении и водоотведении»;

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий/ СП30.13330.2012.;

- СНиП 2.04.02-89	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / СП31.13330.2012.;

- СНиП 3.05.04-85*	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации/ СП 73.13330.2012.;

- СанПиН 2.1.4.1074-01	Питьевая вода….;

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водо-снабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-деляющим территориальное развитие сельского поселения, является его ге-неральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом пер-спективы развития поселения на расчётный срок строительства – до 2035 го-да включительно.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Краткая характеристика сельского поселения Богдановка

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Сельское поселение Богдановка расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Сельское поселение Богдановка граничит:

    - с муниципальным районом Красноярский;

    - с муниципальным районом Кинель-Черкасский;

    - с сельским поселением Алакаевка м.р. Кинельский;

    - с сельским поселением Сколково м.р. Кинельский;

    - с сельским поселением Кинельский м.р. Кинельский;

    - с сельским поселением Комсомольский м.р. Кинельский;

    - с сельским поселением Георгиевка м.р. Кинельский;

    - с сельским поселением Новый Сарабай м.р. Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются предприятия агро-промышленного комплекса, которые специализируются на животноводстве, растениеводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения Богдановка составляет 14827 га, в том числе в границах населенных пунктов: с. Богдановка – 351,4 га, аул Ка-захский – 31,4 га, пос. Красный Ключ – 76 га, с. Кривая Лука – 47,4 га, пос. Новосадовый – 6,9 га.

Административный центр сельского поселения – село Богдановка, рас-положено в 35 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара

На рисунке 1.1.1 представлено расположение населенных пунктов, входящих в состав с.п. Богдановка.

Рисунок 1.1.1 - Расположение населенных пунктов, входящих в со-став с.п. Богдановка

Характеристика сельского поселения Богдановка по количеству насе-лённых пунктов, их удалённости от центра поселения, количеству прожи-вающего населения по состоянию на 01.01.2016 г. приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Характеристика сельского поселения.

| Общая площадь, га | Количество населённых пунктов, ед. | Наименование населённых пунктов поселения | Расстояние до ад-министративного центра поселения, км | Численность проживающего населения на 01.01.2016 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 298 | 5 | село Богдановка (АЦ) | центр поселения | 1244 |
|  |  | аул Казахский | 3,0 | 384 |
|  |  | поселок Красный Ключ | 10,5 | 119 |
|  |  | село Кривая Лука | 5,3 | 157 |
|  |  | поселок Новосадовый | 1,5 | 112 |

  - Существующее состояние строительных фондов

Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для за-стройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой за-стройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной сме-шанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градо-строительным регламентам.

Жилищный фонд сельского поселения Богдановка представлен в ос-новном 1–2-х этажными жилыми домами с приусадебными участками. Коли-чество многоквартирных домов (МКД) в поселении – 123 (7) шт., в том чис-ле:

– с. Богдановка – 62 МКД, в том числе 2-этажных – 7, 1-этажных – 55;

    - аул Казахский – 17 МКД 1-этажных (2-х квартирный), 1 МКД 1-этажный (6 квартирный);

    - пос. Красный Ключ – 13 МКД 1- этажных 2-квартирных;

    - с. Кривая Лука – 11 МКД 1- этажных 2-квартирных;

    - пос. Новосадовый – 20 МКД 1- этажных 2-квартирных. Аварийный и ветхий жилищный фонд в поселении отсутствует.

Общественный фонд

По оценке уровня торгово-бытового обслуживания населения муници-пальный район Кинельский относится к району с относительно высоким уровнем торгово-бытового обслуживания населения.

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в на-селённых пунктах сельского поселения Богдановка представлено в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения

| Название населённых пунктов | Детский сад | Школа | СДК / Клуб | Библиотека | Поликлиника / ФАП | Спорт. сооружение | Магазин | Почта | Сберкасса | Адм. здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Богдановка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| аул Казахский |  | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| поселок Красный Ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Кривая Лука |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| поселок Новосадовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Производственная и коммунально-складская зона

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предна-значенными для этих целей производственными объектами.

На территории поселения в сфере промышленного производства осу-ществляют деятельность также следующие малые предприятия:

    - ООО ПКФ "Спутник", вид деятельности – производство кирпича, че-репицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, численность работников – 75;

    - ООО "Сельский Продукт", вид деятельности – производство мяса;

    - ФХ "Кузнецово", вид деятельности – производство крупы, муки гру-бого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур;

    - ООО "Легкий керамзит", вид деятельности – производство минераль-ных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, численность работ-ников – 65.

  - Перспективы развития сельского поселения Богдановка

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-деляющим территориальное развитие сельского поселения, является его ге-неральный план.

Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления хо-лодной воды с.п. Богдановка основывается на данных генерального плана, разработанного ОАО «ГИПРОГОР» в 2012 году.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития посе-ления на расчетный срок строительства – до 2035 года включительно.

Жилая зона

Генеральным планом предусматривается развитие сельского поселения Богдановка за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях за границей сельского поселения.

Местоположение и площадь проектируемых площадок под расширение населенных пунктов для размещения объектов жилищного строительства на территории с.п. Богдановка, согласно проекта схемы территориального пла-нирования муниципального района Кинельский Самарской области, показа-ны в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Планируемые площадки под расширение населенных пунктов с.п. Богдановка

| № площа-дки | Местоположение площадки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богдановка, расположена в за-падной части села с северной сто-роны автодороги - на аул Казах- ский (Sт = 16,4 га) | Планируется размещение 109 участков под ИЖС, S= 13,08 тыс. м2, расчет чис-ленности постоянного населения – 105 чел |

| 2 | с. Богдановка, расположена в за-падной части села с южной сторо-ны автодороги - на аул Казахский (Sт = 7,1 га) | Планируется размещение 47 участков под ИЖС, S= 5,64 тыс. м2, расчет чис-ленности постоянного населения –45 чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | аул Казахский, расположена в юж- ной части населённого пункта с юж-ной стороны р. Запрудка, (Sт =4,5 га) | Планируется размещение 30 участков под ИЖС, S=3,6 тыс. м2, расчет числен-ности постоянного населения – 18 чел |
| 1 | п. Красный Ключ, расположена в северо-западной части посёлка, (Sт =7,6 га) | Планируется размещение503 участков под ИЖС, S=6,0 тыс. м2, расчет числен- ности постоянного населения – 55 чел |
| 1 | с. Кривая Лука, расположена в за-падной части села (Sт =34 га) | Планируется размещение 226 участков под ИЖС, S=27,12 тыс. м2, расчет численности постоянного населения – 112 чел |
| 1 | п. Новосадовый, расположена в западной части посёлка, (Sт=4,4га) | Планируется размещение 29 участков под ИЖС, S=3,48 тыс. м2, расчет числен-ности постоянного населения – 18 чел |

Поскольку муниципальный район Кинельский граничит с г.о. Самара, планируется, что часть нового жилищного строительства будет приходиться на второе жилье горожан, ориентировочно 25–30 %.

Освоение остальных площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего насе-ления сельского поселения Богдановка. Проектом генерального плана ожида-ется рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 32 м2 на челове-ка.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области в проекте генерального плана сельского поселения Богдановка средний размер семьи на расчетный срок строительст-ва составит 3 человека.

Развитие общественно-деловой зоны

Схемой территориального планирования муниципального района Ки-нельский и проектом генерального плана в границах с. п. Богдановка предла-гаются следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере бытового обслуживания

- размещение объектов бытового обслуживания в с. Богдановка на 10 рабочих мест, в с. Кривая Лука, пос. Красный Ключ и ауле Казахский по 3 рабочих места;

- размещение бани на 16 мест с прачечной на 140 кг белья в смену в с.

Богдановка;

- размещение объектов общественного питания на 55 посадочных мест в с. Богдановка, по 15 мест в ауле Казахский и с. Кривая Лука;

- размещение объектов розничной торговли в ауле Казахский площадью 90 м2, с. Кривая Лука – 30 м2, пос. Красный Ключ – 42 м2, пос. Новосадовый

– 34 м2;

- строительство пожарного депо площадью 0,9 га в с. Богдановка на 2 машины.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

  - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универ-сальным спортивным залом площадью 540х2 м2 в с. Богдановка;

  - размещение спортивного зала на базе сельского дома культуры в с. Бо-гдановка площадью 140 м2;

  - строительство футбольного поля в с. Богдановка, площадь участка 1 га.

Мероприятия в сфере культуры

  - реконструкция сельского дома культуры с увеличением вместимости до 350 мест, с размещением подросткового клуба в с. Богдановка;

  - реконструкция здания сельского дома культуры в ауле Казахский с увеличением вместимости до 100 мест;

Мероприятия в сфере образования

  - реконструкция общеобразовательного учреждения на 454 места в с. Бо-гдановка;

  - реконструкция общеобразовательного учреждения в образовательный комплекс «детский сад-школа» на 27 мест в ауле Казахский.

Мероприятия в сфере здравоохранения

  - реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в ауле Казах-ский;

  - реконструкция Богдановского поликлинического отделения с размеще-нием поста скорой медицинской помощи.

РАЗДЕЛ 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. П. БОГДАНОВКА

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-НОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из ко-торых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использова-ния воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения с.п. Богдановка, состоит из сле-дующих основных элементов:

- водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортиро-вания воды к потребителям.

Централизованным водоснабжением с помощью подземных водозабо-ров обеспечены следующие населённые пункты сельского поселения Богда-новка: с. Богдановка, п. Новосадовый, аул Казахский, с. Кривая, Лука, часть п. Красный Ключ (ул. Полевая, ул. Луговая).

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собст-венных скважин.

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные ну-жды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушения.

Уличные водопроводные сети на территории сельского поселения яв-ляются комбинированными (кольцевые и частично тупиковые), смонтирова-ны из различных материалов (чугун, сталь, ПЭ, асбест) различных диамет-ров. На сетях установлены пожарные гидранты.

Во всех населенных пунктах сети имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.

Эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений на территории с. Богдановка, п. Новосадовый, с. Кривая Лука и аул Казахский осуществляет организация МУП «Уют».

Водоснабжение п. Красный Ключ (ул. Полевая, ул. Луговая) осуществ-ляется от двух артезианских скважин, которые находятся в собственности ООО «Сельский Продукт».

    - Описание территорий поселения не охваченных централизо-ванными системами водоснабжения

На территории с.п. Богдановка не охвачена централизованным водо-снабжением часть п. Красный Ключ, а именно следующие улицы:

- Ул. Лесная;

- Ул. Лунная;

- Ул. Садовая;

- Ул. Школьная;

- Ул. Шевченко;

- Ул. Гарина-Михайловского.

Обеспечение водой осуществляется из шахтных колодцев и собствен-ных артезианских скважин.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-зованного и нецентрализованного водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработ-ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в цен-трализованной системе водоснабжения с.п. Богдановка, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора с. Богдановка, включающая в себя две артезианские скважины, одна из которых в резерве и одну водонапорную башню, а так же все магист-ральные и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора п. Новосадовый, включающая в себя артезианскую скважину, во-донапорную башню, а так же все магистральные и распределительные тру-бопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора с. Кривая Лука, включающая в себя артезианскую скважину, во-донапорную башню, а так же все магистральные и распределительные тру-бопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора аула Казахский, включающая в артезианскую скважину, водона-порную башню, а так же все магистральные и распределительные трубопро-воды;

- техническая зона системы централизованного водоснабжения на тер-ритории п. Красный Ключ представлена двумя артезианскими скважинами и двумя водонапорными башнями, а так же магистральными и распредели-тельными трубопроводами; которые обеспечивают водой часть населения, а именно:

- ул. Полевая – 10 жилых домов;

- ул. Луговая – 6 жилых домов.

    - Описание результатов технического обследования централи-зованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснаб-жения и водозаборных сооружений

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских скважин представлены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1 – Характеристика скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, местопо-ложение | Год ввода в экс- плуатацию | Глубина скважин, м | Производи-тельность, м3/сут | Состояние на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богдановка, ул. За- падная, 10 №212 | 1976 | 95 | 600 | рабочая |
| 2 | с. Богдановка, ул. За- падная, 12 №211 | 1976 | 95 | - | резервная |
| 3 | с. Кривая Лука скважина № 2229, под-горная, №214 | 1971 | 120 | 156 | рабочая |
| 4 | аул Казахский скважина №4885, Ка- захская, №213 | 1983 | 80 | 156 | рабочая |
| 5 | п. Новосадовый, №24 № инвент215 | 1978 | - | 156 | рабочая |
| 6 | п. Красный Ключ; ул. Полевая | 1995 | 84 | 240 | рабочая |
| 7 | п. Красный Ключ; ул. Луговая | 1995 | 84 | 240 | рабочая |

фику.

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, в течение суток по гра-

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, уста-

новленного в системе водоснабжения, представлена в таблице 2.1.4.2.

Таблица 2.1.4.2 – Техническая характеристика насосного оборудования

| № п/п | Скважина | Марка оборудова-ния | Кол-во, шт. | На-пор, м | Про изв. м³/ч | Мощ-ность, кВт | Техническое состояние (год ввода в эксплуа-тацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина №4158 c. Богдановка ул. Ко-нычева | ЭЦВ 8-25-70 | 1 | 70 | 25 | 7,5 | рабочее (29.05.15) |
| 2 | скважина № 3582 c. Богдановка ул. За- падная | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 80 | 10 | 4,0 | рабочее (05.06.14) |
| 3 | скважина № 4885 аул Казахский | ЭЦВ 6-6,5-60 | 1 | 60 | 6,5 | 2,2 | рабочее (14.01.11) |

| 4 | скважина №2229 с. Кривая Лука | ЭЦВ 6-6,5-60 | 1 | 60 | 6,5 | 2,2 | рабочее (15.05.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | скважина п. Новоса- довый | ЭЦВ 6-6,5-60 | 1 | 60 | 6,5 | 2,2 | рабочее (22.06.16) |
| 6 | скважина п. Красный Ключ, ул. Полевая | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 80 | 10 | 4,0 | рабочее |
| 7 | скважина п. Красный Ключ, ул. Луговая | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 80 | 10 | 4,0 | рабочее |

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив приусадебных участков.

Краткая	техническая	характеристика	водопроводных	сооружений, представлена в таблицах 2.1.4.3.

Таблица 2.1.4.3 - Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая ха-рактеристика | Года ввода в экс-плуатацию обо- рудования | Кол-во, шт. | Текущее техниче-ское состояние, из- нос оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Башня Рожновского с. Богданов- ка, ул. Западная | 1978 | 1 | 30% |
| Башня Рожновского с. Кривая Лука | 1971 | 1 | 100% |
| Башня Рожновского аул Казах- ский | 1983 | 1 | 70% |
| Башня Рожновского п. Новосадо- вый | 1978 | 1 | 100% |
| Башня Рожновского п. Красный Ключ; ул. Полевая | 1995 | 1 | 30% |
| Башня Рожновского п. Красный Ключ; ул. Луговая | 1995 | 1 | 30% |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребле-ния.

      - Описание существующих сооружений очистки и подго-товки воды, включая оценку соответствия применяемой технологиче-ской схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов каче-ства воды

На территории с.п. Богдановка в населенных пунктах по данным водо-снабжающей организации отсутствуют водоочистные станции.

Анализ контрольных замеров качества воды показал, что вода из арт-скважины с. Кривая Лука не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Нормативные и фактические значения загрязнений приведены в таблице 2.1.4.2.1 (протокол лабораторных исследований № 168 от 22.05.2015 г.)

Таблица 2.1.4.2.1 - Показатели качества воды (с. Кривая Лука)

| № п/п | Наименование загрязнения | Ед. изм. | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Качество ис-ходной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жёсткость общая | ºЖ | 7 (10) | 30±2,7 |
| 2 | Кальций | мг/дм3 | 180 | 312,62±34,39 |
| 3 | Магний | мг/дм3 | 40 | 175,1±19,26 |
| 4 | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 0,822±0,197 |
| 5 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | - | 305±33,55 |
| 6 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 555,7±83,35 |
| 7 | Сульфиты и сероводород | мг/дм3 | 0,003 | <0,002 |
| 8 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 28,36±3,11 |
| 9 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 2 | 1,424±0,3 |

Данные таблицы 2.1.4.2.1 показывает на превышение показателей каче-ства по многим показателям: общая жёсткость, кальций, магний, железо, сульфаты, гидрокарбонаты.

Согласно Постановления Главного Государственного врача по Самар-ской области № 12-П от 20.12.2013 г. «Установить в воде централизованной системе питьевого водоснабжения села Богдановка Кинельского района Са-марской области, питающегося от подземного источника, гигиенический норматив содержания железа – не более 1,0 мг/л, с учетом величины допус-тимой ошибки метода определения».

В дальнейшем необходимо проведение защитных мероприятий, на-правленных на уменьшение содержания железа в питьевой воде с. Богданов-ка до нормативных показателей принятых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В других населенных пунктах с.п. Богдановка показатели качества во-ды на водозаборах соответствует нормам.

      - Описание состояния существующих насосных централизо-ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи во-ды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электриче-ской энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования насосных централизованных станций было установлено, что насосные станции 2-го подъема на территории с.п. Богдановка отсутствуют.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-портировки по этим сетям

Характеристика существующих водопроводных сетей с.п. Богдановка приведена в таблице 2.1.4.4.

Таблица 2.1.4.4 – Характеристика существующих водопроводных сетей

| № п/п | Наименование параметра | c. Богдановка | с. Кривая Лука | аул Ка- захский | п. Ново- садовый | п. Крас- ный Ключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный | смешан-ный | сме-шанный | тупико-вый | н/д |
| 2 | Протяженность сетей (км) | 17,5 | 2,0 | 3,7 | 0,8 | н/д |
| 3 | Материал | асбест, чугун, сталь, ПЭ | сталь, ПЭ | ПЭ | сталь | н/д |
| 4 | Диаметр трубопроводов, мм | 40÷225 | 50÷100 | 50÷100 | 76 | н/д |
| 5 | Кол-во трубопроводов, ну- ждающихся в замене | 10,1 | 1,93 | - | 0,8 | н/д |
| 6 | Процент износа водопро- водных сетей, % | 58 | 97 | - | 100 | н/д |
| 7 | Кол-во колодцев | 43 | 3 | 6 | 4 | н/д |

| 8 | Количество пожарных гид- рантов | 12 | 2 | 2 | 1 | н/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кол-во колонок на сетях | - | - | - | - | н/д |

Водоснабжение п. Красный Ключ (ул. Полевая, ул. Луговая) осуществ-ляется от двух артезианских скважин, которые находятся в собственности ООО «Сельский Продукт». Характеристика существующих водопроводных сетей п. Красный Ключ организацией ООО «Сельский продукт» не предос-тавлена.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-да и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент уте-чек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.

Необходимо проводить замены стальных и асбоцементных трубопро-водов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и экс-плуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (хи-мические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибко-сти можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми тру-бами бестраншейными способами.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварий-ных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и про-мышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения с.п. Богдановка выделяется несколько особо значимых технических проблем:

        - существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном исчерпали свой нормативный срок службы;

        - несоответствие питьевой воды в с. Кривая Лука гигиеническим требо-ваниям качества воды;

        - высокий процент износа водонапорных башен.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабже-ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-жающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории с.п. Богдановка отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточ-ные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и элек-трические водонагреватели.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к терри-тории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение Богдановка не относится к территории вечномерз-лых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические ре-шения по предотвращению замерзания воды.

Существующие трубопроводы технической воды проложены ниже уровня промерзания грунта.

    - Перечь лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения с. Богданов-ка, п. Новосадовый, с. Кривая Лука и аула Казахский, является МУП «Уют».

Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабже-нию, в том числе:

      - добыча пресных подземных вод для сельскохозяйственного водо-снабжения;

      - подключение потребителей к системе водоснабжения;

      - обслуживание водопроводных сетей;

      - установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

      - демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует тре-бованиям, определенным действующим законодательством. Представление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Артезианский скважины, расположенные на территории п. Красный Ключ по ул. Луговая и ул. Полевая принадлежат организации ООО «Сель-ский Продукт».

  - НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-тели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения с.п. Богдановка разра-ботан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебой-ной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отве-чающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом раз-вития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения

- Гидрогеологические работы по поискам и разведке новых месторож-дений подземных вод для строительства новых водозаборов в сельском посе-лении Богдановка.

- Реконструкция водопровода в населенных пунктах сельского посе-ления Богдановка;

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водоводов и новых водозаборов;

- Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов.

- Выполнение мероприятий по подготовке и очистке воды для питье-вых нужд.

- Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения со-гласно проектам ЗСО.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п.

Богдановка являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения по-требителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения но-вых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последо-вательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен-ной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция су-ществующих и строительство новых водозаборов на новых площадках строительства;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строи-тельства;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды по-требителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснаб-жения являются:

  - показатели качества воды;

  - показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокра-щения потерь воды при транспортировке.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарий развития систем водоснабжения сельского поселения Богда-новка на период до 2035 года напрямую связан с планами развития генераль-ного плана сельского поселения Богдановка.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы во-доснабжения.

Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на сущест-вующих и проектируемых площадках строительства.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующий водопроводных сетей и со-оружений на них, не планируется.

Второй вариант развития системы водоснабжения

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных за-пасов подземных вод;

- Реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения ис-пользования подземных вод;

- Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, установка пожарных гидрантов;

- Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства и за счет уплотнения существующей застройки;

- Установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь во-ды при ее производстве и транспортировке

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению, представленные организацией осуществляющей водоснаб-жение, представлены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Баланс водопотребления за 2015 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Богда-новка | п. Новоса-довый | аул Казах-ский | с. Кривая Лука | п. Крас-ный Ключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощ- ность водозабора | тыс. м3/год | 280,32 | 140,16 | 131,40 | 140,16 | н/д |
| 2. | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 71,20 | 6,83 | 19,31 | 16,745 | н/д |
| 3. | Потери воды | тыс. м3/год | 14,24 | 1,37 | 3,86 | 3,35 | н/д |
| 3.1 | Потери воды | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | н/д |
| 4. | Полезный отпуск хо-лодной воды потреби- телям | тыс. м3/год | 56,96 | 5,46 | 15,45 | 13,40 | н/д |

Водоснабжение п. Красный Ключ (ул. Полевая, ул. Луговая) осуществ-ляется от артскважин (2 шт.), находящиеся в собственности ООО «Сельский Продукт». Данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабже-нию п. Красный Ключ не предоставлены.

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам дей-ствия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального во-допотребления)

Структура территориального баланса представлена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Структура территориального баланса за 2015 г.

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой водопо- требление, тыс. м3/год | Среднее водопо- требление, тыс. м3/сут | Максимальное во- допотребление, тыс. м3/сут |
| 1 | с. Богдановка | 56,96 | 0,16 | 0,20 |
| 2 | п. Новосадовый | 5,46 | 0,01 | 0,02 |
| 3 | аул Казахский | 15,45 | 0,04 | 0,06 |
| 4 | с. Кривая Лука | 13,40 | 0,04 | 0,05 |

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потре-бителей

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население. Структурный баланс потребления питьевой, технической воды по группам абонентов в населенных пунктах с.п. Богдановка приведен в табли-це 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 – Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов за 2015 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Богда-новка | п. Новоса-довый | аул Ка-захский | с. Кривая Лука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск хо- лодной воды | тыс. м3/год | 56,96 | 5,46 | 15,45 | 13,4 |
| 1.1 | население | тыс. м3/год | 24,02 | 5,46 | 8,95 | 6,75 |
| 1.2 | бюджетные потреби- тели | тыс. м3/год | 4,60 | - | - | - |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | 28,34 | - | 6,50 | 6,65 |

    - Сведения о фактическом потреблении населением воды исхо-дя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в сельское поселение Богдановка нормы удельного водопотребления, приведены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 – Нормы удельного водопотребления

| Наименование норматива потребления коммунальной услуги | Степень благоустройства многоквартир-ного дома | Норматив потреб-ления на 1 человека в месяц, куб. м. |
| --- | --- | --- |
| Норматив потребления услуг по холодному во-доснабжению | жилые дома, не оборудованные водопро-водом и канализацией и водопользование из водопроводных колонок | 1,5 |
|  | жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации или во-допровод на частном подворье | 2,85 |
|  | жилые дома, оборудованные водопрово-дом и канализацией без ванн и газовых водонагревателей | 3,6 |
|  | жилые дома, оборудованные водопрово-дом и канализацией с ванными и газовы- ми водонагревателями | 5,85 |

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, что в 2015 году общее количество потребителей с.п. Богдановка составило 1874 человека, исходя из общего количества реализованной воды населению 45,18 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 66,0 л/сут или 1,98 м3/мес на одного человека. Данные показатели лежат в пределах сущест-вующих норм.

    - Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В селе Богдановка, Кривая Лука, поселке Новосадовый и ауле Казах-ский, по данным водоснабжающей организации МУП «Уют», приборами учета холодной воды оборудованы:

      - водозаборные сооружения – 100 % (ВСКМ 90-50 ф – 5 шт.);

      - население – 99 %, в том числе:

        - частные жилые дома – 683 дома;

        - многоквартирные жилые дома – 7 домов (общедомовые счетчики).

      - бюджетные организации – 100 %;

      - прочие потребители – 100 %.

Данные об оснащенности приборами учета холодного водоснабжения потребителей поселка Красный Ключ не предоставлены организацией ООО

«Сельский продукт».

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-требления.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» в сельском поселение Богдановка необхо-димо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого уче-та. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энер-гетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергети-ческим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неуч-тенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каждую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установкой индивидуальных приборов учёта воды не только поквар-тирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

В результате проведенного анализа технической документации водоза-борных сооружений и объемов водопотребления за 2015 год установлено, что проектная производительность всех работающих артезианских скважин в с. Богдановка составляет 768,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпу-щенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 253,59 м3/сут, в п. Новосадовый производительность артезианских скважин составляет 384,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водоза-борных сооружениях составил 24,33 м3/сут, в ауле Казахский производитель-

ность артезианских скважин составляет 360,0 м3/сут, максимальный суточ-ный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 68,78 м3/сут, в с. Кривая Лука производительность артезианских скважин со-ставляет 384,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 59,66 м3/сут.

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в на-стоящее время на водозаборных сооружениях имеется резерв производствен-ных мощностей, который составляет в с. Богдановка – 67 %, в п. Новосадо-вый – 94 %, в ауле Казахский – 81 %, в с. Кривая Лука – 84 %.

Анализ резервов или дефицитов производственных мощностей водоза-борных сооружений расположенных в п. Красный Ключ выполнить не воз-можно в связи отсутствия данных.

    - Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2016 по 2035 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с. п. Богдановка м. р. Кинельский Самарской области.

Прогноз баланса водопотребления п. Красный Ключ выполнить не возможно в связи отсутствия данных о фактическом водопотреблении.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев.

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строи-тельства на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таб-лице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления воды

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Период, год | Объем потребления во- ды, (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богдановка | 2015 | 56,96 |
|  |  | 2035 | 56,96 |
| 2 | п. Новосадовый | 2015 | 5,46 |
|  |  | 2035 | 5,46 |
| 3 | аул Казахский | 2015 | 15,45 |
|  |  | 2035 | 15,45 |
| 4 | с. Кривая Лука | 2015 | 13,4 |
|  |  | 2035 | 13,4 |

Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующий водо-проводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Перспектива потребления воды населёнными пунктами с.п. Богдановка в период 2016÷2025 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водо-снабжения при её передаче сведены в таблицы 2.3.7.2 – 2.3.7.5.

Таблица 2.3.7.2- Перспектива водоснабжения с. Богдановка период 2015÷2025 гг.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 71,200 | 72,217 | 73,234 | 74,251 | 75,268 | 76,285 | 77,302 | 78,319 | 79,336 | 80,353 | 81,370 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,240 | 15,257 | 16,274 | 17,291 | 18,308 | 19,325 | 20,342 | 21,359 | 22,376 | 23,393 | 24,410 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 39,014 | 41,800 | 44,586 | 47,373 | 50,159 | 52,945 | 55,732 | 58,518 | 61,304 | 64,090 | 66,877 |

Таблица 2.3.7.3- Перспектива водоснабжения п. Новосадовый период 2015÷2025 гг.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,830 | 6,927 | 7,024 | 7,121 | 7,218 | 7,315 | 7,412 | 7,509 | 7,606 | 7,703 | 7,800 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,467 | 1,564 | 1,661 | 1,758 | 1,855 | 1,952 | 2,049 | 2,146 | 2,243 | 2,340 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 3,753 | 4,019 | 4,285 | 4,551 | 4,816 | 5,082 | 5,348 | 5,614 | 5,879 | 6,145 | 6,411 |

Таблица 2.3.7.4- Перспектива водоснабжения аул Казахский период 2015÷2025 гг.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 19,310 | 19,586 | 19,862 | 20,138 | 20,414 | 20,690 | 20,966 | 21,242 | 21,518 | 21,794 | 22,070 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,860 | 4,136 | 4,412 | 4,688 | 4,964 | 5,240 | 5,516 | 5,792 | 6,068 | 6,344 | 6,620 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 10,575 | 11,332 | 12,088 | 12,844 | 13,600 | 14,356 | 15,112 | 15,868 | 16,625 | 17,381 | 18,137 |

Таблица 2.3.7.5- Перспектива водоснабжения с. Кривая Лука период 2015÷2025 гг.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 16,750 | 17,480 | 17,740 | 18,000 | 18,260 | 18,520 | 18,780 | 19,040 | 19,300 | 19,560 | 19,820 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 13,400 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 36,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,350 | 3,610 | 3,870 | 4,130 | 4,390 | 4,650 | 4,910 | 5,170 | 5,430 | 5,690 | 5,950 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 9,178 | 9,890 | 10,603 | 11,315 | 12,027 | 12,740 | 13,452 | 14,164 | 14,877 | 15,589 | 16,301 |

Из таблицы 2.3.7.2 – 2.3.7.5 видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей в с.п. Богдановка по-тери при транспортировке воды к 2025 г. увеличиваются.

Второй вариант развития системы водоснабжения

При втором варианте развития систем водоснабжения, для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные се-ти необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабже-ния с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизаци-онный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строи-тельства на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таб-лице 2.3.7.6.

Таблица 2.3.7.6 - Прогнозные балансы потребления воды

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Период, год | Объем потребления во- ды, (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богдановка | 2015 | 56,96 |
|  |  | 2035 | 96,32 |
| 2 | п. Новосадовый | 2015 | 5,46 |
|  |  | 2035 | 9,98 |
| 3 | аул Казахский | 2015 | 15,45 |
|  |  | 2035 | 20,41 |
| 4 | с. Кривая Лука | 2015 | 13,4 |
|  |  | 2035 | 47,11 |

Перспектива потребления воды населёнными пунктами с.п. Богдановка в период 2016÷2025 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водо-снабжения при её передаче сведены в таблицы и представлены ниже.

35

Таблица 2.3.7.7 Перспектива водоснабжения с. Богдановка в период 2015÷2025 г.г.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 71,20 | 72,99 | 74,78 | 76,57 | 78,36 | 80,16 | 81,95 | 83,74 | 85,53 | 87,32 | 89,11 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 56,96 | 58,93 | 60,90 | 62,86 | 64,83 | 66,80 | 68,77 | 70,74 | 72,70 | 74,67 | 76,64 |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,240 | 14,063 | 13,886 | 13,709 | 13,532 | 13,356 | 13,179 | 13,002 | 12,825 | 12,648 | 12,471 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 39,014 | 38,529 | 38,044 | 37,560 | 37,075 | 36,590 | 36,106 | 35,621 | 35,136 | 34,652 | 34,167 |

Таблица 2.3.7.8 Перспектива водоснабжения п. Новосадовый в период 2015÷2025 г.г.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,83 | 7,02 | 7,21 | 7,40 | 7,59 | 7,78 | 7,97 | 8,16 | 8,35 | 8,53 | 8,72 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 5,46 | 5,69 | 5,91 | 6,14 | 6,36 | 6,59 | 6,82 | 7,04 | 7,27 | 7,49 | 7,72 |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,333 | 1,297 | 1,260 | 1,224 | 1,187 | 1,150 | 1,114 | 1,077 | 1,041 | 1,004 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 3,753 | 3,653 | 3,553 | 3,453 | 3,352 | 3,252 | 3,152 | 3,052 | 2,951 | 2,851 | 2,751 |

Таблица 2.3.7.9 Перспектива водоснабжения аула Казахский в период 2015÷2025 г.г.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 19,31 | 19,43 | 19,55 | 19,67 | 19,79 | 19,91 | 20,03 | 20,15 | 20,27 | 20,39 | 20,51 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 15,45 | 15,70 | 15,95 | 16,19 | 16,44 | 16,69 | 16,94 | 17,19 | 17,43 | 17,68 | 17,93 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,860 | 3,73 | 3,60 | 3,48 | 3,35 | 3,22 | 3,09 | 2,96 | 2,84 | 2,71 | 2,58 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 10,58 | 10,22 | 9,87 | 9,52 | 9,17 | 8,82 | 8,47 | 8,12 | 7,77 | 7,42 | 7,07 |

Таблица 2.3.7.10 Перспектива водоснабжения с. Кривая Лука в период 2015÷2025 г.г.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 16,75 | 18,42 | 20,09 | 21,75 | 23,42 | 25,09 | 26,76 | 28,42 | 30,09 | 31,76 | 33,43 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 13,40 | 15,09 | 16,77 | 18,46 | 20,14 | 21,83 | 23,51 | 25,20 | 26,88 | 28,57 | 30,25 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,350 | 3,33 | 3,32 | 3,30 | 3,28 | 3,26 | 3,25 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,18 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 9,18 | 9,13 | 9,08 | 9,03 | 8,99 | 8,94 | 8,89 | 8,84 | 8,79 | 8,75 | 8,70 |

Из таблиц 2.3.7.7 - 2.3.7.10 видно, что при внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водо-сбережению к 2025 г. позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления, снизить нагрузку на водопро-водные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Анализ расчета водопотребления с.п. Богдановка на период с 2015 - 2025 гг. показал, что при втором варианте раз-витии системы водоснабжения потери воды к общему объему отпущенной воды в сеть составляет 19,23 тыс. м3/год или 12,7 % (в с. Богдановка – 12,471 тыс. м3/год, в п. Новосадовый – 1,004 тыс. м3/год, аул Казахский – 2,58 тыс. м3/год, с. Кривая Лука – 3,18 тыс. м3/год), что ниже, чем при первом варианте развития 39,32 тыс. м3/год или 25% (в с. Богдановка – 24,41 тыс. м3/год, в п. Новосадовый – 2,34 тыс. м3/год, аул Казахский – 6,62 тыс. м3/год, с. Кривая Лука – 5,95 тыс. м3/год), вследствие этого второй вариант развития с.п. Богдановка принят в качестве основного.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабже-ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-жающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения Богдановка отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопи-тельные котлы и электрические водонагреватели.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го-довое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды с.п. Богдановка за 2015 год составило 91,27 тыс. м3/год, в средние сутки 0,25 тыс. м3/сут., в сутки максимального водоразбора 0,33 тыс. м3/сут. К 2035 году ожидаемое потребление составит 173,82 тыс. м3/год, в средние сутки 0,652 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составил 0,848 тыс. м3/сут.

    - Описание территориальной структуры потребления воды Структура территориального баланса представлена в таблице 2.3.10.1. Таблица 2.3.10.1 – Территориальный баланс на расчетный срок (до

2035г.)

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое водопо- требление, тыс. м3/год | Среднее водопо- требление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребле-ние, тыс. м3/сут |
| 1 | с. Богдановка | 96,32 | 0,321 | 0,417 |
| 2 | п. Новосадовый | 9,98 | 0,039 | 0,051 |
| 3 | аул Казахский | 20,41 | 0,068 | 0,089 |
| 4 | с. Кривая Лука | 47,11 | 0,224 | 0,291 |

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспек-тивном потреблении воды абонентами

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2016 по 2035 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с. п. Богдановка м. р. Кинельский Самарской области.

Прогнозные балансы потребления воды с.п. Богдановка рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водо-снабжение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуали-зация СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий »).

Перспективные балансы расхода воды на новое строительство жилых и общественных зданий представлены в таблице 2.3.11.1 – 2.3.11.2. Расход во-ды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность туше-ния – 3 часа.

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

| № п/п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max |  | при пожа- ре,м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 инд. жилых домов (постоянные жители) | 150 | 34,5 | 10,47 | 54 | 10,5 |
| 2 | 106 инд. жилых домов (не постоянные жители) | 318 | 63,6 | 14,47 | 54 | 22,26 |
| п. Новосадовый |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 инд. жилых домов (по- стоянные жители) | 18 | 4,14 | 1,41 | 54 | 1,26 |
| 2 | 23 инд. жилых домов (не постоянные жители) | 69 | 13,8 | 4,71 | 54 | 4,83 |
| аул Казахский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 инд. жилых домов (по- стоянные жители) | 18 | 4,14 | 1,41 | 54 | 1,26 |
| 2 | 24 инд. жилых домов (не постоянные жители) | 72 | 14,4 | 4,91 | 54 | 5,04 |
| с. Кривая Лука |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 37 инд. жилых домов (постоянные жители) | 112 | 25,76 | 8,79 | 54 | 7,84 |
| 2 | 189 инд. жилых домов (не постоянные жители) | 567 | 113,4 | 21,50 | 54 | 39,69 |
| п. Красный Ключ |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 18 инд. жилых домов (постоянные жители) | 55 | 12,65 | 4,32 | 54 | 3,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 485 инд. жилых домов (не постоянные жители) | 1454 | 290,8 | 39,69 | 54 | 101,78 |

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присое-диненным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.3.11.2.

Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкульт-

быта

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измере-ния | Кол-во единиц | Необходимый объем, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка |  |  |  |  |
| 1 | СДК (реконструкция) | 1 человек | 172 | 1,376 |
| 2 | Спортивный комплекс | 1 место | 300 | 18 |
| 3 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 10 | 0,15 |
| 4 | Баня | 1 посетитель | 16 | 2,88 |
| 5 | Прачечные | кг белья в смену | 140 | 5,6 |
| 6 | Столовая | 1 блюдо | 50 | 0,6 |
| 7 | Пожарное депо | 1 работающий | 5 | 0,125 |
| 8 | Футбольное поле | 1 м2 | 10000 | 5 |
|  | Всего: |  |  | 33,731 |
| аул Казахский |  |  |  |  |
| 1 | СДК (реконструкция) | 1 человек | 50 | 0,4 |
| 2 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 3 | 0,045 |
| 3 | Столовая | 1 блюдо | 30 | 0,36 |
| 4 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 5 | 0,15 |
|  | Всего: |  |  | 0,955 |
| с. Кривая Лука |  |  |  |  |
| 1 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 3 | 0,045 |
| 2 | Столовая | 1 блюдо | 30 | 0,36 |
| 3 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 2 | 0,06 |
|  | Всего: |  |  | 0,465 |
| п. Новосадовый |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 2 | 0,06 |
|  | Всего: |  |  | 0,06 |
| п. Красный Ключ |  |  |  |  |
| 1 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 3 | 0,045 |
| 2 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 2 | 0,06 |
|  | Всего: |  |  | 0,105 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2015 году в с.п. Богдановка потери воды в се-тях ХПВ составили 22,82 тыс. м3 или 20,0 % от общего количества поднятой воды на ВЗС. Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения в с.п. Богдановка.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-режению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери во-ды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые поте-ри воды в сетях ХПВ к 2025 году составят 19,23 тыс. м3 или 12,7 %.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на перспективу приведены в таблицах

2.3.13.1 -2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Богда-новка | п. Ново-садовый | аул Ка-захский | с. Кри-вая Лука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительство (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3/год | 89,11 | 8,72 | 20,51 | 33,43 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3/год | 12,471 | 1,004 | 2,58 | 3,18 |

| 3. | Потери воды | % | 14,0 | 11,5 | 12,6 | 9,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Полезный отпуск хо-лодной воды потреби- телям | тыс. м3/год | 76,64 | 7,72 | 17,93 | 30,25 |
| Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3/год | 107,02 | 10,62 | 21,71 | 50,10 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3/год | 10,702 | 0,638 | 1,30 | 3,00 |
| 3. | Потери воды | % | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. | Полезный отпуск хо- лодной воды потреби-телям | тыс. м3/год | 96,32 | 9,98 | 20,41 | 47,10 |

Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды

| Наименование населенных пунктов | Период | Расчетный объем по-лезного отпуска воды потребителям тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка | 2025 | 76,64 | 0,21 | 0,273 |
|  | 2035 | 96,32 | 0,321 | 0,417 |
| п. Новосадовый | 2025 | 7,72 | 0,02 | 0,027 |
|  | 2035 | 9,98 | 0,039 | 0,051 |
| аул Казахский | 2025 | 17,93 | 0,05 | 0,064 |
|  | 2035 | 20,41 | 0,068 | 0,088 |
| с. Кривая Лука | 2025 | 30,25 | 0,08 | 0,108 |
|  | 2035 | 47,11 | 0,224 | 0,291 |

Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Бо-гдановка | п. Ново-садовый | аул Ка-захский | с. Кривая Лука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительство (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 76,64 | 7,72 | 17,93 | 30,25 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 43,70 | 7,72 | 11,43 | 23,60 |
| 1.2 | прочие организации | тыс. м3/год | 4,60 | - | - | - |
| 1.3 | на нужды предпри- ятия | тыс. м3/год | 28,34 | - | 6,50 | 6,65 |
| Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 96,32 | 9,98 | 20,41 | 47,10 |
| 2.1. | население | тыс. м3/год | 51,07 | 9,96 | 14,36 | 40,45 |
| 2.2 | прочие организации | тыс. м3/год | 16,91 | 0,02 | - | - |
| 2.3 | на нужды предпри-ятия | тыс. м3/год | 28,34 | - | 6,05 | 6,65 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со-оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели-чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ-емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех-нологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений представлены в таблице 2.3.14.1.

Таблица 2.3.14.1 – Мощность водозаборных установок с.п. Богдановка

| Пери-од | Существую-щая мощность водозабора, м3/сут | Потребность в подаче воды, тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребле- ние, м3/сут | Резерв про-изводитель-ности ВЗС; % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |
| 2015 | 768 | 71,20 | 195,07 | 253,59 | 67% |
| 2025 | 768 | 89,11 | 244,14 | 317,38 | 59% |
| 2035 | 768 | 107,02 | 350,32 | 455,42 | 41% |
| п. Новосадовый |  |  |  |  |  |
| 2015 | 384 | 6,83 | 18,71 | 24,33 | 94% |
| 2025 | 384 | 8,72 | 23,90 | 31,07 | 92% |
| 2035 | 384 | 10,62 | 40,75 | 52,97 | 86% |
| аул Казахский |  |  |  |  |  |
| 2015 | 360 | 19,31 | 52,90 | 68,78 | 81% |
| 2025 | 360 | 20,51 | 56,19 | 73,05 | 80% |
| 2035 | 360 | 21,71 | 71,56 | 93,03 | 74% |
| с. Кривая Лука |  |  |  |  |  |
| 2015 | 384 | 16,75 | 45,89 | 59,66 | 84% |
| 2025 | 384 | 33,43 | 91,58 | 119,05 | 69% |
| 2035 | 384 | 50,10 | 232,22 | 301,88 | 21% |

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тен-денции к увеличению численности населения и подключению новых потре-бителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транс-портировке воды, наблюдается резерв мощности на всех ВЗС.

    - Наименование организации, наделенной статусом гаранти-рующей организации

Организациями, обслуживающими централизованную систему водо-снабжения сельского поселения Богдановка, являются МУП «Уют» (обеспе-чивает водой с. Богдановка, п. Новосадовый, аул Казахский, с. Кривая Лука) и ООО «Сельский Продукт» (обеспечивает водой п. Красный Ключ).

Основные сведенья и показатели финансово-хозяйствнной деятельно-сти организации МУП «Уют» представлены соответственно в таблицах

      - и 2.3.15.2. Данные об водоснабжающей организации ООО «Сельский Продукт» отсутствуют.

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения об организации МУП «Уют»

| Наименование организации | МУП «Уют» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6317173564 |
| КПП организации | 631701001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения (подъём+очистка+транспортировка) |
| Вид товара |  |
| Техническая вода | нет |
| Питьевая вода | да |
| Режим налогообложения | усн |
| Организация выполняет инвестици- онную программу | нет |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес: | 446415 Сам. обл, Кин. район |
| Почтовый адрес: | с.Богдановка ул. Конычева 20 |
| Руководитель |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Неялов Алексей Александрович |
| (код) номер телефона: | 8(846)63 36256 |
| Главный бухгалтер |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Ермолаева Татьяна Васильевна |
| (код) номер телефона: | 8(846) 362 56 |

Таблица 2.3.15.2 - Результаты хозяйственной деятельности водоснаб-жающей организации МУП «Уют»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме- рения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт холодной воды) | - | Водоснабжение (подъём + транс-портировка) |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |  |

| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказы- ваемых услуг) по регулируемому виду деятель-ности, в том числе: | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, ис- пользуемым в технологическом процессе: | тыс. руб. |  |
| 3.1.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. |  |
| 3.1.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч |  |
| 3.2 | Расходы на оплату труда основного производст- венного персонала | тыс. руб. |  |
| 3.3 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производст- венных средств, используемых в технологиче-ском процессе | тыс. руб. |  |
| 3.5 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. |  |
| 3.6 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |
| 3.6.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. |  |
| 3.6.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |
| 3.7 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. |  |
| 5 | Поднято воды | тыс. м³ | 114,08 |
| 6 | Полезный отпуск воды в сеть всего | тыс. м³/год | 91,268 |
| 7 | Потери воды в сетях (от забора воды) | % | 20% |
| 8 | Удельный расход электрической энергии на пе- рекачку 1 м³ холодной питьевой воды, отпус-каемой в водопроводную сеть | кВт*ч/ м³ | 0,99 |

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-снабжения с разбивкой по годам

На первый этап 2016 – 2025 годы

На этом этапе предлагается:

- Замена водонапорных башен в с. Богдановка, п. Новосадовый, аул Казах-ский, п. Кривая Лука;

- Строительство водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов на существующих и перспективных водопроводных сетях в с.п. Богдановка;

- Проведение мониторинга подземных вод на существующих водозаборах в районах старого тока для создания оптимальных условий его эксплуата-ции (оценка эксплуатационных запасов подземных вод);

- Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на существующих территориях не обеспеченных системами водоснабжения и на перспектив-ных площадках строительства с.п. Богдановка;

- Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатацион-ных запасов подземных вод в с. Богдановка (площадка №2);

- Строительство водозаборных сооружений в с. Богдановка (площадка №2);

- Строительство станции водоочистки в с. Кривая Лука и в с. Богдановка;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

- Замена изношенных трубопроводов водопроводных сетей в с.п. Богданов-ка.

На второй этап 2026 – 2035 годы

На этом этапе предлагается:

- Проведение мониторинга подземных вод на существующих водозаборах в районах старого тока для создания оптимальных условий его эксплуата-ции (оценка эксплуатационных запасов подземных вод);

- Поэтапное строительство новых водопроводных сетей в с.п. Богдановка на перспективных площадках строительства;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовывают-ся с органами санитарного надзора в установленном порядке после получе-ния заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом со-блюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требова-ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Так как тепловая энергия от котельных в с.п. Богдановка расходуется только на нужды отопления, то развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется.

    - Техническое обоснование основных мероприятий по реализа-ции схем водоснабжения

      - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются.

Для восстановления производительности скважин необходимо провес-ти их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виб-роволнового воздействия.

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме-нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;

- продление сроков эксплуатации погружных насосов.

Предложения по восстановлению производительности скважин в насе-лённых пунктах представлены в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1 - Предложения по восстановлению производительности скважин в населённых пунктах

| № п/п | Назначение и наименова-ние объекта | Год ввода в эксплуа-тацию | Вид работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |
| с. Богдановка |  |  |  |  |
| 1 | арт. скважин | 1976 | восстанов- ление деби-та скважины | применение метода гидродинамическо- го и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины |
| 2 | арт. скважин | 1976 |  |  |
| 3 | арт. скважин | - | строитель- ство | производительность уточнить на стадии рабочего проекта (на площадке №2) |
| с. Кривая Лука |  |  |  |  |
| 1 | арт. скважин | 1971 | восстанов- ление деби-та скважины | применение метода гидродинамическо- го и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины |
| п. Новосадовый |  |  |  |  |
| 1 | арт. скважин | 1978 | восстанов- ление деби-та скважины | применение метода гидродинамическо- го и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины |
| Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |
| аул Казахский |  |  |  |  |
| 1 | арт. скважин | 1983 | восстанов- ление деби-та скважины | применение метода гидродинамическо- го и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины |
| п. Красный Ключ |  |  |  |  |
| 1 | арт. скважин | 1995 | восстанов- ление деби-та скважины | применение метода гидродинамическо- го и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины |
| 2 | арт. скважин | 1995 |  |  |

      - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застрой-ки населенного пункта

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. Богда-новка выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участ-ках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении пла-

нов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснаб-жения.

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с.п. Богдановка приведены в таблице 2.4.2.2. Для системы наружного пожароту-шения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных ко-лодцах.

Таблица 2.4.2.2 - Предложения по строительству трубопроводов и со-оружений на водопроводных сетях

| № п/п | Наименование | Наименова-ние, вид ре- монта | Техниче-ские па- раметры | Диаметр участка, мм | Длина участ- ка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №2) | строительство | ПВХ | 110 | 1 100 |
| 2 | строительство водонапорной башни воды V=50м3 | строительство | 1 шт. |  |  |
| Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |
| 3 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 5 050 |
| с. Кривая Лука |  |  |  |  |  |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 110 | 2 230 |
| 2 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 1 310 |
| 3 | строительство водонапорной башни воды V=50м3 | строительство | 1 шт. |  |  |
| п. Новосадовый |  |  |  |  |  |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 110 | 800 |
| 2 | строительство водонапорной башни воды V=50м3 | строительство | 1 шт. |  |  |
| аул Казахский |  |  |  |  |  |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 2 300 |
| 2 | строительство водонапорной башни воды V=50м3 | строительство | 1 шт. |  |  |
| п. Красный Ключ |  |  |  |  |  |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (существующая застройка) | строительство | ПВХ | 110 | 2 750 |
| Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |
| 2 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 3 550 |
| 3 | строительство водонапорной башни воды V=50м3 | строительство | 1 шт. |  |  |

Поскольку значительного увеличения объёма водоразбора централизо-ванного водоснабжения с.п. Богдановка не планируется, расчет пропускной способности существующих трубопроводов с присоединением к ним пер-спективных абонентов централизованного водоснабжения с.п. Богдановка не требуется. В связи с этим, сведения о реконструкции участков водопровод-ных сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспек-тивного увеличения объема водоразбора не приводятся.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при нали-чии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

      - Сокращение потерь воды при ее транспортировке

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-снабжения потребителей с. п. Богдановка в качестве первоочередных меро-приятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопро-водных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждае-мость. В настоящее время, сети проложенные в с.п. Богдановка исчерпали эксплуатационный ресурс и работают на конструктивном запасе прочности.

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

        - перекладка ветхих водопроводных сетей;

        - создание системы диспетчеризации и автоматического управления. Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на водо-

проводных сетях с.п. Богдановка приведена в таблице 2.4.2.3. Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.

Таблица 2.4.2.3 - Предложения по реконструкции водопроводных сетей с.п. Богдановка

| № п/п | Цели строительства | Наименова- ние, вид ре-монта | Тех. пара-метры | Диаметр участка, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена чугунного водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 1450 |
| 2 | Замена чугунного водопровода | реконструкция | ПВХ | 110 | 300 |
| 3 | Замена асбестового водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 1600 |
| 4 | Замена асбестового водопровода | реконструкция | ПВХ | 110 | 900 |
| 5 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 110 | 650 |
| 6 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 5200 |
| 7 | Установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах | установка гид-рантов | 88 шт. |  |  |
| 8 | Строительство водопроводных колодцев | строительство колодцев | 490 шт. | - | - |
| п. Новосадовый |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 800 |
| 2 | Установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах | установка гид- рантов | 10 шт. | - | - |
| 3 | Строительство водопроводных колодцев | строительство колодцев | 50 шт. | - | - |
| с. Кривая Лука |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 1930 |
| 2 | Установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах | установка гид- рантов | 35 шт. | - | - |
| 3 | Строительство водопроводных колодцев | строительство колодцев | 118 шт. | - | - |
| аул Казахский |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах | установка гид- рантов | 14 шт. | - | - |
| 2. | Строительство водопроводных колодцев | строительство колодцев | 75шт. | - | - |
| п. Красный Ключ |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах | установка гид- рантов | 42 шт. | - | - |
| 2. | Строительство водопроводных колодцев | строительство колодцев | 210 шт. | - | - |

      - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот-ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой абонентам воды не соответствует предельно допустимым нормам. Для дальнейшего

поддержания качества воды необходимо строительство станций очистки во-ды и выполнять мероприятия по проведению контроля состава подземных вод согласно план-графика.

Таблица 2.4.2.4- Предложения по строительству очистных сооружений

| № п/п | Наименование | Вид работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | Станция водоочистки в с. Кривая Лука | строительство | 1 шт. |
| 2 | Станция водоочистки в с. Богдановка | строительство | 1 шт. |

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпо-лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В пункте 2.4.2. представлены сведения о вновь строящихся и реконст-руируемых объектах системы водоснабжения.

По данным водоснабжающей организации износ некоторых	водона-порных башен с.п. Богдановка составляет от 70 % до 100 %.

Предложение к выводу из эксплуатации объектов системы водоснаб-жения представлены в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1 - Предложения к выводу из эксплуатации объектов сис-темы водоснабжения с.п. Богдановка

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с. Богдановка | 1978 | 1 шт. | демонтаж |
| 2 | Водонапорная башня с. Кривая Лука | 1971 | 1 шт. | демонтаж |
| 3 | Водонапорная башня п. Новосадовый | 1978 | 1 шт. | демонтаж |
| Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня аул Казахский | 1983 | 1 шт. | демонтаж |

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи-заций, осуществляющих водоснабжение

На водозаборных сооружениях с. Богдановка, с. Кривая Лука, п. Ново-садовый, аул Казахский на скважинных насосах установлены автоматиче-ские станции управления и защиты (СУиЗ) «Лоцман».

Принцип работы СУиЗ «Лоцман» основан на обработке сигналов внешних источников микроконтроллером и управлении электромагнитным пускателем, включающим / отключающим электродвигатель.

В состав станции управления и защиты входят:

- шкаф с монтажной панелью

- микроконтроллер

- токовые датчики

- электромагнитный пускатель

- автоматический выключатель

- клеммные блоки

Станция управления насосами и защиты электродвигателей СУиЗ "Лоцман" выполняет:

- защиту электродвигателей асинхронных трехфазных:

  - защита электродвигателя от перегрузки/недогрузки по току;

  - защита электродвигателя от обрыва или перекоса фаз;

  - защита электродвигателя от повышения/понижения сетевого напря-жения;

  - защита электродвигателя от замыкания на корпус;

  - защита электродвигателя и насоса от «сухого» хода.

- автоматическое управление погружными насосами в процессе нали-ва/слива жидкостей в емкости - станция автоматически поддерживает уровень воды в резервуаре;

- автоматическое осушение дренажного приямка по датчикам уровня. В ка-честве датчиков уровня могут использоваться датчики с замыкающим контактом и электроконтактные манометры (ЭКМ);

- Станция управления и защиты СУиЗ может эксплуатироваться при температуре окру-жающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С с верхним значением относительной влажности 80% без образования конденсата.

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В селе Богдановка, Кривая Лука, поселке Новосадовый и ауле Казах-ский, по данным водоснабжающей организации МУП «Уют», приборами

учета холодной воды оборудованы:

- водозаборные сооружения – 100 % (ВСКМ 90-50 ф – 5 шт.);

- население – 99 %, в том числе:

  - частные жилые дома – 683 дома;

  - многоквартирные жилые дома – 7 домов (общедомовые счетчи-ки).

- бюджетные организации – 100 %;

- прочие потребители – 100 %.

Данные об оснащенности приборами учета холодного водоснабжения потребителей поселка Красный Ключ не предоставлены организацией ООО

«Сельский продукт».

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-требления.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории с.п. Богдановка. Новые трубопроводы прокла-дываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер-вуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров чистой воды в с.п. Бо-гдановка не предусматривается.

Строительство водонапорных башен Рожновского в с.п. Богдановка планируется в районе существующих башен и ВЗС.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централи-зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В сельском поселение Богдановка развитие централизованного водо-снабжения планируется за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях за границей населенных пунктов.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов центра-лизованной системы водоснабжения с.п. Богдановка, представлены на рисун-ках 2.4.9.1. – 2.4.9.4.

Рисунок 2.4.9.1 - Существующая и перспективная зона действия цен-трализованной системы водоснабжения аула Казахский

Рисунок 2.4.9.2 - Существующие и перспективные зоны действия цен-трализованной системы водоснабжения с. Богдановка и п. Новосадовый

Рисунок 2.4.9.3 - Существующая и перспективная зона действия цен-трализованной системы водоснабжения с. Кривая Лука

Рисунок 2.4.9.4 - Существующая и перспективная зона действия цен-трализованной системы водоснабжения п. Красный Ключ

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв-ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про-ектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Богдановка обес-печивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-го состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

- Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-гания, уровнем и качеством подземных вод.

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон-струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбро-се (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирова-ния её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-

тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-готовке (хлор и др.).

Очистные сооружения в сельском поселение Богдановка отсутствуют.

  - ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТ-РУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Ук-рупненным нормативам цен строительства для применения в 2015 г., издан-ным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчи-тана в цены 2015 года с коэффициентами согласно письму № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015г. Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осу-ществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснова-ния инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строи-тельства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по пре-дельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке ра-бочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-ных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-сти для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изы-сканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием данных о качестве воды;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство приле-гающей территории;

- особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-жения на каждом этапе строительства в с.п. Богдановка представлены в таб-лицах 2.6.1÷2.6.5.

Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-снабжения с. Богдановка

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая оче-редь стр-ва 2026-2035 гг. |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Замена трубопроводов из чугун- ных труб на ПВХ, L=1450м | 9 350 | - | 5 000 | 4 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена трубопроводов из чугун- ных труб на ПВХ, L=300м | 1 935 | - | - | - | 1 935 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена трубопроводов из асбеста на ПВХ, L=1600м | 10 320 | - | - | - | - | - | 5 000 | 5 320 | - | - | - | - |
| 4 | Замена трубопроводов из асбеста на ПВХ, L=900м | 5 805 | - | - | - | 2 500 | 3 305 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена трубопроводов из сталь- ных труб на ПВХ, L=5200м | 33 540 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 13 540 | - |
| 6 | Замена трубопроводов из сталь- ных труб на ПВХ, L=650м | 4 193 | - | - | - | 2 000 | 2 193 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство водопроводных сетей L=5050м (площадка №1) | 23 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 874 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей L=1100м (площадка №2) | 5 157 | - | - | - | - | - | - | 5 157 | - | - | - | - |
| 9 | Монтаж пожарных гидрантов - 88 шт. | 1 320 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 570 | - |
| 10 | Монтаж водопроводных колод- цев - 490 шт. | 36 750 | - | - | 15 000 | - | 11 250 | - | - | - | - | 10 500 | - |
| 11 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 12 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая оче-редь стр-ва 2026-2035 гг. |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 13 | Строительство станции по очи- стке и обезжелезивание воды | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Гидрогеологические исследова- ния запасов подземных вод уча-стка водозабора | 840 | - | - | - | 420 | - | 420 | - | - | - | - | - |
| 15 | Строительство артезианской скважины (1 шт.) | 1 800 | - | - | - | - | - | - | 1 800 | - | - | - | - |
| 16 | Применение метода гидродина-мического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин (2 скважины) | 1 300 | - | - | - | - | 650 | 650 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 139 824 | 0 | 5 000 | 20 100 | 9 855 | 17 398 | 6 710 | 12 277 | 10 000 | 10 000 | 24 610 | 23 874 |

Для перспективного развития системы водоснабжения с. Богдановка, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 139,824 млн. руб. до 2035 года.

Таблица 2.6.2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-снабжения с. Кривая Лука

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая оче-редь стр-ва 2026-2035 гг. |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Замена трубопроводов из сталь- ных труб на ПВХ, L=1930м | 9 800 | - | 5 000 | 4 800 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Строительство водопроводных сетей L=2230м (площадка №1) | 10 455 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 000 | 5 455 | - |
| 3 | Строительство водопроводных сетей L=1310м (площадка №1) | 6 142 | - | - | - | - |  | 3 000 | 3 142 | - | - | - | - |
| 4 | Монтаж пожарных гидрантов - 35 шт. | 525 | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Монтаж водопроводных колод- цев - 118 шт. | 8 850 | - | - | - | - | 3 750 | - | - | 5 100 | - | - | - |
| 6 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Гидрогеологические исследования запасов подземных вод участка во- дозабора | 420 | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Применение метода гидродинамиче- ского и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин | 650 | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство станции по очи- стке и обезжелезивание воды | 7 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 44 482 | 0 | 5 000 | 5 220 | 8 175 | 4 390 | 3 000 | 3 142 | 5 100 | 5 000 | 5 455 | 0 |

Для перспективного развития системы водоснабжения с. Кривая Лука, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 44,482 млн. руб. до 2025 года.

Таблица 2.6.3 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-снабжения аула Казахский

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая оче-редь стр-ва 2026-2035 гг. |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей L=2300м (площадка №1) | 10 810 | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 | 4 000 | 2 810 | - |
| 2 | Монтаж пожарных гидрантов - 14 шт. | 210 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Монтаж водопроводных ко- лодцкв - 75 шт. | 5 625 | - | - | 3 000 | - | 2 625 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 5 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 6 | Гидрогеологические исследова-ния запасов под-земных вод уча- стка водозабора | 420 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - |
| 7 | Применение метода гидродина-мического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| ИТОГО: |  | 18 355 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 2625 | 420 | 640 | 4000 | 4000 | 2810 | 650 |

Для перспективного развития системы водоснабжения аула Казахский, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 18,355 млн. руб. до 2035 года.

Таблица 2.6.4 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-снабжения п. Новосадовый

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая оче-редь стр-ва 2026-2035 гг. |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Замена трубопроводов из сталь- ных труб на ПВХ, L=800м | 5160 | - | - | 1500 | 2000 | 1660 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство водопроводных сетей L=800м (площадка №1) | 3760 | - | - | - | - | - | - | 1260 | 1250 | 1250 | - | - |
| 3 | Монтаж пожарных гидрантов - 10 шт. | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Монтаж водопроводных ко- лодцкв - 50 шт. | 3750 | - | 2250 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 6 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 7 | Гидрогеологические исследова-ния запасов под-земных вод уча- стка водозабора | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Применение метода гидродина-мического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин | 650 | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 14 530 | 0 | 2400 | 3000 | 2420 | 2310 | 640 | 1260 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |

Для перспективного развития системы водоснабжения аула Казахский, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 14,53 млн. руб. до 2025 года.

Таблица 2.6.5 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-снабжения п. Красный Ключ

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторая оче-редь стр-ва 2026-2035 гг. |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей L=2550м (сущ. застройка) | 12 900 | - |  | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 400 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство водопроводных сетей L=3550 м (площадка №1) | 17 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 040 |
| 3 | Монтаж пожарных гидрантов - 42 шт. | 630 | - | - | 300 | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Монтаж водопроводных ко- лодцкв - 210 шт. | 15 750 | - | - | 2 250 | 2 250 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 5 250 |
| 5 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 6 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 7 | Гидрогеологические исследова-ния запасов под-земных вод уча- стка водозабора | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Применение метода гидродина-мического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин (2 скважины) | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 |
| ИТОГО: |  | 48 680 | 0 | 0 | 5 550 | 5 670 | 6 830 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 230 |

Для перспективного развития системы водоснабжения аула Казахский, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 48,68 млн. руб. до 2035 года.

  - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих хо-лодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1.

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:

    - показатели качества воды;

    - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

    - показатели качества обслуживания абонентов;

    - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-кращения потерь воды при транспортировке;

    - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-граммы и их эффективности;

    - иные показатели.

Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере водоснабжения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 г. | Ожидаемый показатель 2025 г. | Ожидаемый показатель 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не от-вечают гигиеническим нор- мативам по санитарно-химическим показателям, % | 1 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не от-вечают гигиеническим нор-мативам по микробиологи-ческим показателям, % | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Протяженность сетей (неза- висимо от способа проклад-ки), км | 24,0 | 33,18 | 43,09 |
|  | 1. Количество аварий на сетях, ед. | 2 | 1 | 0 |
|  | 3. Аварийность на сетях водо-провода (ед/км) | 0,08 | 0,03 | 0 |
|  | 4. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 55 | 15 | 5 |

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 г. | Ожидаемый показатель 2025 г. | Ожидаемый показатель 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Показатели качества обслу-живания або- нентов | 1. Численность проживающего населения, чел. | 2016 | 2250 | 2369 |
|  | 2. Численность населения, по-лучающего услуги водо- снабжения, чел. | 1874 | 2369 | 4849 |
|  | 3. Обеспеченность населения централизованным водо-снабжением (в процентах от численности населения) | 35,9 | 100 | 100 |
|  | 4. Удельное водопотребление (по показаниям приборов учета, в случае их отсутст-вия – по нормативам по-требления, установленного в соответствии с законода-тельством), м3/чел | 0,164 | 0,153 | 0,13 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще-ния потерь воды при транспорти- ровке | 1. Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3) | 0,99 | - | - |
|  | 2. Объем приобретенной элек-трической энергии для сис-темы водоснабжения, тыс. кВт *ч | 75,636 | - | - |
|  | 3. Коэффициенты потерь, тыс. м3/км | 0,95 | 0,56 | 0,36 |
|  | 4. Уровень потерь воды к об-щему объему поданной в сеть, % | 20 | 12,7 | 8,3 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения ка- чества воды) | 1. Доля расходов на оплату ус-луг в совокупном доходе насе-ления (в процентах) | - | - | - |
| 6. Иные показа-тели | 1. Тарифы на водоснабжение, руб./м3 | 41,3 | - | - |

РАЗДЕЛ 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОР-ГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

    - Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централи-зованных систем водоснабжения

На момент актуализации схемы водоснабжения с.п. Богдановка в по-селке Красные Ключи проложены водопроводные сети, принадлежащие ООО «Сельский Продукт». Данные о сетях отсутствуют.

В границах сельского поселения Богдановка не выявлено участков бес-хозяйных водопроводных сетей. В случае обнаружения таковых в после-дующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем го-рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи-зацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснаб-жение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горя-чего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не опре-делена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объек-ты права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-поряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граж-данским законодательством. Расходы организации, осуществляющей холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водо-отведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водо-снабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации

    - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной вла-сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализа-цию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местно-го самоуправления поселений на основании критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализацион-ным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонен-тов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соот-ветствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-ждёнными Правительством Российской Федерации.

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть опреде-лены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное во-доснабжение и (или) водоотведение.

Особенности распоряжения объектами централизованных систем хо-лодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государст-венной и муниципальной собственности

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подле-жат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев привати-зации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитар-ных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйст-венного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества;

- при наличии в государственной или муниципальной собственности ак-ций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограни-ченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-трализованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании уча-стников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение ука-занных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственно-сти акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос

Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифи-цированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пере-ключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоснабжения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана:

  - заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Дого-

вор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым дого-вором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Россий-ской Федерации;

  - осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и пода-вать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

  - надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей дея-тельности.

В настоящее время на территории с. п. Богдановка действует одна во-доснабжающая организация: МУП «Уют» Кинельский район Самарской об-ласти.

МУП «Уют» имеет необходимый квалифицированный персонал по ре-монту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строи-тельства и ремонта водопроводных сетей.

На основании критериев определения организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водо-снабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Фе-дерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществ-ляющей холодное водоснабжение сельского поселения Богдановка: МУП

«Уют».