
	[image: image1.png]



	Российская Федерация

ООО Самарский научно-исследовательский 
и проектный институт нефтедобычи

СамараНИПИнефть




Документация по планировке территори (проект планировки территории) для размещения объектов: Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз»
На территории муниципального образования Нефтегорский, Кинельский район.

Том 1 - Проект планировки территории
Состав проекта

	Номер тома
	Наименование
	Стр.

	1
	Организация строительства и архитектурно-строительные решения  по подготовке территори строительства объектов ОАО «Самаранефтегаз»: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5» 
	1-8

	1
	Охрана окружающей среды (зоны с особыми условиями использования территории для размещения объектов ОАО «Самаранефтегаз»: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5» )
	9-112

	1
	Отчет о проведении охранно-разведочного археологического обследования территории, отводимой под объект ОАО «Самаранефтегаз»: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5» )
	113-139

	1
	Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	140-180

	
	Схемы и приложения
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для размещения объектов: «Внешнее электроснабжение ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз» на территории муниципального образования Кинельский, Нефтегорский Самарской области разработан ООО «СамараНИПИнефть», 

СРО: СП №_______________, рег.№________________ от _________________г.

Заказчик проекта – ОАО «Самаранефтегаз»

Основания для проектирования:

- статья 46 Градостроительного кодекса РФ;

- Приказ Министерства строительства Самарской области от 5 октября 2011г. № 47-n о подготовке документации по планировки территории в границах муниципальных районов Кинельский и Нефтегорский Самарской области в целях размещения линейного объекта «Внешнее электроснабжение ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз»;

- Положение о территориальном планировании муниципального района Кинельский Самарской области от № 547 от 15 апреля 2010 г.

- Решение об утверждении Схемы территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14 августа 2009 г. № 434

- техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.

Проект разработан на основании

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2004г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01-89* - «Градостроительство. Планировка и застройка городских

и сельских поселений»;

- СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 - «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

- СНиП 11-04-2003 - «Инструкция о порядке, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации»;

При проектировании учтены следующие проектные материалы, предоставленные Заказчиком:

- топографическая съемка, М 1:5000;

- отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненных ООО «СамараНИПИнефть»,г.Самара, 2008 г.

- исходно-разрешительная документация, включающая документы кадастрового учета, согласования заинтересованных организаций, технические условия и др.

Границы проекта приняты в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Целью разработки проекта планировки являются:

-обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для предоставления для строительства объектов «Внешнее электроснабжение ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз».

- определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков территорий общего пользования, схем организации улично-дорожной сети и схем инженерного обустройства.

В соответствии с техническим заданием на проектирование в проекте планировки рассматривается территория площадью 183261 кв.м., в том числе:144382,0 кв.м. в Кинельском и 38879,0 кв.м. в Нефтегорском муниципальных районах Самарской области. 
1.1 Краткое описание района работ

В административном отношении изысканный объект расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

· с. Бариновка с населением 0,52 тыс. чел., расположенное 1,5 км к северу от электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская»;

· с. Утевка с населением 4,0 тыс. чел., расположенное в 4,5 км к юго-востоку от пятого километра трассы ВЛ-35 кВ;

· пос. Круглинский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Лебяжий с населением 0,04 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Поплавский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 2,0 км к юго-западу от электрической подстанции «Чаганская»;

· с. Красносамарское с населением 1,3 тыс. чел., расположенное в 5,5 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Мал. Малышевка с населением 1,9 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Домашка с населением 2,1 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к западу от электрической подстанции «Чаганская».

Дорожная сеть района работ развита хорошо и представлена: автодорогой IV технической категории Самара – Нефтегорск, проходящей в 0,5 км к западу от электрической подстанции 
110/35/6 кВ «Бариновская»; асфальтированным подъездом на ДНС «Бариновская», пересекаемым трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой IV технической категории Самара – Богатое, пересекаемой трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой Красносамарское – Круглинский, проходящей в 0,5-2,0 км вдоль трассы ВЛ-35 кВ.

Рельеф района работ равнинный. По западной части района протекает р. Самара. Перепад высот от 35,0 до 75,0 м.
1.2 Описание трассы ВЛ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» - 
ПС 35/6 кВ «Коммунарская»

Трасса ВЛ–35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» до ПС 35/6 кВ «Коммунарская» на участке ПК0 – ПК5 изыскана в юго-восточном направлении. 

На участке ПК1+60,0 – ПК4+10,0 трасса пересекает два коридора подземных коммуникаций и подъездную асфальтированную дорогу на ДНС «Бариновская». Ширина дороги по подошвам 30 м, по бровкам 13 м.Ширина асфальта 5 м, высота насыпи 0,6 м.

На участке ПК5+08 - ПК31 трасса изыскана в общем северном направлении.

Участок ПК10 - ПК31 - наиболее сложный, т.к. трасса следует по действующему Бариновскому месторождению, пересекая многочисленные подземные, наземные, воздушные коммуникации, проходя и соблюдая технические разрывы от существующих нефтяных и газовых скважин.

На участке ПК32 - ПК39 трасса следует в 25 м к востоку от существующей ЛЭП-35 кВ на электрическую подстанцию «Широкинская».

На ПК39 – ПК40 трасса пересекает коридор подземных коммуникаций: ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-35 кВ, три нефтепровода, водовод, кабель связи, два газопровода, трассы нефтепровода и газопровода, изысканные по объекту 431П [20]. До ПК45 трасса следует с западной стороны коридора коммуникаций.

На ПК34 – ПК47+50 трасса пересекает коридор подземных коммуникаций и р. Самара. Ширина реки в месте перехода по бровкам 83,4 м, по урезам 34,4 м, глубина 4,4 м. 

На участке ПК53 - ПК76 трасса ВЛ–35 кВ изыскана в 28-30 м к востоку от водовода.

На ПК68 трасса пересекает небольшую старицу шириной по бровкам 37 м, по урезам 24 м, глубиной 0,8 м, с крутыми обрывистыми берегами высотой 1,5–2,9 м.

На ПК74-ПК75 пересекает водовод и кабель связи.

На ПК75+15,2 изыскана отпайка ВЛ–35 кВ на ПС 35/6 кВ «Широкинская», на ПК76 – ПК77+40 трасса пересекает лесополосу, коридор существующих и проектируемых коммуникаций.

На участке ПК 80 - ПК100 трасса изыскана в 25 м к западу от лесополосы.

На ПК100 – ПК103 трасса пересекает коридор коммуникаций: нефтепровод, ЛЭП-6 кВ, аммиакопровод, кабель связи и небольшой заболоченный ручей. Ширина ручья по урезам 42,0 м, глубина 0,6 м.

На участке ПК118 – ПК120 трасса пересекает заболоченную местность, поросшую кустарником и редким лесом.

На участке ПК121 – ПК132 трасса изыскана в 66–97 м к западу от Ф-2000 существующей 
ЛЭП–10 кВ и в 40–60 м к западу от трассы ВЛ–35 кВ, изысканной по объекту 431П [20].
На участке ПК124+30,0 – ПК125+30,0 трасса пересекает разрушенную силосную яму и грунтовую автодорогу на пос. Поплавский. Ширина дороги по подошвам 15,4 м, по бровкам 10,4 м, высота насыпи до 0,9 м.

На участке ПК126+54 – ПК127+84 трасса пересекает карьер, на ПК129+60 пересекает 
ЛЭП–10 кВ.

На участке ПК137 – ПК141 трасса проходит в 125 м к западу от проектируемой площадки ДНС и УПСВ «Чаганская».

На участке ПК142 - ПК153 трасса изыскана в 15 м к западу от существующего нефтепровода.

На участке ПК142 – ПК144 трасса пересекает коридор инженерных коммуникаций, изысканных по объекту 431П [20].

На участке ПК153 - ПК156 трасса изыскана в 28 м к западу от ЛЭП-10 кВ.

На участке ПК156 – ПК157 трасса пересекает два нефтепровода, два кабеля связи, две 
ЛЭП–6 кВ и автодорогу Круглинский – Красносамарское. Автодорога в месте перехода имеет подошву только с западной стороны шириной 3 м, высотой 0,45 м. Ширина дороги по бровкам 16,4 м, ширина асфальта 7,2 м.

На участке ПК157 - ПК187 трасса изыскана в 20–50 м к востоку от оси автодороги Круглинский – Красносамарское.

На ПК166+35 – ПК166+22 трасса проходит через Курганный могильник.

На участке ПК186 – ПК187 трасса пересекает небольшой овраг, клинообразной формы, шириной по бровкам 16 м, глубиной 2,2 м.

На участке ПК188 - ПК209 трасса изыскана в 100 м к востоку от беговых дорожек ипподрома.

На ПК191+51,8 трасса пересекает ЛЭП–10 кВ, на ПК202 - лесополосу шириной 27 м.

На участке ПК209 - ПК210+40 траса пересекает четыре кабеля связи, ЛЭП–10 кВ, две лесополосы, шириной по 10 м, асфальтированную дорогу Кинель – Богатое, полевую автодорогу и газопровод. Ширина автодороги по подошвам 19,7 м, по бровкам 13,2 м, ширина асфальта 8,2 м, высота насыпи 1,6-2,0 м.

На участке ПК211+83,8 – ПК227+27,0 трасса пересекает инженерные коммуникации: ЛЭП-220 кВ, кабель связи, два нефтепровода, две ЛЭП-6 кВ, трассы линии анодного заземления и газопровода, изысканные по объекту 431П [20].
На ПК230+86,1 трасса подходит к ПС 35/6 кВ «Коммунарская».

Рельеф по трассе равнинный. Перепад высот от 31,8 до 82,0 м.

1.3 Заключение

В топографическом отношении изысканные площадки и трасса расположены в благоприятных условиях, с хорошо развитой сетью автомобильных дорог. В рельефе исследуемой территории наличие опасных природных и техноприродных процессов не выявлено.

Полевой контроль и приемка работ осуществлена Горяйновым Г.С. (см. Приложение К).
В результате визуального сличения топографического плана и местности и проведения контрольных измерений следует, что работа соответствует требованиям технического задания, 
СП 11-104-97 [12].
В результате изысканий в проектную часть института выданы текстовые материалы и графические приложения в объеме технического задания.

2 Архитектурно-строительные решения

2.1 Общие сведения

В данном разделе приведены архитектурно-строительные решения для проекта: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз».

Архитектурно-строительные решения проекта разработаны на основании следующих материалов:

· задания на проектирование объекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 
ОАО «Самаранефтегаз», утвержденного И. О. Заместителя управляющего – Директора дирекции по развитию производства ОАО «Самаранефтегаз» С. М. Соломоновым в 2006 г.;

· технического отчета по инженерным изысканиям (485П.00-01-ИИ), выполненного ООО «СамараНИПИнефть» в 2007 г.;

· заданий отделов электротехнического,  водоснабжения и канализации ООО «СамараНИПИнефть».

2.2 Расчетные данные

Район строительства характеризуется следующими расчетными данными:

· климатический район строительства



IIB;

· расчетная зимняя температура наружного воздуха

минус 30 (С;

· нормативная нагрузка от веса снегового покрова


168 кг/м2;

· нормативное ветровое давление




38 кг/м2;

· нормативная глубина промерзания глинистых грунтов

1,65 м.

2.3 Инженерно-геологические условия

Согласно инженерно-геологическим изысканиям (485П.00-01-ИИ) естественным основанием для фундаментов сооружений проекта: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» будут служить грунты:
· для площадки реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» (геол. скв. № 1) - глина (ИГЭ-4б) коричневая, тугопластичная, известковистая, с прослоями песка серого, средней крупности, водонасыщенного. Мощность слоя 2,3 м. Подземные воды (по данным на апрель 2007 г.) вскрыты на отдельных участках на глубине 0,5-4,6 м.

· для площадок здания дежурного персонала, КТП на ДНС «Широкинская» – песок (ИГЭ-7б) коричневый, мелкий, маловлажный, глинистый, ожелезненный. Мощность слоя 3,8 м. Подземные воды (по данным на сентябрь 2006 г.) до глубины 4,0 м не вскрыты;

· для ограждения наземного нефтепровода в месте пересечения с проектируемой ВЛ-35 кВ 
(ПК 23+42,7) геологические скважины №№ 18, 19 - суглинок (ИГЭ-5а) коричневый, твердый, полутвердый, известковистый. Мощность слоя 4,0 м. Подземные воды (по данным на апрель 2007 г) вскрыты на глубине 5,0 м.

По относительной деформации пучения, согласно ГОСТ 25100–95 «Грунты. Классификация» песок мелкий, маловлажный и суглинок твердый, полутвердый – практически непучинистые; песок пылеватый, влажный – слабопучинистый; глина тугопластичная и суглинок тугопластичный – среднепучинистые.

В результате строительства и эксплуатации проектируемых сооружений возможно повышение влажности грунтов основания и, как следствие, повышение их пучинистых свойств, поэтому при проектировании и строительстве рекомендуется руководствоваться СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».
Согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» степень агрессивности грунтов по содержанию сульфатов и хлоридов к бетонным и железобетонным конструкциям:

· для площадки реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» изменяется от неагрессивной до слабоагрессивной;

· для площадок здания дежурного персонала на ДНС «Широкинская» - неагрессивные.

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов будут представлены в общих данных основного комплекта чертежей.
2.4 Объемно-планировочные и консктруктивные решения

Архитектурно-строительный раздел для проекта: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» включает в себя обустройство открытых площадок (канализуемых и неканализуемых) под технологическое и электротехническое оборудование, расположенного над и под поверхностью земли и в укрытиях типа «блок-бокс».
Надземные электросети прокладываются по опорам и металлическим эстакадам, выполненным из трубчатых стоек и металлических балок между ними. Подземные емкости устанавливаются на железобетонные плиты с пригрузом из фундаментных блоков.

Раздел АС содержит документацию по следующим сооружениям:

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»;
· здание дежурного персонала на ДНС «Широкинская»;

· ВЛ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» - ПС 35/6 кВ «Коммунарская».
Перечень основных сооружений и их краткая техническая характеристика приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1
	№
по ген​плану
	Наименование зданий и сооружений
	№
типового проекта
	Эскиз габаритной схемы (план, разрез)
	Класс здания и сооруже​ния
	Степень огне​стой​кости
	Показатели
	Характеристики конструктивных решений с указанием серий типовых проектов
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	Площадь застрой​ки, м2
	Строи​тельный объем, м3
	Фунда​менты
	Стены
	Колонны
	Покры​тие
	Перек​рытие
	Утепли​тель кровли
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» (485П.00-01)

	
	Реконструкия подстанции
110/35/6 кВ
	
	[image: image2.wmf]
	II
	
	272,12
	
	Площадка реконструкции подстанции в пределах периметра ограждения - спланированный естественный грунт. Щебеночное покрытие – на дорожках.
Металлическая ограда выполнена: стойки - из труб ( 89х5, 114х5  (ГОСТ 10704-91), сетка стальная 2-50-3,0-0 (ГОСТ 5336-80*), ворота ВМС-4,5х1,8 по серии 3.017-3, вып.5.
Приемный портал состоит из железобетонных стоек и металлических траверс по серии 3.407.1-137 вып. 2. Стойки заглублены в грунт в высверленные котлованы ( 800 мм на глубину 3,0 м.
Стойка под опорные изоляторы железобетонная по ТУ 5863-003-00113371-2004, заглублена в грунт в высверленном котловане ( 400 мм на глубину 2,0 м.
Рама под модульное здание выполнена из швеллера 10 (ГОСТ 8240-97). Опоры – унифицированные железобетонные элементы УСО-4а (ТУ 5863-003-0113371-2004) с заделкой в высверленные котлованы ( 400 мм на глубину 2,1 м.
	

	Здание дежурного персонала на площадке ДНС «Широкинская» (485П.00-02)

	1 (485П.00-00-ГП л. 3)
	Здание дежурного персонала
	
	[image: image3.wmf]
	II
	IV
	189,00
	
	Здание дежурного персонала – модульное здание, поставляемое комплектно, устанавливается на блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*), крыльцо сварено из швеллера (ГОСТ 8240-97) и уголка (ГОСТ 8509-93).
 Наружные стены - панели «Сендвич»; внутренние стены и перегородки - металлический каркас обшитый гипсокартонном с утеплителем. Крыша - двухскатная из профилированного листа. Окна- ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Двери наружные– металлические с утеплением.
В здании дежурного персонала предусматриваются:
комнаты - для дежурного персонала, для приема пищи, хранения средств пожаротушения и СИЗ; кабинеты – начальника, мастера сетевого района; слесарная мастерская, тамбуры.
	

	2 (485П.00-00-ГП л. 3)
	Площадка емкости бытовых стоков V=8 м3
	
	[image: image4.wmf]
	II
	
	23,4
	
	Щебеночное покрытие с утопленным бордюром (ГОСТ 6665-91) по уплотненной засыпке емкости.
Емкость устанавливается на плиты лотковые П-7 (по Каталогу ЖБИ Самарской обл. вып. 6) и пригружается блоками ФБС 12.3.6-Т по ГОСТ 13579-78*
Площадка не канализуется
	

	3 (485П.00-00-ГП л. 3)
	Площадка под КТП
	
	[image: image5.wmf]
	II
	IV
	30,15
	
	Щебеночная площадка с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91), фундамент из бетонных блоков (ГОСТ 13579-78*), крыльцо сварено из швеллера (ГОСТ 8240-97) и уголка (ГОСТ 8509-93).
Площадка не канализуется


	

	ВЛ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»- ПС 35/6 кВ «Коммунарская» (485П.00-С1)
	

	
	Ограждение надземного нефтепровода
(ПК 23+42,7)
	
	[image: image6.wmf]
	II
	IV
	540,00
	
	Стойки навеса – трубы ( 89х5 (ГОСТ 10704-91) устанавливаются в высверленный котлован ( 300 мм на глубину 1,0 м с заделкой бетоном класса В15. На стойки опирается рама из швеллера10 (ГОСТ 8240-97) пролетом 10 м, с шагом 2,5 м. На швеллера укладывается натянутая по арматуре ( 10 А-I (ГОСТ 5781-82*) сетка 2-80-4,0-0 (ГОСТ 5336-80*).
	


2.5 Бытовое и медицинское обслуживание

Проектируемые сооружения энергетических объектов для проекта: «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» обслуживаются персоналом ОАО  «Энергонефть-Самара», который будет базироваться в проектируемом Здании дежурного персонала на площадке ДНС «Широкинская».

Для оказания первой медицинской помощи в проектируемых и существующих служебно-бытовых помещениях предусматриваются аптечки. Оказание квалифицированной медицинской помощи осуществляется в медучреждении ближайшего населенного пункта.

2.6 Специальные мероприятия

Для предотвращения повышения влажности грунтов при возведении и эксплуатации проектируемых сооружений следует не допускать нарушения естественного стока поверхностных вод, для чего выполнять все решения, разработанные маркой ГП. Следует строго следить за качественным и своевременным уплотнением всех подсыпок и засыпок пазух выемок с оформлением необходимой исполнительной документации (акт освидетельствования отрытых котлованов и траншей в натуре, акт на скрытые работы по обратной засыпке и уплотнению пазух фундаментов с обязательным взятием пробы уплотненного грунта). Для обратной засыпки, подсыпок применять непучинистый грунт, уплотнение производить отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с достижением плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3.

Для защиты от коррозии надземные строительные металлоконструкции покрываются пентафталевыми эмалями типа ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за два раза по глифталевой грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).

Для защиты от коррозии подземных строительных железобетонных конструкций, их боковые поверхности обмазываются горячим битумом БН70/30 (ГОСТ 6617-76*) за два раза по битумной грунтовке, а сами конструкции устраиваются на щебеночной подготовке.

Для монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций на площадке здания дежурного персонала на ДНС «Широкинская» применять бетон на портландцементе по ГОСТ 10178-85*, марки по водонепроницаемости – W4, по морозостойкости – F75; для площадки реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94, марки по морозостойкости для бортовых камней - F200, марки по водонепроницаемости - W6.

Защитные сооружения ГО проектом не предусматриваются.














































































































