ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на период с 2016 по 2033 годы

АКТУАЛИЗАЦИЯ

на 2027 год

2025 год

Содержание

Глава1.Существующееположениевсферепроизводства,передачиипотреблениятепловойэнергиидляцелейтеплоснабжения	5

Глава2.Существующееиперспективноепотреблениетепловойэнергиинацелитеплоснабженияс.п.Бобровка	66

Глава3.Электроннаямодельсистемытеплоснабженияс. п.Бобровка…	86

Глава4.Существующиеиперспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергиии тепловойнагрузкипотребителей	87

Глава5.Мастер-планразвитиясистемтеплоснабженияс.п.Бобровка	91

Глава6.Существующиеиперспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановокимаксимальногопотреблениятеплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей,втомчислеваварийныхрежимах…	92

Глава7.Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии…	93

Глава8.Предложенияпостроительствуи реконструкциитепловыхсетей…      101

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения…	104

Глава10.Перспективныетопливныебалансы	107

Глава11.Оценканадежноститеплоснабжения…	109

Глава12.Обоснованиеинвестицийвстроительство,реконструкциюитехническоеперевооружение…	112

Глава13.Индикаторыразвитиясистемтеплоснабженияс.п.Бобровка	116

Глава14.Ценовые(тарифные)последствия	118

Глава15.Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций…	122

Глава16.РеестрпроектовСхемытеплоснабжения…	131

Глава17.Замечания ипредложениякпроекту Схемы теплоснабжения	132

Глава18.Сводный томизменений,выполненныхвСхеметеплоснабжения	133

Приложение1…	135

Приложение2	138

ОБОЗНАЧЕНИЯИСОКРАЩЕНИЯ

Обосновывающиематериалы–обосновывающиематериалыкСхеметеплоснабжения,являющиесяеенеотъемлемойчастью,разработанныевсоответствиисп.18Требованийксхемамтеплоснабжения(утвержденыпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот22.02.2012№154,сизменениямиидополнениямиот07.10.2014;23.03.2016;12.06.2016;03.04.2018;

16.03.2019).

с.п.Бобровка –сельскоепоселениеБобровка

с.–село

п.–поселок

д.–деревня

МКП «ЖКХ Бобровское» – Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Бобровское» сельского поселения Бобровка КинельскогорайонаСамарскойобласти

МБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам.р.Кинельский»-Муниципальноебюджетноеучреждение«Управлениеиобслуживаниемуниципального хозяйствам.р.Кинельский»

АГК–автономнаягазоваякотельная

БГК–бытовой газовыйкотел

ПВ – промышленная (техническая) вода.ППР – планово-предупредительный ремонт.ППУ–пенополиуретан.

СО–системаотопления.

ТС–тепловаясеть.

ТСО–теплоснабжающаяорганизация.

ТЭР–топливно-энергетическиересурсы.

УУТЭ–узелучетатепловойэнергии.

ХВП–химводоподготовка.

ЭР–энергетическийресурс.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.РНИ – режимно – наладочные испытания.ТМ–тепловая мощность.

УТМ – установленная тепловая мощность.РТМ – располагаемая тепловая мощность.ИТЭ–источниктепловойэнергии.

ИТГ–индивидуальныйгазовыйкотел.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи ипотреблениятепловойэнергиидляцелейтеплоснабжения.

Функциональнаяструктуратеплоснабжения.

НатерриториисельскогопоселенияБобровкадействуетоднацентрализованнаясистематеплоснабжениянабазеЦентральнойкотельнойвпоселке Октябрьский и четыре автономных источника тепловой энергии на баземини-котельныхвселеБобровка.

Основным видом топлива на Центральной котельной в поселке Октябрьскийявляетсягаз,резервным–дизельноетопливо.Основнымвидомтопливанаавтономных мини котельных в селе Бобровка является газ, резервное топливо непредусмотренопроектом.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, вкачестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целейгорячеговодоснабженияиспользуютсягазовыеколонки.

Общие сведения по централизованному и автономным источникам тепловойэнергиипредставлены втаблице№1.

Таблица№1–СведенияпоИТЭс.п.Бобровка

| №п/п | Наименованиеисточника | Адрес | Год ввода вэксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральнаякотельная | Самарская область, Кинельский район,с. п. Бобровка, поселок Октябрьскийул.Молодежная, 7б | 2020 |
| 2 | МиникотельнаяСОШ | Самарская область, Кинельский район,с.п.Бобровка,селоБобровка,ул. Кирова,28б | 2009 |
| 2 | Мини котельнаябиблиотеки | Самарская область, Кинельский район,с.п.Бобровка,селоБобровка,ул. Кооперативная,113 | 2011 |
| 3 | Мини котельнаяадминистрации | Самарская область, Кинельский район,с.п.Бобровка,селоБобровка,ул. Кирова,28в | 2011 |
| 5 | МиникотельнаяДОУ | Самарская область, Кинельский район,с.п.Бобровка,селоБобровка,ул. Кооперативная,61 | 2009 |

ТеплоснабжениевсельскомпоселенииБобровкаотдействующихисточниковтепловойэнергииосуществляетсяпофункциональнымсхемам.

Функциональныесхемытеплоснабженияс.п.Бобровкапредставленынарисунках№1,№2.

МКП«ЖКХБобровское»

Центральная Котельнаяп.Октябрьский

Потребители

Рис.№1-ФункциональнаясхематеплоснабженияотЦентральнойкотельнойвпоселкеОктябрьский

МБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам.р.Кинельский»

МиникотельнаяСОШ,Миникотельнаябиблиотеки,Миникотельнаяадминистрации,МиникотельнаяДОУ вс.Бобровка

Потребители

Рис.№2-ФункциональнаясхематеплоснабженияотминикотельныхвселеБобровка

1.1.1Институциональнаяструктураорганизациитеплоснабжениясельскогопоселения Бобровка

Обслуживаниецентрализованногоисточникатепловойэнергиивп.ОктябрьскийосуществляетМКП«ЖКХБобровское».Основнымвидомдеятельностиявляетсятехническоеобслуживаниеинженерныхсетейсельскихпоселений.

Централизованная котельная, действующая на территории п. Октябрьский,обеспечиваеттепловойэнергией13многоквартирныхжилыхдомов,ГБОУСОШ,

объекты АНО ДПО «Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России», штаб АК,Казармы№1,№2,столовую,санчасть.

Обслуживание мини котельных на территории села Бобровка осуществляетМБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам.р.Кинельский».

Мини котельная школы в селе Бобровка обеспечивает тепловой энергией одинобъект-зданиешколы поул.Кирова28б.

МиникотельнаябиблиотекивселеБобровкаобеспечиваеттепловойэнергиейодинобъект-зданиебиблиотекипоул.Кооперативной-113.

МиникотельнаяадминистрациивселеБобровкаобеспечиваеттепловойэнергиейзданиеадминистрациисофисомВОПпоул. Кирова28в.

Миникотельнаяд/садавселеБобровкапоул.Кооперативной-61обеспечиваеттепловойэнергией зданияДОУ,Храм,ДК.

Индивидуальныеисточникитепловойэнергии,находящиесявчастнойсобственности,служатдляотопленияиндивидуальныхжилыхдомов(1,2-хэтажныежилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальнойсобственности, служат для отопления отдельно стоящих административных илиобщественныхзданий.

Расположение и зона действия централизованной котельной п. Октябрьский,расположениеизоныдействияминикотельныхс.Бобровка,зоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии,находящихсявчастнойсобственностижителейнаселенныхпунктовс.п.Бобровка,представленынарисунках№3,№ 4,№ 5.

Рис.№3-ЗоныдействияминикотельныхииндивидуальныхисточниковтепловойэнергииИЖДнатерритории селаБобровка

Рис.№4-Зоныдействияцентрализованнойкотельнойииндивидуальныхисточниковтепловойэнергии ИЖД натерриториипоселкаОктябрьский

Рис.№5-ЗоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергииИЖДнатерриториин.п.Маховой,Формальный,Михайловский

  - Источникитепловойэнергии.

    - Структураосновногооборудования.

На территории с. п. Бобровка действует один централизованный источниктепловойэнергиивпоселкеОктябрьскийипятьавтономныхминикотельныхвселеБобровка.

Центральнаякотельнаярасположенапоадресу:Самарскаяобласть,Кинельский район,п.Октябрьский,ул. Молодежная,7б.

1.1.Котельнаяявляетсяцентрализованной,находитсянаобслуживанииМКП

«ЖКХБобровское»,работаетбезпостоянногоприсутствияобслуживающегоперсонала. В настоящее время в котельной установлены 3 котла: NOBEL Econ 2200мощностью2200кВт-1шт.,NOBELEcon2000мощностью2000кВт-2шт.Котлоагрегаты введен в эксплуатацию в 2020 г. Тип топливных горелок – газо-мазутныеNOBELGDP2400PR.TL –3шт.

Установленнаямощностькотельной5,331Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной, резервным-дизельноетопливо.КомплексдляизмеренияколичествагазаСГ-ЭК-Вз-Р-0.5-400/1.6№1520260022.СчетчикгазаRABOG250№1420260032.КорректорЕК270№1120260019.

НакотельнойпроизводитсяХВОпроизводительностью2,5м3/час.

Тепловые сети двухтрубные симметричные введены в эксплуатацию в 1992,протяжённость-5500мвдвухтрубномисчислении;Д=325мм,Д=159мм,Д=108мм,Д=57мм,способпрокладки–подземный,наземный.Тепловаяизоляциятрубопроводоввыполненаизминеральнойваты.Значениярабочихдавлений:подача4,2Кгс,обратка–2,4Кгс.

Котельнаяработаеттольковотопительныйсезон(4704ч.).Котельнаяотпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей позакрытойсхеме.Температурный график 95/70 0С.

Целевыепоказателиэффективностикотельнойприведенывтаблице№2.

Таблица№2-Целевыепоказателиэффективностикотельной

| Наименованиепоказателя | Значение |
| --- | --- |
| Установленнаятепловаямощностькотельной,Гкал/ч | 5,331 |
| Располагаемаямощностькотельной,Гкал/ч | 3,439 |
| Средневзвешенныйсрокслужбы,лет | неменее15 |

| Наименованиепоказателя | Значение |
| --- | --- |
| Удельныйрасходтопливанаотпущеннуютепловуюэнергию,кгу.т./Гкал | 167,086 |
| Теплонасобственныенуждыкотельной,Гкал/ч | 0,006 |
| КПДкотлоагрегатовпопаспорту,% | 91,00 |

Данныепоноборудованию,установленномувкотельной,представленывтаблице№3.

Таблица№3–Данныепоноборудованию,установленномувЦентральнойкотельнойп.  Октябрьский

ОбслуживаниеминикотельныхнатерриторииселаБобровкаосуществляетМБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам.р.Кинельский».

МиникотельнаяСОШрасположенапоадресу:Самарскаяобласть,Кинельский район,с.п.Бобровка,с.Бобровка,ул. Кирова,28б.

Введенавэксплуатациюв2009году.Котельнаяобеспечиваеттепловойэнергиейодинобъект-зданиешколыпоул.Кирова28,работаеттольковотопительный период (4704 ч.) безприсутствия обслуживающего персонала потемпературному графику 95/70 0С. Основным топливом является газ, резервноетопливо не предусмотрено проектом.В котельной установлены два котла КМЧ-5номинальноймощностью0,0685 Гкал/часкаждый.

На котельной не производится ХВО. Наружные тепловые сети отсутствуют.Миникотельнаябиблиотекирасположенапоадресу:Самарскаяобласть,

Кинельскийрайон,с. п.Бобровка,с. Бобровка,ул.Кооперативная,113.

Введенавэксплуатациюв2011году.Котельнаяобеспечиваеттепловойэнергиейодинобъект–зданиебиблиотекипоул.Кооперативной-69,работаеттольковотопительныйпериод(4704ч.)безприсутствияобслуживающегоперсонала по температурному графику 95/70 0С. Основным топливом является газ,резервноетопливонепредусмотренопроектом.ВкотельнойустановленыдвакотлаХопер-100номинальноймощностью0,086 Гкал/часкаждый.

На котельной не производится ХВО. Наружные тепловые сети отсутствуют.Миникотельнаяадминистрациирасположенапоадресу:Самарскаяобласть,

Кинельскийрайон,с. п.Бобровка,с.Бобровка,ул.Кирова, 28в.

Введенавэксплуатациюв2011году.Котельнаяобеспечиваеттепловойэнергиейодинобъект-зданиеАдминистрациипоул.Кирова28в,работаеттольковотопительный период (4704 ч.) безприсутствия обслуживающего персонала потемпературному графику 95/70 0С. Основным топливом является газ, резервноетопливо не предусмотрено проектом.В котельной установлены два котла Хопер-100номинальноймощностью0,086Гкал/часкаждый.

НакотельнойнепроизводитсяХВО.Наружныетепловыесетиотсутствуют.

Мини котельная ДОУ расположена по адресу: Самарская область, Кинельскийрайон,с.п.Бобровка,с.Бобровка,ул.Кооперативная,61.Введенавэксплуатациюв2009 году. Котельная обеспечивает тепловой энергией детский сад, Храм и Домкультуры,работаеттольковотопительныйпериод(4704ч.)безприсутствияобслуживающегоперсоналапотемпературномуграфику95/700С.Основным

топливомявляетсягаз,резервноетопливонепредусмотренопроектом.ВкотельнойустановленыдвакотлаХопер-100номинальноймощностью0,086Гкал/часкаждый.

НакотельнойнепроизводитсяХВО.Наружныетепловыесетиотсутствуют.

    - Параметрыустановленнойтепловоймощноститеплофикационногооборудованияитеплофикационнойустановки.

Централизованная	котельная	п.	Октябрьский:	установленная	мощность5,331Гкал/ч.

Мини котельная СОШ с. Бобровка: установленная мощность 0,137 Гкал/ч.Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка:установленнаямощность0,172

Гкал/ч.

Миникотельнаяадминистрациис.Бобровка:установленнаямощность0,172Гкал/ч.

МиникотельнаяДОУс.Бобровка:установленнаямощность0,172Гкал/ч.

    - Ограничения	тепловой	мощности	и	параметры	располагаемойтепловоймощности.

Ограничения тепловой мощности котельных с. п. Бобровка отсутствуют.Располагаемаятепловаямощностькотлоагрегатовпредставленавтаблице№

4.

Таблица№4–Располагаемая тепловаямощностькотлоагрегатов

| №п/ п | Наименованиеобъекта | Тип, номер котла,основного, резервного | Ко-вокотлов | Номинальнаямощ-ть, Гкал/ч | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральнаякотельная п.Октябрьский | NOBELEcon2200 | 1 | 1,892 | 5,331 | 3,439 |
|  |  | NOBELEcon2000 | 1 | 1,719 |  |  |
|  |  | NOBELEcon2000 | 1 | 1,719 |  |  |
| 2 | Мини котельнаяСОШс.Бобровка | КМЧ-5 | 1 | 0,0685 | 0,137 | 0,137 |
|  |  | КМЧ-5 | 1 | 0,0685 |  |  |
| 3 | Мини котельнаябибл.с.Бобровка | Хопер-100 | 1 | 0,086 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Хопер-100 | 1 | 0,086 |  |  |
| 4 | Мини котельнаяад-циис.Бобровка | Хопер-100 | 1 | 0,086 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Хопер-100 | 1 | 0,086 |  |  |
| 5 | Мини котельнаяДОУс.Бобровка | Хопер-100 | 1 | 0,086 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Хопер-100 | 1 | 0,086 |  |  |

    - Объемпотреблениятепловоймощностиитеплоносителянасобственныеихозяйственныенуждыипараметры тепловоймощностинетто.

Объемпотреблениятепловоймощностиитеплоносителянасобственныенужды, тепловая мощность нетто котельной п. Бобровка представлены в таблице №5.

Таблица№5–Объемпотреблениятепловоймощностиитеплоносителянасобственныенужды,тепловаямощностьнеттокотельнойп.Бобровка.

| Котельная | Потреблениетепловой мощностинасобственныенужды,Гкал/ч | Тепловая мощность нетто,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельнаяп.Октябрьский | 0,006 | 3,433 |
| МиникотельнаяСОШс. Бобровка | 0,00 | 0,137 |
| Мини котельная библиотекис.Бобровка | 0,00 | 0,172 |
| Мини котельнаяадминистрациис.Бобровка | 0,00 | 0,172 |
| МиникотельнаяДОУ с. Бобровка | 0,00 | 0,172 |

    - Способрегулированияотпускатепловойэнергииотисточниковтепловойэнергиисобоснованиемвыбораграфикаизменениятемпературтеплоносителя.

Регулирование      отпуска      тепловой      энергии      от      котельнойМКП«ЖКХБобровское»всельскомпоселенииБобровкаосуществляетсякачественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающемтрубопроводе, взависимостиот температуры наружного воздуха. Качественноерегулированиеобеспечиваетпостоянныйрасходтеплоносителяистабильныйгидравлическийрежимтеплоснабжениянапротяжениивсегоотопительногопериода.

Выбортемпературного  графика  отпуска  тепловой  энергии  откотельных МКП «ЖКХ Бобровское» 95/70 0С обусловлен типом присоединенияпотребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключенынепосредственноктепловымсетям,безкаких-либотеплообменныхилисмешивающихустройств.СогласнотребованиямСП60.13330.2016«Отопление,

Вентиляция,Кондиционирование»максимальнодопустимаятемпературатеплоносителявсистемеотопленияилитеплоотдающейповерхностиотопительногоприбора в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет950С.

Температурныйграфиккачественногорегулирования95/700Cпредставленнагляднонарисунке№6.

1000С	-температуратеплоносителя

00С

5	3	0	-3	-5	-10	-15	-20	-30	-температуранаружного

воздуха0С

Температура воды в подающем трубопроводеТемператураводывобратном трубопроводе

Рис. № 6 - Температурный график качественного регулирования 95/70 0CТемпературный	график	регулирования	отпуска	тепловой	энергии

МКП «ЖКХ Бобровское» в с. п. Бобровка представлен в таблице № 6.Таблица№ 6–Температурныйграфик 95/70 0С

| Температура наружноговоздуха,0С | Температура сетевой водывподающемтрубопроводе, 0С | Температурасетевойводывобратномтрубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| +8 | +37 | +31 |
| +7 | +39 | +32 |
| +6 | +41 | +33 |
| +5 | +43 | +34 |
| +4 | +45 | +35 |
| +3 | +47 | +36 |
| +2 | +49 | +37 |
| +1 | +50 | +38 |
| 0 | +51 | +39 |

Продолжениетаблицы№6

| Температура наружноговоздуха,0С | Температура сетевой воды вподающемтрубопроводе,0С | Температурасетевойводывобратномтрубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| -1 | +53 | +40 |
| -2 | +55 | +41 |
| -3 | +56 | +42 |
| -4 | +57 | +43 |
| -5 | +60 | +44 |
| -6 | +61 | +45 |
| -7 | +63 | +46 |
| -8 | +64 | +47 |
| -9 | +65 | +48 |
| -10 | +67 | +49 |
| -11 | +68 | +50 |
| -12 | +70 | +51 |
| -13 | +71 | +52 |
| -14 | +73 | +53 |
| -15 | +74 | +54 |
| -16 | +75 | +55 |
| -17 | +76 | +56 |
| -18 | +78 | +57 |
| -19 | +79 | +58 |
| -20 | +80 | +59 |
| -21 | +81 | +60 |
| -22 | +83 | +61 |
| -23 | +85 | +62 |
| -24 | +86 | +63 |
| -25 | +87 | +64 |
| -26 | +88 | +65 |
| -27 | +89 | +66 |
| -28 | +90 | +67 |
| -29 | +91 | +68 |
| -30 | +92 | +70 |

    - Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергии.

Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергиис.п. Бобровка непредоставлена.

    - Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшейэксплуатацииисточниковтепловойэнергии.

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источниковтеплоснабженияотсутствуют.

    - Индивидуальныетеплогенераторы

Индивидуальные источники тепловой энергии в с. п. Бобровка служат дляотопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарнойплощадью64901м2.

Восновном,этомалоэтажныйжилищныйфондсостенами,выполненнымиизбруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данныхтеплогенераторовотсутствуют,непредставляетсявозможноститочнооценитьрезервыэтоговидаоборудования.Расходтепланаотоплениесуществующихиндивидуальныхжилыхдомовопределениз условий20ккал/чна1м2.

ОриентировочнаятепловаянагрузкаИЖС,обеспечиваемаяотиндивидуальныхтеплогенераторов,составляетоколо12,98Гкал/ч.

  - Тепловыесети,сооруженияна нихи тепловыепункты.

    - Структуратепловыхсетейоткаждогоисточникатепловойэнергии.

Централизованная система теплоснабжения в с. п. Бобровка закрытая, сетитупиковые.Энергетическийисточник,имеющийтепловыесети–Центральнаякотельная(п. Октябрьский,ул. Молодежная,7б).

Тепловые сети двухтрубные, симметричные с подземной канальной (31%) инадземной(69%)прокладкой.Трубопроводывыполненыспостепеннымуменьшением диаметраотисточника.Введены вэксплуатациюв1992году.

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МКП «ЖКХБобровское»,натерриториип.Бобровка,составляет5500мвдвухтрубномисчислении,диаметром325мм,159мм,108мм,57мм.Тепловаяизоляциявыполненаиз скорлупы теплоизоляционнойспокрытиемстеклотканью.

Компенсациятемпературныхудлиненийосуществляетсязасчетестественныхизмененийнаправления трассы.

Рабочеедавлениетеплоносителявподающем,обратномтрубопроводахЦентральнойкотельнойп.Октябрьскийсоставляет4,2 Кгси2,4Кгс.

Сетиработаютв отопительныйпериодпо температурномуграфику95/700С.

Мероприятия по предотвращению и возможности локализации аварийныхситуаций, обеспечивающие возможность подачи тепловой энергии в зонысистемтеплоснабжения,которыепопалипод отключение

врезультатеаварий.

ДляорганизацииаварийноготеплоснабженияпослеголовныхзадвижекИндивидуальноготепловогопункта(ИТП)осуществляетсяврезкаперемычки,позволяющая подавать воду в подающий трубопровод ИТП как с подающего, так ис обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется вкамереприсоединенияабонента.

Вмомент аварииосуществляетсяперекрытиеаварийного вводавИТПвкамере подключения и в ИТП. По единственному трубопроводу осуществляетсяподача теплоносителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружении. Откачкапоступающейводы производитсядренажныминасосами.

Аварийныйремонттеплосетиприналичииаварийнойперемычкиможноосуществить без прекращения подачи тепла потребителю. Работы по аварийномуремонтутеплосети,получениеразрешений,открытиеаварийногоордератакимобразомможетосуществлятьсявусловиях,когдатеплоснабжениезданиянепрекращается.

Рисунок№7- СхемаИТП:

Приавариинаобратномтеплопроводе,впервуюочередьпроводятсямероприятия,обеспечивающиебесперебойнуюподачупрямойсетевойводынаЦТП(ИТП).Затем,закрываетсязадвижка2наобратномтеплопроводе,открываетсязадвижка5напатрубкесливаизакрываютсязадвижки6и7налинииГВС.Приэтомостаетсязакрытойнааварийнойперемычкезадвижка4.Врезультатепрямаясетеваявода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водосток). Приавариинаподающемтеплопроводевпервуюочередьтакжепроводятсямероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу обратной сетевой воды наЦТП (ИТП). Затем закрываются задвижки 1 и 3, а потом открывается задвижка 4 нааварийнойперемычке.Приэтомзакрываютсязадвижки6и7налиниигорячейводыи открывается задвижка 5 на патрубке слива. В результате обратная сетевая водаподаетсянаотоплениеидалеенасливвсистемуканализации(водостока).

Данное мероприятие носит рекомендательный характер, в результате чегоуменьшитсявремяотключенияпотребителейоттепловыхсетейвовремяаварийныхситуаций.

Для разработки проекта установки перемычек на тепловых сетях необходимообратитьсявпроектныеорганизации.

    - Схемытепловыхсетейвзонах действияисточниковтепловойэнергии.

СхематепловыхсетейвзонедействияЦентральнойкотельнойвп.

ОктябрьскийнепредоставленаЗаказчиком.

Наружныетепловые сетиотминикотельныхвселеБобровкаотсутствуют.

    - Параметрытепловыхсетей,включаягодначалаэксплуатации,типизоляции,типпрокладки.

ПараметрытепловыхсетейЦентральнойкотельной,котораяобслуживаетсяМКП«ЖКХБобровское»с.п.Бобровкавп.

Октябрьскийпредставленывтаблице№7.

Таблица№7–ПараметрытепловыхсетейЦентральнойкотельной,котораяобслуживаетсяМКП«ЖКХБобровское»с.п.Бобровкавп.Октябрьский

| Наименованиеучастка | Наружныйдиаметр,м | Длинна участкав однотрубномисчислении,м | Изоляционныйматериал | Типпрокладки | Годввода | Температурныйграфик,0С | Материальнаяхарактеристика,м2 | Емкостьтрубопроводов, м3 | Теплоноситель | Подача-обратка | Часыработы вгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральнаякотельнаяп.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уч.1-2 | ср.0,162 | 5 485 | скорлупатеплоизоляционная спокрытиемстеклотканью | подземная/надземная | 1992 | 95/70 | 888,57 | 21,6 | вода | подача/обратка | 4704 |
|  | ср.0,162 | 5 485 |  |  | 1992 | 95/70 | 888,57 | 21,6 | вода |  | 4704 |
|  |  | 10 970 |  |  |  |  | 1777,14 | 43,2 |  |  |  |

ПереченьпоказателейэффективноститепловыхсетейЦентральнойкотельнойвп. Бобровка представленвтаблице№8.

Таблица№8- Переченьпоказателейэффективноститепловыхсетей

| Наименованиепоказателя | Единицаизмерения | Значениепоказателя |
| --- | --- | --- |
| Потеритепловойэнергиичерезизоляционныеконструкциитеплопроводов | Гкал/ч | 0,0342 |
| Потеритепловойэнергиичерезизоляционныеконструкциитеплопроводов | Гкал/год | 160,8 |
| Потеритепловойэнергиисутечкойтеплоносителя | Гкал/ч | 0,0008 |
| Потеритепловойэнергиисутечкойтеплоносителя | Гкал/год | 3,76 |
| Удельныйрасходтеплоносителянаотпусктепловойэнергиисколлекторов | м3/Гкал | 0,783 |
| Удельныйрасходэлектроэнергиинаотпусктепловойэнергиисколлекторов | кВтч./Гкал | - |
| Температура теплоносителя в подающемтрубопроводе,принятаядляпроектирования тепловыхсетей | 0С | 95 |
| Нормативнаяразностьтемпературвподающейиобратнойтепломагистралиприрасчетной температуренаружноговоздуха | 0С | 25 |
| Удельнаяматериальнаяхарактеристикатепловыхсетей,приведеннаяк присоединеннойтепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,316 |

    - Описаниетиповиколичествасекционирующейи	регулирующейарматурынатепловыхсетях.

Подключениепотребителейктепловойсетиосуществляетсяпозависимой

схеме.

Тепловыеузлы,вкоторыхразмещенаотключающаяарматура,устроеныв

местахприсоединенияпотребителей.

Существующиетепловыесетинеимеютсредствавтоматическогоконтролясостояниятрубопроводовиэлементовсистемы теплоснабжения.

Давлениерегулируетсячастотнымпреобразователем.

Данныеотипахиколичествесекционирующейирегулирующейарматурынатепловыхсетяхнепредоставлены.

    - Описаниетиповистроительныхособенностейтепловыхкамерипавильонов.

Тепловыекамерыприменяютсяприподземнойпрокладкетрубопроводовтепловыхсетейвместахпересечениямагистралей,узловразветвлений,узловрегулированиядавлениядлясозданиязоны обслуживания узла.

Строительнаячастьтепловыхкамерсостоитизсборныхжелезобетонныхэлементов. Днища камер устроены с уклоном в сторону водосборных приямков. Вперекрытиях оборудовано два или четыре люка. В местах ответвления тепловыхсетей к зданиям тепловые камеры выполнены в виде смотровых колодцев из круглыхсборныхжелезобетонныхколецтиповыхразмеров.КонструкциисмотровыхколодцеввыполненыпосоответствующимчертежамиотвечаюттребованиямГОСТ8020-90иТУ5855-057-03984346-2006.

Принадземнойпрокладкетрубопроводовтепловыхсетейвместахпересечениямагистралей,узловразветвлений,узловрегулированиядавленияпредусматриваютсястационарныеплощадкисограждениямиилестницами.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети санализомихобоснованности.

Отпусктепловойэнергиипотребителямоткотельныхс.п.Бобровка,осуществляетсяпутемкачественногорегулированияпонагрузкеотопления,согласноутвержденнымтемпературнымграфикам.Сетиработаютпотемпературным графикам95/700С.

    - Фактическиетемпературныережимыотпускатеплавтепловыесетииихсоответствиеутвержденнымграфикамрегулированияотпускатеплавтепловыесети.

Фактическийтемпературныйрежимотпускатеплавтепловыесетикотельныхс.п.Бобровкасоответствуетутвержденномуграфикурегулированияотпускатепловойэнергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных МКП «ЖКХБобровское»вп.Октябрьскийпредставленвп.1.2.5,втаблице№6.

    - Гидравлическиережимытепловыхсетейипьезометрическиеграфики.

Расчетгидравлическихрежимовтепловыхсетейипьезометрическиеграфикине выполнены, так как данные материалы входят в состав электронной моделисхемытеплоснабжения.РазработкаэлектронноймоделисрасчетомгидравлическихрежимовипьезометрическихграфиковсистемытеплоснабженияможетбытьреализованапотребованиюзаказчикаприследующейактуализациинастоящейСхемы.

    - Статистикаотказовтепловыхсетей(аварий,инцидентов)запоследниепятьлет.

Статистикаотказовтепловыхсетей(аварий,инцидентов)всельскомпоселенииБобровка запоследниепять летнепредоставлена.

    - Статистикавосстановлений(аварийно-восстановительныхремонтов)тепловыхсетейисреднеевремя,затраченноенавосстановлениеработоспособноститепловыхсетей,запоследниепятьлет.

Статистикавосстановлений(аварийно-восстановительныхремонтов)тепловых сетей в с. п. Бобровка не предоставлена. Среднее время, затраченное навосстановлениеработоспособноститепловыхсетей,5часов.

    - Описаниепроцедурдиагностикисостояниятепловыхсетейипланированиякапитальных(текущих)ремонтов.

МКП«ЖКХБобровское»иадминистрацияс.п.Бобровкавыполняютпериодическийконтрольсостояниятепловыхсетей.Порезультатамосмотраоборудования тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояниеоборудования,трубопроводов,строительно-изоляционныхконструкций,интенсивностьиопасностьпроцессанаружнойкоррозиитрубинамечаютнеобходимыемероприятияпоустранениювыявленныхдефектовилинеполадок.

Натепловыхсетяхпроводятсяиспытания:

-напрочностьиплотность;

-намаксимальнуютемпературу;

-натепловыеигидравлическиепотери.

Планированиетекущихикапитальныхремонтовпроизводитсяисходяизнормативногосрокаэксплуатацииимежремонтногопериодаобъектовсистемытеплоснабжения,атакженаоснованиидефектов,выявленныхприиспытаниях.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентами иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами иметодамииспытаний(гидравлических,температурных,натепловыепотери)тепловыхсетей.

Периодичностьиспытанийнатепловыхсетях:

напрочностьиплотность2разавгод(послеотопительногосезонаипередотопительнымсезоном);

намаксимальнуютемпературу1разв5лет;

натепловыеигидравлическиепотери1разв5лет.

Процедуры	летних	ремонтов	и	методы	испытаний	тепловых	сетейсоответствуюттехническимрегламентамиинымобязательным требованиям.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловойэнергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловойэнергии(мощности)итеплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности)теплоносителявыполняетсясогласноприказуМинистерстваэнергетикиРоссийскойФедерации№325от30.12.2008«ОборганизациивМинистерствеэнергетикиРоссийскойФедерацииработыпоутверждениюнормативовтехнологическихпотерьприпередачетепловойэнергии».

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии потепловымсетямЦентральнойкотельнойМКП«ЖКХБобровское»вп.Октябрьскийотобразить в Схеме не представляется возможным, так как отсутствует подробнаяинформацияотепловыхсетях.

1.3.14.Оценкатепловыхпотерьвтепловыхсетяхзапоследниетригодаприотсутствииприборовучетатепловойэнергии.

ОценитьтепловыепотеривтепловыхсетяхЦентральнойкотельнойМКП

«ЖКХ Бобровское» в п. Октябрьский за последние три года не представляетсявозможным,таккакотсутствуетинформацияопрохождениипроцедурыутверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности)теплоносителя посетям.

    - Предписаниянадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшейэксплуатацииучастковтепловойсетиирезультатыихисполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатацииучастков тепловой сетивс.п.Бобровка отсутствуют.

    - Описаниетиповприсоединенийтеплопотребляющихустановокпотребителейктепловымсетямсвыделениемнаиболеераспространенных,определяющихвыбориобоснованиеграфикарегулированияотпускатепловойэнергиипотребителям.

Натерриториип.Октябрьскийсистемыотопленияжилыхзданийиадминистративно-деловой застройки подключены к тепловым сетям, находящимсявэксплуатацииинаобслуживанииМКП«ЖКХБобровское».

Системы отопления потребителей подключены непосредственно к тепловымсетям,безкаких-либотеплообменныхилисмешивающихустройств.СогласнотребованиямСП60.13330.2016«Отопление,Вентиляция,Кондиционирование»максимальнодопустимаятемпературатеплоносителявсистемеотопленияилитеплоотдающейповерхностиотопительногоприборавжилых,общественныхиадминистративно-бытовых зданиях составляет 95 0С. Отпуск тепловой энергии всетьотцентрализованнойкотельнойп.Октябрьский,находящейсявэксплуатацииина обслуживании МКП «ЖКХ Бобровское», осуществляется по температурномуграфику95/70ºС.

    - Сведенияоналичиикоммерческогоприборногоучетатепловойэнергии,отпущеннойизтепловыхсетейпотребителям,ианализплановпоустановкеприборовучетатепловойэнергииитеплоносителя.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловыхсетей котельной с. п. Бобровка, отсутствуют. Утвержденные планы по установкеприборовучетатепловойэнергииотсутствуют.

    - Анализработыдиспетчерскихслужбтеплоснабжающих(теплосетевых)организацийииспользуемыхсредствавтоматизации,телемеханизацииисвязи.

Тепловыесетиимеютслабуюдиспетчеризацию.Диспетчерскаятеплосетевыхорганизаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках иаварияхнасетяхотжителейпоселенияиобслуживающегоперсонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средствтелемеханизации.

    - Уровеньавтоматизациииобслуживанияцентральныхтепловыхпунктов,насосныхстанций.

Сведения об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловыхпунктов,насосныхстанций непредоставлены.

    - Сведенияоналичиизащитытепловыхсетейотпревышениядавления.Предохранительнаяарматура,осуществляющаязащитутепловыхсетейотпревышения	давления,	установлена	на	источнике	централизованноготеплоснабжения.Длязащитытепловыхсетейотпревышениядопустимогодавления

используетсячастотныйпреобразователь.

    - Переченьвыявленныхбесхозяйныхтепловыхсетейиобоснованиевыбора организации,уполномоченнойнаихэксплуатацию.

Натерриториис.п.Бобровкабесхозяйных тепловыхсетейневыявлено.

  - Зоныдействияисточниковтепловойэнергии.

Границызоныдействиясистемытеплоснабженияопределеныточкамиприсоединениясамыхотдаленныхпотребителейктепловымсетям.

Вс.п.Бобровказданияжилойиобщественно-деловойзастройкиподключенык одному централизованному источнику теплоснабжения, который расположен натерриториип. Октябрьский.

ЦентральнаякотельнаявпоселкеОктябрьскийпоулицеМолодежной-7Бобеспечивает тепловой энергией 12 многоквартирных жилых домов, ГБОУ СОШ,объекты АНО ДПО «Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России», штаб АК,Казармы№1,№2,столовую,санчасть.

Мини котельная школы в селе Бобровка обеспечивает тепловой энергией одинобъект-зданиешколы поул.Кирова28б.

МиникотельнаябиблиотекивселеБобровкаобеспечиваеттепловойэнергиейодинобъект-зданиебиблиотекипоул.Кооперативной-113.

МиникотельнаяадминистрациивселеБобровкаобеспечиваеттепловойэнергиейзданиеадминистрациисофисомВОПпоул. Кирова28в.

Миникотельнаяд/садавселеБобровкапоул.Кооперативной-61обеспечиваеттепловойэнергиейзданиеДОУ,Храм,Домкультуры.

Зоныдействияцентрализованногоиавтономныхисточниковтепловойэнергиинатерриториипоселка Октябрьскийи села Бобровкапредставленынарисунке№8.

Потребители, за исключением тех, которые подключены к централизованнойкотельнойс.п.Бобровка,используютиндивидуальныеисточникитепловойэнергии.

Существующиезоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии, находящихся в частной собственности жителей населенных пунктов с. п.Бобровкапредставленынарисунках№9,№10.

Рис.№8-ЗоныдействияцентрализованногоиавтономныхисточниковтепловойэнергиинатерриториипоселкаОктябрьскийиселаБобровка

Рис.№9-ЗоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергиинатерриториипоселкаОктябрьскийиселаБобровка

Рис.№10-ЗоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергиинатерриториипоселковМаховой,Формальный,Михайловский

  - Тепловыенагрузкипотребителейтепловойэнергии,групппотребителейтепловойэнергиивзонахдействияисточниковтепловойэнергии.

    - Значенияпотреблениятепловойэнергииврасчетныхэлементахтерриториальногоделенияприрасчетных температурахнаружноговоздуха.

Значенияпотребляемойтепловоймощностиприрасчетныхтемпературахнаружного воздуха в с. п. Бобровка от мини котельных с. Бобровка представлены втаблице№9.

Таблица№9-Значенияпотребляемойтепловоймощностиприрасчетныхтемпературахнаружноговоздухавс.п.Бобровкаот миникотельныхс.Бобровка

| Наименованиепотребителя | Площадь,м2 | Тепловаянагрузка,Гкал/час |  |  |  | Источниктепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Средняя школа на 150мест | 1 666 | 0,137 | - | - | 0,137 | Мини котельнаяСОШ |
| Бобровская библиотека15900ед.хранения, 120чит.мест | - | 0,172 | - | - | 0,172 | Мини котельнаябиблиотеки |
| Административноездание | - | 0,172 | - | - | 0,172 | Мини котельнаяадминистрации |
| Детскийсадна40мест | 482,9 | 0,172 | - | - | 0,172 | Мини котельнаяДОУ |
| Храм | - |  |  |  |  |  |
| Домкультуры | - |  |  |  |  |  |

ПотребителитепловойэнергииоткотельнойМКП«ЖКХБобровское»всельскомпоселенииБобровкаподключеныктепловымсетямпозависимымсхемам.Тепловаяэнергияиспользуется тольконацели отопления.

Описаниепотребителейизначениятепловыхнагрузок,представленывтаблице№10.

Таблица№10-Значенияпотребляемойтепловоймощностиприрасчетныхтемпературахнаружноговоздухавс.п. Бобровка.

| Наименованиепотребителя | Площадь,м2 | Тепловаянагрузка,Гкал/час |  |  |  | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |  |
| Население | 18 965 | 1,0085 | - | - | 1,0085 | ЦентральнаяКотельная п.Октябрьский |
| Бюджетныепотребители | - | 0,144 | - | - | 0,144 |  |
| Итого | - | 1,153 | - | - | 1,153 |  |

ПереченьпотребителейЦентральнойкотельнойвп.Октябрьскийпредставленвтаблице№11.

Таблица № 11. Список потребителей тепловой энергией системы теплоснабженияМКПЖКХ«Бобровское»»

| Наименованиекотельной | Наименованиеотапливаемыхобъектов |
| --- | --- |
| Центральная котельная,Самарская обл.,Кинельскийрайон,п. Октябрьский, ул.Молодежная,7Б | Многоквартирныежилыедомап.Октябрьский: |
|  | ул.Молодежная,13 |
|  | ул.Молодежная,14 |
|  | ул.Молодежная,7 |
|  | ул.Советская,12 |
|  | ул.Советская,6 |
|  | ул.Советская,8 |
|  | ул.Центральная,1 |
|  | ул.Центральная,2 |
|  | ул.Центральная,3 |
|  | ул.Центральная,8 |
|  | ул.Центральная,9 |
|  | ул.Центральная,11 |
|  | ГБОУСОШп.Октябрьский,Школьная,1 |
|  | Объекты АНО ДПО «Самарский областной аэроклубДОСААФРоссии» |
|  | штабАК |
|  | казарма№1 |
|  | казарма№2 |
|  | столовая |
|  | санчасть |

Поквартирные	источники	тепловой	энергии	для	нужд	отопления	вмногоквартирныхдомахнеиспользуются.

    - Значенияпотреблениятепловойэнергииврасчетныхэлементахтерриториальногоделениязаотопительныйпериод.

Числочасовработызаотопительныйпериод-4704 часа.

Значенияпотреблениятепловойэнергииотдействующихкотельныхвс.п.Бобровказаотопительныйпериодпредставленывтаблице№12.

Таблица№12-Значенияпотреблениятепловойэнергииотдействующихкотельныхвс.п. Бобровка заотопительныйпериод2021г.

| Наименованиепотребителя | Объем тепловойэнергии,Гкал | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- |
| АвтономныеИТЭвс.Бобровка |  |  |
| Средняяшколана150мест | 644,4 | МиникотельнаяСОШ |
| Бобровскаябиблиотека 15900ед.хранения,120чит.мест | 809,1 | Мини котельнаябиблиотеки |

| Наименованиепотребителя | Объем тепловойэнергии,Гкал | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- |
| Административноездание | 809,1 | Миникотельная администрации |
| Детскийсадна40мест | 809,1 | МиникотельнаяДОУ |
| Храм |  |  |
| Домкультуры |  |  |
| Всего(порасчету) | 3071,7 |  |
| ЦентрализованныйИТЭвп.Октябрьский |  |  |
| Население | 4 744 | ЦентральнаяКотельнаяп.Октябрьский |
| Бюджетныеипрочиепотребители | 872,02 |  |
| Всего(поданнымМКП«ЖКХБобровское») | 5 616,02 |  |
| Индивидуальноетеплоснабжение |  |  |
| Жилыедома(64 901 м2) | 61 058,8 | Индивидуальные бытовыекотлы |

    - Существующиенормативыпотреблениятепловойэнергиидлянаселениянаотопление.

Нормативпотреблениятепловойэнергиинаотоплениедлянаселенияс.п.

БобровкаСамарской областисоставляет0,018Гкал/м2вмес.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действияисточниковтепловойэнергии.

    - Балансыустановленной,располагаемойтепловоймощностиитепловоймощностинетто,потерьтепловоймощностивтепловыхсетяхиприсоединеннойтепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае несколькихвыводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии-по каждомуизвыводов.

В настоящее время на центральной котельной п. Октябрьский имеется резервтепловой мощности, которого достаточно для возможности использования данногоисточника тепла для покрытия сравнительно небольших перспективных тепловыхнагрузоквдальнейшем.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной вп.Октябрьскийпредставленывтаблице№13.

Таблица№13–БалансытепловоймощностиитепловойнагрузкиЦентральнойкотельнойвп.Октябрьский,Гкал/ч

| №п/п | Наименование | Центральная КотельнаяМКП«ЖКХБобровское» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовоезначение |
| 1 | Установленнаятепловаямощностьисточникатепловойэнергии | 5,331 |
| 2 | Располагаемаятепловаямощностьисточникатепловойэнергии | 3,439 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные ихозяйственныенуждыкотельной | 0,006 |
| 4 | Тепловаямощностьисточникатепловойэнергиинетто | 3,433 |
| 5 | Потеритепловойэнергииприеепередачепотепловымсетям,втом числе: | 0,035 |
| 5.1 | теплопередачейчерезтеплоизоляционныеконструкции теплопроводов | 0,0342 |
| 5.2 | потерейтеплоносителя | 0,0008 |
| 6 | Тепловаянагрузкаподключенныхпотребителей | 1,153 |
| 7 | Суммарнаянагрузканакотельную | 1,194 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источникатепловойэнергии | +2,245 |

БалансытепловоймощностиитепловойнагрузкиминикотельныхселаБобровкапредставленывтаблице№14.

Таблица№14-БалансытепловоймощностиитепловойнагрузкиминикотельныхселаБобровка,Гкал/ч

| Источник тепловойэнергии | Установленнаятепловая мощностьисточникаТЭ,Гкал/ч | Располагаемаямощность источникаТЭ,Гкал/ч | Затраты тепловоймощности насобственныенуждыкотельной,Гкал/ч | Тепловая нагрузкаподключенныхпотребителей,Гкал/ч | Потери тепловойэнергииприпередачепо тепловым сетям,Гкал/ч | Резерв(+)/дефицит(– ) тепловой мощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МиникотельнаяСОШ | 0,137 | 0,137 | 0,00 | 0,137 | 0,00 | 0,00 |
| Миникотельная библиотеки | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |
| Миникотельная администрации | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |
| МиникотельнаяДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждомуисточникутепловойэнергииивыводамтепловоймощностиотисточниковтепловойэнергии.

Резервыидефицитытепловоймощностинеттопокаждомуисточникутепловойэнергиипредставлены вп.1.6.1.

    - Описаниегидравлическихрежимов,обеспечивающихпередачутепловойэнергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующиевозможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловойэнергииотисточникак потребителю.

Расчетгидравлическихрежимовтепловыхсетейневыполнены,таккакданные материалы входят в состав электронной модели Схемы теплоснабжения.Разработкаэлектронноймоделисрасчетомгидравлическихрежимовсистемтеплоснабжения может быть реализована по требованию заказчика при следующейактуализациинастоящейСхемы.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствийвлияниядефицитовнакачествотеплоснабжения.

ДефициттепловоймощностивзонедействияЦентральнойкотельнойотсутствует.

  - Балансытеплоносителя.

Тепловые сети источника теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечкасетевойводывсистеметеплопотребления,черезнеплотностисоединенийиуплотнений трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельнойподпиточнойводой.Длязаполнениятепловойсетииподпиткииспользуетсяводаотцентрализованноговодоснабжения.

НаЦентральнойкотельнойп.ОктябрьскийпроводитсяХВО.

Расчетныепоказателибалансатеплоносителясистемытеплоснабжениявп.

Октябрьскийпредставленывтаблице №15.

Таблица№15–БалансытеплоносителясистемытеплоснабженияМКП«ЖКХБобровское»всельскомпоселенииБобровка

| №п/п | Наименование | Центральная КотельнаяМКП«ЖКХБобровское» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовоезначение |
| 1 | Суммарнаятепловаянагрузкакотельной,Гкал/ч | 1,194 |
| 2 | Расходтеплоносителя,т/ч | 122,87 |
| 3 | Объемтеплоносителявтепловойсети отопления,м3 | 187,0 |
| 4 | Расход воды для подпитки тепловой сети на отопление,м3/ч | 0,935 |
| 5 | Аварийнаявеличина подпиткитепловойсети,м3/ч | 3,74 |
| 6 | Расчетныйгодовойрасходводыдляподпиткитепловойсети,м3 | 2210,88 |
| 7 | ПроизводительностьВПУ,м3/ч | 2,5 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит(-)производительностиВПУ,м3/ч | +1,56 |

Теплоноситель в системе теплоснабжения с. п. Бобровка предназначен дляпередачитеплотынацелиотопления.

  - Топливныебалансыисточниковтепловойэнергииисистемаобеспечениятопливом.

    - Описаниевидов и количества используемого основноготопливадлякаждогоисточникатепловойэнергии.

ОсновнымвидомтопливанаЦентральнойкотельнойп.Октябрьскийявляетсяприродныйгаз,резервнымтопливомявляетсядизельноетопливо.

Основным видом топлива на мини котельных села Бобровка является газ,резервноетопливонепредусмотренопроектом.

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии сдействующиминормативнымидокументами.Теплотворнаяспособностьприродного газасоставляет8200Ккал/м3.

Топливный баланс Центральной котельной в п. Октябрьский представлен втаблице№16.

Таблица№16-ТопливныйбалансЦентральнойкотельнойвп.Октябрьский

| №п/п | Наименование | ЦентральнаяКотельнаяМКП«ЖКХ Бобровское» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовоезначение |
| 1 | Суммарнаятепловаянагрузкакотельной,Гкал/ч | 1,194 |
| 2 | Расчетнаягодоваявыработкатепловойэнергии,Гкал | 5615,02 |
| 3 | Максимальныйчасовойрасходусловноготоплива,кгу.т./ч | 199,445 |
| 4 | Удельныйрасходосновноготоплива,кгу.т./Гкал (средневзвешенный) | 167,086 |
| 5 | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,т у.т. | 938,19 |
| 6 | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,тыс.м3 природногогаза(низшаятеплотасгорания8200Ккал/м3) | 812,99 |

Топливныебалансыминикотельныхвс.Бобровкапредставленывтаблице№

17.

Таблица№17 -Топливныебалансымини котельных вс.Бобровка

| Источниктеплоснабжения | Суммарная тепловаянагрузка котельной,Гкал/ч | Расчетная годоваявыработкатепловой энергии,Гкал | Максимальный часовойрасходусловноготоплива,кгу.т./ч | Удельный расходосновного топлива,кгу.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,ту.т. | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,тыс.м3природного газа(низшая теплота сгорания8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МиникотельнаяСОШс.Бобровка | 0,137 | 644,4 | 21,26 | 155,28 | 100,0 | 86,66 |
| Мини котельнаябиблиотеки с.Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |
| Мини котельнаяадминистрациис.Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |
| Мини котельная ДОУ с.Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |

    - Описаниевидоврезервногоиаварийноготопливаивозможностиихобеспечениявсоответствииснормативнымитребованиями.

РезервнымтопливомнаЦентральнойкотельнойп.Октябрьскийявляетсядизельноетопливо.

Резервноетопливонаминикотельныхс.Бобровканепредусмотренопроектом. Природныйгазявляетсяосновнымтопливом.

    - Описаниеособенностейхарактеристиктопливвзависимостиотместпоставки.

Основноетопливонаисточникахтепловойэнергиивс.п.Бобровка–природныйгаз.Характеристикитопливанезависятотместапоставки.

    - Анализпоставкитопливавпериодырасчетныхтемпературнаружноговоздуха.

Поставкитопливавпериодырасчетныхтемпературнаружноговоздуханеразличаются.

  - Надежностьтеплоснабжения.

    - Описаниепоказателей,определяемыхвсоответствиисметодическимиуказаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров,оказываемыхуслугдляорганизаций,осуществляющихдеятельностьпопроизводствуи(или)передачетепловойэнергии.

Согласнометодическимуказаниямпоанализупоказателей,используемыхдляоценки	надежности	систем	теплоснабжения	(приказ	Минрегиона	России

№	310	от	26.07.2013)	далее	приведены	показатели	надежности	системытеплоснабжения

Показатель	надежности	электроснабжения	источников	тепла	(Кэ)характеризуетсяналичиемили отсутствиемрезервногоэлектропитания:

      - приналичиирезервногоэлектроснабженияКэ=1,0;

      - приотсутствиирезервногоэлектроснабженияпримощностиисточникатепловойэнергии (Гкал/ч):

до5,0	-Кэ=0,8;

5,0–20	-Кэ=0,7;

свыше20	-Кэ=0,6.

Показатель	надежности	водоснабжения	источников	тепла	(Кв)характеризуетсяналичиемили отсутствиемрезервноговодоснабжения:

      - приналичиирезервноговодоснабженияКв=1,0;

      - приотсутствиирезервноговодоснабженияпримощностиисточникатепловойэнергии (Гкал/ч):

до5,0	-Кв=0,8;

5,0–20	-Кв=0,7;

свыше20	-Кв=0,6.

Показатель	надежности	топливоснабжения	источников	тепла	(Кт)характеризуетсяналичиемилиотсутствиемрезервноготопливоснабжения:

      - приналичиирезервноготопливаКт =1,0;

      - приотсутствиирезервноготопливапримощностиисточникатепловойэнергии(Гкал/ч):

до5,0	-Кт=1,0;

5,0–20	-Кт=0,7;

свыше20	-Кт=0,5.

Показательсоответствиятепловоймощностиисточниковтеплаипропускнойспособноститепловыхсетейфактическимтепловымнагрузкампотребителей(Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):до10	-Кб=1,0;

10–20	-Кб=0,8;

20–30	-Кб-0,6;

свыше30   -Кб=0,3.

Показательуровнярезервирования(Кр)источниковтеплаиэлементовтепловойсети,характеризуемыйотношениемрезервируемойфактическойтепловойнагрузкикфактическойтепловойнагрузке(%)системытеплоснабжения,подлежащейрезервированию:

90–100      -Кр=1,0;

70–90        -Кр=0,7;

50–70        -Кр=0,5;

30–50        -Кр=0,3;

менее30	-Кр=0,2.

Показательтехническогосостояниятепловыхсетей(Кс),характеризуемыйдолейветхих,подлежащихзамене (%)трубопроводов:

до10	-Кс=1,0;

10–20        -Кс=0,8;

20–30        -Кс=0,6;

свыше30   -Кс=0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемыйколичеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничениемотпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением запоследниетригода

Иотк=nотк/(3*S)[1/(км*год)],

где	nотк-количествоотказовзапоследниетригода;

S-протяженностьтепловойсетиданнойсистемытеплоснабжения[км].

Взависимостиотинтенсивностиотказов(Иотк)определяетсяпоказательнадежности(Котк)

до0,5	-Котк=1,0;

0,5-0,8	-Котк=0,8;

0,8-1,2	-Котк=0,6;

свыше1,2	-Котк=0,5;

Показательотносительногонедоотпускатепла(Кнед)врезультатеаварийиинцидентовопределяетсяпоформуле:

Qнед=Qав/Qфакт*100[%]

где	Qав-аварийныйнедоотпусктеплазапоследние3года;

Qфакт-фактическийотпусктепласистемойтеплоснабжениязапоследниетригода.

В	зависимости	от	величины	недоотпуска	тепла	(Qнед)	определяетсяпоказательнадежности(Кнед)

до0,1	-Кнед=1,0;

0,1-0,3	-Кнед=0,8;

0,3-0,5	-Кнед=0,6;

свыше0,5	-Кнед=0,5.

Показателькачестватеплоснабжения(Кж),характеризуемыйколичествомжалобпотребителейтеплананарушениекачестватеплоснабжения.

Ж=Джал/Дсумм*100[%]

где	Дсумм-количествозданий,снабжающихсятепломотсистемытеплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системытеплоснабжения.

Взависимостиотрассчитанногокоэффициента(Ж)определяетсяпоказательнадежности(Кж)

до0,2	-Кж=1,0;

0,2–0,5	-Кж=0,8;

0,5–0,8	-Кж=0,6;

свыше0,8	-Кж=0,4.

Показатель	надежности	конкретной	системы	теплоснабжения	(Кнад)определяетсякаксреднийпочастнымпоказателямКэ,Кв, Кт,Кб,КриКс:

Кнад

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж

n	,

гдеn-числопоказателей,учтенныхвчислителе.

над

Общийпоказательнадежностисистемтеплоснабженияпоселения,сельскогоокруга(приналичиинесколькихсистем теплоснабжения)определяется:

Ксист

Q1Ксист1...Qn

систn

К

над

над

Ксист1

Q1...Qn	,

Ксист n

где

над  ,

над	-значенияпоказателейнадежностиотдельных  систем

теплоснабжения;

Q1,Qn-расчетныетепловыенагрузкипотребителейотдельныхсистемтеплоснабжения.

Оценканадежностисистемтеплоснабжения

В	зависимости	от	полученных	показателей	надежности	системытеплоснабженияс точкизрениянадежностимогутбытьоценены как:

      - высоконадежные	-более0,9;

      - надежные	-0,75-0,89;

      - малонадежные	-0,5-0,74;

      - ненадежные	-менее0,5.

    - Анализаварийныхотключенийпотребителей.

Аварийныеотключенияпотребителейотсутствуют.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей послеаварийныхотключений.

Аварийныеотключенияпотребителейс.п. Бобровкаотсутствуют.

Среднеевремя,затраченноенавосстановлениетеплоснабженияпотребителейпосле аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристиктрубопроводаотключаемойтеплосети,исоответствуетустановленнымнормативам.Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификациидефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точногоместаповреждения(совскрытиемканала)иначалаоперацийполокализацииповрежденного трубопровода).

Указанныенормативыпредставленывтаблице№18.

Таблица№18–Нормативывременивосстановлениятеплоснабжения

| Условный диаметр трубопроводаотключаемойтепловойсети,мм | Среднее время на восстановлениетеплоснабженияприотключениит/с,час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 9 |
| 600 | 8 |
| 700 | 9 |
| 800 | 10 |
| 1000 | 12 |

    - Графическиематериалы(карты-схемытепловыхсетейизонненормативнойнадежностиибезопасноститеплоснабжения).

Тепловые сети ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения всельскомпоселенииБобровка отсутствуют.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.Результатыхозяйственнойдеятельноститеплоснабжающихорганизаций(одновременно		и	теплосетевых	компаний)	определены	в		соответствии		стребованиями,	устанавливаемыми		Правительством		Российской	Федерации		встандартах		раскрытия	информации	теплоснабжающими		организациями.	Внастоящее	время		МКП	«ЖКХ			Бобровское»	является			теплоснабжающей

организацией,обеспечивающейпотребностивтеплоснабжениисельскогопоселенияБобровка.

Сведенияотеплоснабжающейорганизации МКП«ЖКХБобровское»:

Полноенаименование:МуниципальноеказенноепредприятиеЖилищно–коммунальноехозяйство«Бобровское»сельскогопоселенияБобровкамуниципальногорайонаКинельскийСамарскойобласти.

ИНН/КПП6350013543/635001001

ОГРН1096350000340

ОКВЭД68.32 видэкономическойдеятельности: управлениенедвижимымимуществом

ОКПО60269855

ОКАТО36218808

ОКТМО36618408

ОКОГУ4210007

ОКФС14

ОКОПФ65143

Р/счет № 40703810854240000201 Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России»г.Самара

к/с№30101810200000000607

БИК043601607

ЮРИДИЧЕСКИЙАДРЕС:446406,Самарскаяобл.,Кинельскийр-он,с.

Бобровка, ул. Кирова, д. 28ВТел./факс:8(84663)3-25-36

email:MKPGKHBobrovskoe@mail.ru

ДиректорМКПЖКХ«Бобровское»:МосалевВячеславВалерьевич

ИнформациюорасходахнапроизводствоипередачутепловойэнергииМКП

«ЖКХ Бобровское» за 2021 г. не представляется возможным отобразить в настоящейСхеметеплоснабженияс.п.Бобровка,таккакданныебылинепредоставленыЗаказчиком.

Сведения об организации МБУ «Управление и обслуживание муниципальногохозяйствам.р.Кинельский»:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Управлениеиобслуживание муниципальногохозяйства м.р.Кинельский»

ИНН6350013590

КПП 635001001ОГРН1096350000383

ЮРИДИЧЕСКИЙАДРЕС:446417,областьСамарская63районКинельский,селоНовыйСарбай,ул. Школьная,36

email: mu-kinelskij@mail.ruДиректор:КовнерБорисДмитриевич

  - Цены(тарифы) всфере теплоснабжения.

    - Динамикиутвержденныхтарифов,устанавливаемыхорганамиисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерациивобластигосударственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видовдеятельностиипокаждойтеплосетевойитеплоснабжающейорганизациисучетомпоследних3лет.

УтвержденныетарифыМинистерствомЭнергетикииЖКХСамарскойобластинаотпусктепловойэнергиинаселениюотМКПЖКХ«Бобровское»представлены втаблице№19.

Таблица№19–СведенияотарифахМКПЖКХ«Бобровское»натепловуюэнергию

| Единицаизмерения | с01.01.2024 по 30.06.2024 | с01.07.2024 по 31.12.2024 | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дляпотребителей,вслучаеотсутствиядифференциациитарифовпосхемеподключения(НДСнеоблагается) |  |  |  |  |  |
| руб./Гкал | 2526 | 2798 | 2798 | 3170 | 3170 |
| Население(НДСнеоблагается) |  |  |  |  |  |
| руб./Гкал | 2526,00 | 2798,00 | 2798,00 | 3170,00 | 3170,00 |

ДинамикаизмененияутвержденныхтарифовнатепловуюэнергиюМКП«ЖКХБобровское»запоследниетригода(согласноПриказуот05.12.2019№557)представленанарисунке№11.

2555

2414

2414

2281

2281

2215

2215

2142

динамикаизменениятарифанатепловуюэнергию,руб./Гкал.

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

2020с

01.01.по30.06

2020с

01.07.по31.12.

2021с

01.01.по30.06.

2021с

01.07.по31.12.

2022с

01.01.по30.06.

2022с

01.07.по31.12.

2023с

01.01.по30.06.

2023с

01.07.по31.12.

2024с

01.01.по30.06.

2024с

  - по31.12.

Рис. № 11 - Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию МКП «ЖКХ Бобровское», руб. /Гкал(безНДС)

    - Структурацен (тарифов),установленныхнамоментразработкисхемытеплоснабжения.

СтруктуратарифанапроизводствоипередачутепловойэнергииМКП«ЖКХБобровское»,согласноПриказуДепартамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 05.12.20191 № 557 (Протокол от 10.12.2021 № 49-к/т)представленавтаблице№20.

Таблица№20 -СтруктуратарифанапроизводствоипередачутепловойэнергииМКП«ЖКХБобровское»

Продолжениетаблицы№20

Продолжениетаблицы№20

Продолжениетаблицы№20

Продолжениетаблицы№20

Продолжениетаблицы№20

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступленийденежныхсредствотосуществленияуказаннойдеятельности.

Информация о размере платы за подключение к системе теплоснабжения ипоступленийденежныхсредствотосуществленияуказаннойдеятельностинепредоставленазаказчиком.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в томчиследлясоциальнозначимыхкатегорийпотребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числедлясоциальнозначимыхкатегорийпотребителейМКПЖКХ«Бобровское»всельскомпоселенииБобровка отсутствует.

  - Существующиетехническиеитехнологическиепроблемывсистемахтеплоснабжениясельского поселения.

ПоданнымтеплоснабжающейорганизацииМКПЖКХ«Бобровское»иадминистрациис.п.Бобровка,наЦентральнойкотельной,расположеннойнатерриториипоселкаОктябрьский,выделяетсянесколькозначимыхтехническихпроблем:

    - истечениенормативногосрока эксплуатациитепловыхсетей;

    - отсутствует коммерческий приборный учет отпущенной тепловой энергиинаисточникетеплоснабжения.

    - Существующиепроблемыорганизациинадежногоибезопасноготеплоснабжения сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижениюнадежноготеплоснабжения,включаяпроблемывработетеплопотребляющихустановокпотребителей).

Основнойпричинойпроблем,связанныхсработойтеплопотребляющихустановокупотребителей,являетсявысокийизнос,коррозия,гидравлическаяразрегулировкасистемотопления зданий.

    - Существующиепроблемыразвитиясистемтеплоснабжения.

- Значительнаяразветвленностьтепловойсетипринизкойплотности

тепловой нагрузки. Разветвленная тепловая сеть характеризуется высоким уровнемнормативныхпотерьтепловойэнергии.

- Отсутствиеавтоматическогосбораинформацииопараметрахработысистемытеплоснабжения.Всилузначительнойудаленностисистемытеплоснабжения от центрального офиса теплоснабжающей компании отсутствуетвозможность оперативного контроляработы системы теплоснабжения, возможностьоперативнойкорректировкиработыоборудования,вслучаеотклоненияотрасчетныхрежимов.

- Большинствозастройщиковпредпочитаетиндивидуальноетеплоснабжение,чтонедаетвозможностьпланироватьобъемподключенияперспективныхпотребителейтепловойэнергиик энергоисточникам.

    - Существующиепроблемынадежногоиэффективногоснабжениятопливомдействующихсистемтеплоснабжения.

Проблемынадежногоиэффективногоснабжениятопливомдействующихсистем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализпредписанийнадзорныхоргановобустранениинарушений,влияющихна безопасностьинадежность системытеплоснабжения.

Предписаниянадзорныхоргановобустранениинарушений,влияющихнабезопасностьинадежностьсистемытеплоснабжения,отсутствуют.

Экологическаябезопасностьтеплоснабжения

    - Картатерриториигородскогоокругасразмещениемнанейвсехсуществующихобъектовтеплоснабжения

Нарисунке№12представленатерриториальнаякартас.п.	Бобровка,суказаниемместрасположенияисточниковтепловойэнергии.

Рис.№12-Территориальнаякартас.п.Бобровка,суказаниемместрасположенияисточниковтепловой энергии.

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющихвеществнатерриториис.п.Бобровка

Данныеотсутствуют.

    - Описаниехарактеристикиобъемовсжигаемыхвидовтопливнакаждомобъектетеплоснабженияс.п.Бобровка.

Основнымвидомтопливаисточниковтепловойэнергиивс.Бобровкаявляетсяприродныйгаз. Резервное топливо непредусмотрено.

ОсновнымтопливомнаЦентральнойкотельнойп.октябрьскийявляетсяприродныйгаз,резервным-дизельноетопливо.

Обеспечениетопливомпроизводитсянадлежащимобразомвсоответствиисдействующиминормативнымидокументами.

Теплотворнаяспособностьприродногогазасоставляет8200Ккал/м3.

Топливныебалансыисточниковтепловойэнергии,расположенныхвграницахс.п.Бобровка,представленывразделе1.8,пункте1.8.1.

Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива(природногогаза)источникамитепловой энергии села Бобровка ориентировочно составляет 413,27 тыс. м3 (479,92 ту.т.).

Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива(природногогаза)Центральнойкотельнойп.Октябрьскийориентировочносоставляет812,99тыс.м3(938,17ту.т.).Данныеоколичествепоставляемоготоплива,согласноданнымМКП«ЖКХ

Бобровское»представленывтаблице№21.

Таблица№21.

1.12.8.Описаниетехническиххарактеристиккотлоагрегатовсдобавлениемописаниятехническиххарактеристикдымовыхтрубиустройствочисткипродуктовсгоранияотвредныхвыбросов;

Втаблице№22представленыданныепокотлоагрегатам,насосному,тягодутьевомуивспомогательномуоборудованию,установленномувкотельныхсельскогопоселенияБобровка.

Таблица№22 –Переченькотлоагрегатовкотельных

| №п/п | Маркакотлоагрегата,количествоединиц | Типкотлоагрегата | Ввод в эксплуатацию,год | Основноетопливо | КПД,% | Насосноеоборудование | Вентиляционноеоборудование | Дымоваятруба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦентральнаякотельнаявпоселкеОктябрьский(МКП«ЖКХБобровское») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NOBELEcon –2200, 1ед. | водогрейные | 2020 | Газ | 91 | WiloBL 80/210-37/2,2 ед. | н. д. | н. д. |
| 2 | NOBELEcon –2000, 2ед. |  |  |  |  | WiloBL 80/160-11/2,3 ед. |  |  |
| 3 | ЭТ-022с-10-17,2ед. | теплообменник | 2020 |  |  | ГВС:WiloBL40/170-7,5/2,2ед. |  |  |
| 4 | ЭТ-041с-10-109,2ед. | теплообменник | 2020 |  |  | WiloMHIL506N,2ед. |  |  |
| 5 |  |  | 2020 |  |  | WiloBL40/170-7,5/2, 2ед. |  |  |
| Миникотельныевс.Бобровка(МБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам.р.Кинельский») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МиникотельнаяСОШс.Бобровкапоул.Кирова–28б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КМЧ-5-2ед. | водогрейный | н. д. | Газ | 90 | н. д. | н. д. | н. д. |
| Миникотельнаябиблиотекис.Бобровкапоул.Кооперативная-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хопер-100-2ед. | водогрейный | н. д. | Газ | 92 | н. д. | н. д. | н. д. |
| Миникотельнаяадминистрациис.Бобровкапоул.Кирова –28в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хопер-100-2ед. | водогрейный | н. д. | Газ | 92 | н. д. | н. д. | н. д. |

| №п/п | Маркакотлоагрегата,количествоединиц | Типкотлоагрегата | Ввод вэксплуатацию,год | Основноетопливо | КПД,% | Насосноеоборудование | Вентиляционноеоборудование | Дымоваятруба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МиникотельнаяДОУс.Бобровкапоул.Кооперативной-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хопер-100-2ед. | водогрейный | н. д. | Газ | 92 | н. д. | н. д. | н. д. |

Данныетехническиххарактеристикдымовыхтрубиустройствочисткипродуктовсгоранияотвредныхвыбросовотсутствуют.

    - Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ ватмосферныйвоздухнакаждомисточникетепловойэнергии(мощности),включаядвуокисьсеры,окисьуглерода,оксидыазота,бенз(а)пирен,мазутнуюзолувпересчетенаванадий,твердыечастицы.

В таблице № 23 представлены валовые и максимальные величины выбросовзагрязняющихвеществватмосферныйвоздухоткотельныхс.п. Бобровка

Таблица№23-Валовыеимаксимальныевеличинывыбросовзагрязняющихвеществ ватмосферныйвоздухоткотельныхс.п.Бобровка

| №п/п | Источниктепловойэнергии | Наименованиезагрязняющеговещества | Валовыйвыброс,т/год | Максимальныйваловыйвыброс(г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельнаяп.Октябрьский | Азотадиоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азотаоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углеродоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |
| 2 | МиникотельнаяСОШ с. Бобровка по ул. Кирова –28б | Азотадиоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азотаоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углеродоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |
| 3 | Мини котельнаябиблиотеки с. Бобровка по ул.Кооперативная-113 | Азотадиоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азотаоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углеродоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |
| 4 | Мини котельнаяадминистрации с. Бобровка по ул. Кирова –28в | Азотадиоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азотаоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углеродоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |
| 5 | МиникотельнаяДОУс. Бобровка по ул.Кооперативной-61 | Азотадиоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Азотаоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Углеродоксид | н. д. | н. д. |
|  |  | Бензапирен | н. д. | н. д. |

Централизованныхкотельных,оказывающихсущественноенегативноевоздействиеназагрязнениеатмосферноговоздуханатерриториисельскогопоселения,согласногенплану,нет.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха натерритории сельскогопоселенияявляютсясельскохозяйственные,производственныеобъектыиавтотранспорт. В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществв атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями длярассеиванияпримесей,состояниеатмосферноговоздуханатерриториисельского

поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязненияатмосферы –как низкую.

В зоне влияния выбросов в атмосферу предприятий г. Самары находятся всенаселенныепунктысельскогопоселенияБобровка(основныезагрязняющиевещества:пылиразличногопроисхождения,азотадиоксид,фенол,фтористыйводород,бенз(а)пирен,формальдегид).

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении являетсяблагоприятным.

    - Результатырасчетовсреднихзагодконцентрацийвредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектовтеплоснабжения

Данныеотсутствуют.

    - Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слоеатмосферного воздуха от объектовтеплоснабжения

Данныеотсутствуют.

    - Объема(массы)образованияиразмещенияотходовсжиганиятоплива

Данныеотсутствуют.

    - Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ отсуществующихобъектовтеплоснабжения,представленныенакарте-схемепоселения

Данныеотсутствуют.

Глава2.Существующееиперспективноепотреблениетепловойэнергиинацелитеплоснабжения.

  - Данныебазовогоуровняпотреблениятепланацелитеплоснабжения

РасчетноепотреблениетепловойэнергиивсельскомпоселенииБобровкапредставленовтаблице№24.

Таблица№24–РасчетноепотреблениетепловойэнергиивсельскомпоселенииБобровка

| №п/п | Источниктепловойэнергии | Расчетноепотребление тепловой энергии наотопление,Гкалзагод |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. |
| 1 | Индивидуальноетеплоснабжение(жилыедомасБГК) | 61 058,8 |
| 2 | Центральнаякотельнаяп.Октябрьский | 5 616,02 |
| 3 | МиникотельнаяСОШс.Бобровкапоул.Кирова–28б | 644,4 |
| 4 | Мини котельная библиотеки с. Бобровка по ул.Кооперативная -113 | 809,1 |
| 5 | Мини котельная администрации с. Бобровка по ул.Кирова– 28в | 809,1 |
| 6 | МиникотельнаяДОУс.Бобровкапоул.Кооперативной-61 | 809,1 |

  - Прогнозыприростовнакаждомэтапе,площадистроительныхфондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деленияи по зонам действия источников тепловой энергии, с разделением объектовстроительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные зданияипроизводственныезданияпромышленныхпредприятий.

СогласноГрадостроительномукодексу,основнымдокументом,определяющим территориальное развитие сельского поселения Бобровка, являетсяегоГенеральныйплан.

Генеральный план сельского поселения Бобровка муниципального районаКинельскийвыполненсцельюопределенияперспективытерриториальногоразвития, а также функционально-планировочной организации его территории наосновекомплексногоанализа,экономических,социальных,экологическихиградостроительныхусловий.

Развитиежилойзоны

Подразвитиежилищногостроительствапланируетсяосвоениесвободных

территорийпоселенияплощадью34га,втомчислевнаселенныхпунктах:

- с.Бобровка –17,2 га;

- пос.Формальный–16,8га.

ВсоответствиисРегиональныминормативами,всельскихнаселенныхпунктахследуетпредусматриватьразмещениепреимущественномалоэтажнойжилойзастройкииндивидуальнымижилымидомамиусадебноготипа.Всоответствиисп.5.15.2площадьпридомовыхучастков–1500м2(15соток),включаяплощадьзастройки.

Исходя из указанной площади количество участков составит 226 шт., в томчислевнаселенныхпунктах:

- с.Бобровка –114участков;

- пос.Формальный–112участков.

ВсоответствиисРегиональныминормативамиградостроительногопроектированияСамарскойобластивгенпланесельскогопоселенияБобровкапринятыследующиепоказатели:

- тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

- общееколичествожилыхкомнат–4,количествопроживающих–3человека.

Исходя из принятых показателей Региональных нормативов, рекомендуемаяплощадь Ориентировочный расчет нового жилищного строительства представлен втаблице№25.

Таблица№25-Ориентировочныйрасчетновогожилищногостроительства

| №п/п | Показатели | Единицаизмерения | Расчетный срок(2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадьновойжилойзастройки | га | 34 |
| 2 | Площадьучастка | м2 | 1500 |
| 3 | Количествоучастков | шт. | 226 |
| 4 | Рекомендуемаяплощадьквартир | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства наконецпериода | м2 | 27 120 |

Ориентировочныйобъемновогожилищногостроительстванарасчетныйсрок(до2035года) составит27,12тыс.м2.

ПосколькумуниципальныйрайонКинельскийграничитсг.о.Кинель,

планируется,что часть нового жилищного строительства будет приходиться навтороежильегорожан,ориентировочно20 %.

Освоениеостальныхплощадейподжилищноестроительствобудетпроисходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населениясельскогопоселенияБобровка.Генеральнымпланоможидаетсяростобщейжилищной обеспеченностивпоселениидо30м2 начеловека.

Сучетомсохраняемогожилищногофонда84490м2общаяплощадьжилищного фонда составит к 2035 г. 111 610 м2, в том числе 108 850 жилищныйфонд постоянного населения, общая численность проживающего в нем населения –3655чел.

Расчетобщейплощадижилогофондаипрогнозизменениячисленностинаселенияк 2035г.представлен втаблице№26.

Таблица№26–Расчетобщейплощадижилогофондаи прогнозизменениячисленностинаселенияк2035г.

| №п/п | Муниципальноеобразование,населенныйпункт | Базовое значение поГП |  |  | Убыль жилого фонда,м2 | Сохраняемый жилойфонд, м2 | Площадьновойжилойзастройки,га | Количествоучастков,шт. | Новое жилищноестроительство,м2 |  | На2035г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | население,чел. | обеспеченностьобщейпл., м2/чел. |  |  |  |  | всего | в т.ч. дляпостоянногонаселения | общий объемжилогофонда,м2 |  | обеспеченностьобщей площадью,м2/чел. | население,чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. дляпостоянногонаселения |  |  |
| 1 | Сельское поселениеБобровка–всего, втомчисле: | 84490 | 3181 | 26,6 | - | 84490 | 34 | 226 | 27120 | 22080 | 111610 | 108850 | 30 | 3655 |
|  | с.Бобровка | 56480 | 1854 | 30,5 | - | 56480 | 17,2 | 114 | 13680 | 10920 | 70160 | 67400 | 35 | 2005 |
|  | пос.Михайловский | 680 | 43 | 15,8 | - | 680 | - | - | - | - | 680 | 680 | 16 | 42 |
|  | пос.Моховой | 350 | 23 | 15,2 | - | 350 | - | - | - | - | 350 | 350 | 16 | 22 |
|  | пос.Октябрьский | 23790 | 1097 | 21,7 | - | 23790 | - | - | - | - | 23790 | 23790 | 22 | 1097 |
|  | пос.Формальный | 3190 | 164 | 16,5 | - | 3190 | 16,8 | 112 | 13440 | 13440 | 16630 | 16630 | 34 | 490 |

ПрогнозчисленностинаселениясельскогопоселенияБобровка,сучётом перспективногоразвития,представленнаглядновдиаграмменарисунке№ 13.

Рис.№ 13-ПрогнозизменениячисленностинаселениясельскогопоселенияБобровка м.р.Кинельскийсучетомперспективногоразвития

2013(базовоезначениепоГП)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3181

3277

3277

33063335

33643393

34223451

3480	3509	3538

3567	3596

3655

3625

3100

3000

2900

Численностьнаселения

Развитиеобщественно-деловойзоны

Задачейгенпланаявляетсяопределениефункциональногоназначениятерриторийобщественно-деловойзастройки,аихфактическоеиспользованиебудетуточнятьсявзависимостиотвозникающейпотребностивразличныхвидахобслуживания.

Местоположениепланируемыхобъектовкапитальногостроительствауточняетсявпроектепланировкисучётомфункциональногозонированиятерритории.

Впроектныхпредложенияхучтенымероприятия,предусмотренныефедеральными,региональнымии районнымицелевымипрограммами.

Схемойпрограммныхмероприятийцелевойкомплекснойпрограммысоциально-экономическогоразвитиямуниципальногорайонаКинельскийСамарской области и Генпланом, с учетом расчета потребности в учреждениях ипредприятияхсоциальногоикультурно-бытовогообслуживаниянаселения,вграницахсельскогопоселенияБобровкапредлагаютсямероприятия,перечисленныевтаблице№27.

СогласноданнымГенеральногопланасельскогопоселенияБобровкак2035г.планируетсяпостроитьвосемьсоциальнозначимыхобъектовиреконструироватьтриобъекта(ДК,ДОУИСОШ)длякоторыхнеобходимопредусмотретьтеплоснабжение.

Таблица№27 –Планируемыемероприятиявсфересоцкультбытанатерриториисельскогопоселения Бобровка.

| №п/п | Сферасоцкультбыта | Назначение инаименованиеобъекта | Местоположениеобъекта | Вид планируемыхработ в целяхразмещенияобъекта | Срок, до которогопланируетсяразмещениеобъекта,год | Основныехарактеристикиобъекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадьобъекта | Иные характеристики,примечания |
| 1 | Физкультура испорт (объекты местногозначенияс. п.) | Физкультурно-оздоровительныйкомплекс(ФОК) | с.Бобровка,вюжнойчастиплощадки №1 | строительство | 2035 | спортзал1080м2 | - |
| 1 | Культура(объекты местногозначенияс. п.) | Культурно-досуговыйцентр(КДЦ) | п.Формальный,вцентральнойчасти площадки№1 | строительство | 2035 | - | 240 мест с размещениемподросткового клуба |
| 2 |  | Культурно-досуговыйцентр(КДЦ) | с.Бобровка,вюжнойчастиплощадки№1 | строительство | 2035 | - | 100 мест с размещениемфилиала библиотеки2,2тыс.ед. хранения |
| 3 |  | Здание домакультуры | п.Октябрьскийпоул.Школьной | реконструкция | 2035 | - | 280 мест с размещениемподросткового клуба |
| 1 | Образование(объекты местногозначениям. р.) | Детскийсад(ДОУ) | с. Бобровка, ул. Кооперативная -61 | реконструкция | 2035 | - | увеличениевместимостис40до60мест |
| 2 |  | Детскийсад(ДОУ) | с.Бобровка,вцентральнойчастиплощадки№1 | строительство | 2035 | - | 40мест |
| 3 |  | Детскийсад(ДОУ) | п.Формальный,вцентральнойчасти площадки№1 | строительство | 2035 | - | 30мест |
| 4 |  | Общеобразовательноеучреждение(СОШ) | п.Октябрьскийпоул.Школьной | реконструкция | 2035 | - | 288мест |

| №п/п | Сферасоцкультбыта | Назначение инаименованиеобъекта | Местоположениеобъекта | Вид планируемыхработ в целяхразмещенияобъекта | Срок, до которогопланируетсяразмещение | Основныехарактеристикиобъекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадьобъекта | Иные характеристики,примечания |
| 1 | Медицинскоеобслуживание(объектыместногозначениям.р.) | Фельдшерско-акушерскийпункт(ФАП) | с. Бобровка, в центральнойчасти площадки №1 | строительство | 2035 | - | 20посещенийвсмену |
| 2 |  | Фельдшерско-акушерскийпункт(ФАП) | п. Формальный, вцентральнойчастиплощадки №1 | строительство | 2035 | - | 20посещенийвсмену |
| 3 |  | Фельдшерско-акушерскийпункт(ФАП) | п. Октябрьский по ул.Советской | строительство | 2035 | - | 20посещенийвсмену |

Приростыстроительныхфондов,атакжеместарасположенияперспективныхобъектовстроительства(ориентировочно)иобъектов,подлежащихреконструкции,натерриториисельскогопоселенияБобровкапредставленынарисунках№14,№ 15.

Рис.	№	14	-	Приросты	строительных	фондов,	а	также	места	расположения	объектов	перспективного	строительства(ориентировочно)натерриториипоселкеФормальный

Рис. № 15 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектовперспективногостроительства(ориентировочно)иобъектов,подлежащихреконструкции,натерриторияхселаБобровкаипоселкаОктябрьский

  - Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиинаотопление,	вентиляцию		и	горячее	водоснабжение,	согласованных		стребованиямикэнергетическойэффективностиобъектовтеплопотребления,устанавливаемыхвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.Перспективный	удельный	расход	тепловой	энергии		на		отоплениеиндивидуальных		жилых	домов		определен	согласно	ТСН		23-349-2003	СО

«Энергетическаяэффективностьжилыхиобщественныхзданий»,дляпланируемыхжилых домов площадью 200 м2 на перспективных площадках с. п. Бобровка принятравным105кДж/(м2*0С*сут.).

Прирост площади жилого фонда на расчетный период в сельском поселенииБобровка,согласногенплану, 27,12тыс. м2.

Прирост тепловой энергии на отопление индивидуальных жилых домов доконцарасчетногопериодаориентировочно составит5,424Гкал/ч.

  - Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)итеплоносителясразделениемповидамтеплопотреблениявкаждом расчетномэлементе территориального деленияи в зоне действиякаждого из существующих или предлагаемых для строительства источниковтепловойэнергиинакаждомэтапе

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития сельскогопоселения,егоградостроительнойдеятельности,определённойГенеральнымпланомнапериоддо2033года.

Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения уточняетсяпослеполучениятехническихусловийпривыполнениипроектапланировкитерритории.

В связи с отсутствием в Генеральном плане тепловых нагрузок некоторыхперспективныхобщественныхзданийс.п.Бобровкадлярасчетапланируемогопотребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичныхобъектовиз ГенеральныхплановпоселенийСамарскойобласти.

Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественныхзданий сельского поселения Бобровка (ориентировочно) представлены в таблице №28.

Таблица№28–Значенияпотребляемойтепловоймощностиперспективныхобщественныхзданийс.п.Бобровка,ориентировочно

| №п/п | Наименованиездания | Месторасположения | Источниктеплоснабжения | Срокстроительства | Тепловаянагрузка,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ФОК,спортзал1080 м2 | с. Бобровка,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№1 | до 2035год | 1,191 |
| 2 | Строительство КДЦ на240 мест сподростковымклубом | п. Формальный,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№4 | до 2035год | 0,480 |
| 3 | СтроительствоКДЦна 100 мест с библиотекойна2,2тыс.ед.хранения | с. Бобровка,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№2 | до 2035год | 0,200 |
| 4 | Реконструкция ДК на280 мест с размещениемподросткового клуба | п.Октябрьскийпоул. Школьной | Сущ. Центральнаякотельная | до 2035год | 0,560 |
| 5 | Строительство детскогосадана40 мест | с. Бобровка,Площадка№1 | Перспективная новаяБМК№3 | до 2035год | 0,125 |
| 6 | Строительство детскогосадана30 мест | п. Формальный,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№5 | до 2035год | 0,094 |
| 7 | Реконструкциядетскогосадасувеличением мощности с 40 до 60мест | с. Бобровка, ул.Кооперативная-61 | Существующая миникотельнаяДОУ | до 2035год | 0,188 |
| 8 | РеконструкцияСОШна288мест | п.Октябрьскийпоул. Школьной | Сущ. Центральнаякотельная | до 2035года | 0,380 |
| 9 | Строительство ФАП на20пос. /смену | с. Бобровка,Площадка№1 | Индивидуальныйисточник тепловойэнергии | до 2035год | 0,016 |
| 10 | Строительство ФАП на20пос. /смену | п. Формальный,площадка№1 | Индивидуальныйисточник тепловойэнергии | до 2035год | 0,016 |
| 11 | Строительство ФАП на20пос. /смену | п.Октябрьскийпоул. Советской | Сущ. Центральнаякотельная,илиИГК* | до 2035год | 0,016 |

*ТеплоснабжениепланируемогокстроительствуФАПвпоселкеОктябрьскийвозможно от существующей Центральной котельной, или собственного газовогокотла,вариант выбираетсязастройщикомнастадиирабочегопроектирования.

Типитехническиехарактеристикииндивидуальныхгазовыхкотловвыбираютсязастройщикомнастадиирабочегопроектированияотдельнодлякаждогообъекта.

Тепловаямощностьиприросттепловойнагрузкис.п.Бобровкавзонахдействиясистемтеплоснабженияпредставленывтаблице№29.

Таблица №29–Тепловая мощность иприросттепловойнагрузкипо сельскомупоселениюБобровкавзонахдействия системтеплоснабжения,Гкал/ч.

| №п/п | Наименованиепоказателя | Базовоезначение | Период развитиядо2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приросттепловойнагрузкиперспективногостроительствавсего,вт.ч. | - | 3,082 |
| 1.1 | Центральнаякотельнаяп.Октябрьский | - | 0,956 |
| 1.2 | Миникотельнаяшколыс.Бобровка | - | - |
| 1.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | - | - |
| 1.4 | Миникотельнаяадминистрациис.Бобровка | - | - |
| 1.5 | Миникотельнаяд/садас.Бобровка | - | 0,016 |
| 1.6 | ПерспективнаяноваяБМК№1с.БобровкаФОК | - | 1,191 |
| 1.7 | ПерспективнаяноваяБМК№2с.БобровкаКДЦ | - | 0,200 |
| 1.8 | ПерспективнаяноваяБМК№3с.БобровкаДОУ | - | 0,125 |
| 1.9 | ПерспективнаяноваяБМК№4п.ФормальныйКДЦ | - | 0,480 |
| 1.10 | ПерспективнаяноваяБМК№5п.ФормальныйДОУ | - | 0,094 |
| 1.11 | ИГКс.БобровкаФАП | - | 0,016 |
| 1.12 | ИГКп.ФормальныйФАП | - | 0,016 |
| 2 | Тепловаянагрузкавсего,вт.ч. | 1,834 | 4,916 |
| 2.1 | Центральнаякотельнаяп.Октябрьский | 1,181 | 2,137 |
| 2.2 | Миникотельнаяшколыс.Бобровка | 0,137 | 0,137 |
| 2.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | 0,172 | 0,172 |
| 2.4 | Миникотельнаяадминистрациис.Бобровка | 0,172 | 0,172 |
| 2.5 | Миникотельнаяд/садас.Бобровка | 0,172 | 0,188 |
| 1.6 | ПерспективнаяноваяБМК№1с.БобровкаФОК | - | 1,191 |
| 2.7 | ПерспективнаяноваяБМК№2с.БобровкаКДЦ | - | 0,200 |
| 2.8 | ПерспективнаяноваяБМК№3с.БобровкаДОУ | - | 0,125 |
| 2.9 | ПерспективнаяноваяБМК№4п.ФормальныйКДЦ | - | 0,480 |
| 2.10 | ПерспективнаяноваяБМК№5п.ФормальныйДОУ | - | 0,094 |
| 2.11 | ИГКс.БобровкаФАП | - | 0,016 |
| 2.12 | ИГКп.ФормальныйФАП | - | 0,016 |

Перспективные зоны теплоснабжения существующих котельных и блочно-модульныхисточниковтепловойэнергии,планируемыхкразмещениюнатерриториисельскогопоселенияБобровка, представленынарисунках№16-№ 18.

Рис.№16–ЗоныдействиясуществующейкотельнойнатерриториипоселкаОктябрьский

Рис.№17–Зоныдействиясуществующихминикотельныхиперспективныхблочно-модульныхкотельныхнатерриторииселаБобровка(ориентировочно)

Рис.№18-Зоныдействияперспективныхблочно-модульныхкотельныхнатерриториипоселкаФормальный(ориентировочно)

  - Прогнозыприростовобъемовпореблениятепловойэнергии(мощности)итеплоносителясразделениемповидамтеплопотребленияврасчетныхэлементахтерриториальногоделенияивзонахдействияиндивидуальноготеплоснабжения накаждомэтапе

ЗначенияпотребляемойтепловоймощностиИЖСс.п.Бобровкапредставлены втаблице№30.

Таблица № 30 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Бобровка,Гкал/ч.

| №п/п | Наименованиепоказателя | Базовоезначение | Расчетный срокстроительства до2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальныхжилыхдомовперспективногостроительствавсего,вт.ч. | - | 5,424 |
| 1.1 | площадка№1 (с. Бобровка 13 680 м2) | - | 2,736 |
| 1.2 | площадка№1 (п. Формальный 13 440 м2) | - | 2,688 |
| 2 | Потребляемаятепловаямощностьиндивидуальныхжилыхдомов(64901м2) | 12,98 | 18,404 |

ПриросттепловойнагрузкиперспективныхобъектовИЖСсоставляет5,424Гкал/ч.Теплоснабжениесуществующихиндивидуальныхжилыхдомовосуществляется от собственных котлов. Согласно данным генплана перспективнуюнагрузкуИЖСпланируетсяобеспечитьтакжеотиндивидуальныхисточников(вариант3).

Перспективныезоныдействияиндивидуальноготеплоснабжениянатерриторияхнаселенныхпунктовс.п.Бобровкапредставленынарисунках№19и

№20.

Рис.№19–Существующиеиперспективныезоныдействияиндивидуальныхисточников тепловой энергии на территориях населенных пунктов с. п. Бобровка(селоБобровка, поселок Октябрьский)

Рис.№20-Существующиеиперспективныезоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергиинатерриторияхнаселенныхпунктов с.п.Бобровка(поселокФормальный,поселок Маховойи поселокМихайловский)

  - Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)итеплоносителяобъектами,расположеннымивпроизводственныхзонах,сучетомвозможныхизмененийпроизводственныхзони их перепрофилирования, приростов объемов потребления тепловой энергии(мощности)производственнымиобъектами,сразделениемповидамтеплопотребления и по видам теплоносителя(горячая вода и пар), в зонедействия каждого из существующих, или предлагаемых для строительстваисточниковтепловойэнергии,накаждомэтапе.

Приростыпотреблениятепловойэнергииобъектами,расположеннымивпроизводственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон иихперепрофилированиявГенеральномпланес.п.Бобровкаотсутствуют.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловымсетямсуществующихсистемтеплоснабжениявпериод,предшествующийактуализацииСхемытеплоснабжения.

Подключениеперспективныхобъектовксуществующейсистеметеплоснабжения, в период предшествующий актуализации Схемы теплоснабженияне происходило и не предусмотрено генпланом с. п. Бобровка на расчетный срокразвития.

Глава3.Электроннаямодельсистемытеплоснабжения.

ВданнойСхемеэлектроннаямодельсистемтеплоснабженияс.п.Бобровканеразрабатывалась.

Почисленностинаселенияп.Бобровкаипоселки,входящиевсельскоепоселение Бобровка, относятся к малым населенным пунктам России. Численностьнаселенияс.п. Бобровка на01.01.2022г.составляет3277человек.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1016 от7.10.2014городМосква:«ОвнесенииизмененийвтребованиякСхемамтеплоснабжения»,утвержденныепостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации№154от 22.02.2012,установлено,что:

-ПриразработкеСхемтеплоснабженияпоселений,городскихокруговсчисленностьюнаселенияот10тыс.человекдо100тыс.человексоблюдениетребований,указанныхвподпункте«в»пункта18ипункте38(«Электроннаямодельсистемытеплоснабженияпоселения,сельскогоокруга»)требованийкСхемамтеплоснабжения,утвержденныхнастоящимпостановлением,неявляетсяобязательным.

Разработкаэлектронноймоделисистемытеплоснабженияможетбытьосуществлена по требованию заказчика при следующей актуализации настоящейСхемы.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей.

  - Балансытепловойэнергиииперспективнойтепловойнагрузкивкаждойизвыделенныхзондействияисточниковтепловойэнергиисопределениемрезервов(дефицитов)существующейрасполагаемойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергии.

Показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих системтеплоснабжения сельского поселения Бобровка представлены в таблицах № 31 - №33.

Таблица № 31- Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкиЦентральнойкотельнойпоселкаОктябрьский,Гкал/ч

| №п/п | Наименование | Базовоезначение | Перспективноезначениедо2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источникатепловойэнергии | 5,331 | 5,331 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источникатепловойэнергии | 3,439 | 3,439 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственныенужды | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Тепловаямощность неттоисточникат.э. | 3,433 | 3,433 |
| 5 | Потеритепловойэнергииприеепередаче | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенныхпотребителей | 1,153 | 2,137 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощностиисточникат.э. | +2,245 | +1,261 |

ТепловаянагрузкаподключенныхпотребителейЦентральнойкотельнойпоселка Октябрьский увеличится до конца расчетного периода предположительнона0,956Гкал/час,всвязисостроительствомивозможнымподключениемкисточнику ФАП, реконструкцией ДК, реконструкцией СОШ, согласно генплану.Как видно из таблицы № 31, дефицит располагаемой тепловой мощности до концарасчетного периода не ожидается, на Центральной котельной имеется достаточныйрезерврасполагаемойтепловоймощности.

Таблица № 32 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкиминикотельныхселаБобровкадо2035годаразвития,Гкал/ч

| Источник тепловойэнергии | Установленнаятепловая мощностьисточникаТЭ,Гкал/ч | Располагаемаямощность источникаТЭ,Гкал/ч | Затраты тепловоймощностинасобственныенуждыкотельной,Гкал/ч | Тепловая нагрузкаподключенныхпотребителей,Гкал/ч | Потери тепловойэнергииприпередачепотепловымсетям, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (–)тепловой мощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МиникотельнаяСОШ | 0,137 | 0,137 | 0,00 | 0,137 | 0,00 | 0,00 |
| Мини котельнаябиблиотеки | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |
| Мини котельная адм-ции | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |
| МиникотельнаяДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,188 | 0,00 | -0,016 |

Каквидноизтаблица№32балансытепловоймощностииперспективнойтепловойнагрузкиминикотельнойСОШ,миникотельнойбиблиотеки,миникотельнойадминистрацииселаБобровканеизменятсядоконцарасчетногопериода.ТепловаянагрузкаминикотельнойДОУпредположительновозрастетна

0,016 Гкал /час в связи с реконструкцией детского сада с увеличением вместимостина20местдо2035года,согласногенплану.До2035годапредлагаетсяреконструкциякотельной сдобавлениемкотлаХопер-25.

Таблица № 33 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкиминикотельнойДОУселаБобровка,сучетомпредложеннойреконструкции,Гкал/ч

| №п/п | Наименование | Базовоезначение | Перспективноезначениедо2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленнаятепловаямощность и.т.э. | 0,172 | 0,200 |
| 2 | Располагаемаятепловаямощность и.т.э. | 0,172 | 0,200 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственныенужды | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Тепловаямощность неттоисточникат.э. | 0,172 | 0,200 |
| 5 | Потеритепловойэнергииприеепередаче | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Тепловаянагрузкаподкл.потребителей | 0,172 | 0,188 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощностиисточникат.э. | 0,00 | +0,012 |

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Бобровка будет осуществляться отперспективных источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типаиотиндивидуальных источниковтепловойэнергии.

Тип, технические параметры индивидуальных источников тепловой энергии(индивидуальныхгазовыхкотлов)выбираютсязастройщикомотдельнодлякаждогообъектанастадиирабочегопроектирования.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных котельных, планируемых к размещению на территории с. п. Бобровка,представлены втаблице№34.

Таблица № 34 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкипланируемыхблочно-модульныхкотельныхдо2035г.

| Источник тепловойэнергии | Установленная тепловаямощность источника ТЭ,Гкал/ч | Располагаемая мощностьисточникаТЭ,Гкал/ч | Затраты тепловоймощностинасобственныенуждыкотельной,Гкал/ч | Тепловая нагрузкаподключенныхпотребителей,Гкал/ч | Потери тепловой энергиипри передаче по тепловымсетям,Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (–)тепловоймощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вселе Бобровканаплощадке№1 |  |  |  |  |  |  |
| БМК№1ФОК | 1,290 | 1,290 | 0,00 | 1,191 | 0,008 | +0,091 |
| БМК№2КДЦ | 0,258 | 0,258 | 0,00 | 0,200 | 0,005 | +0,053 |
| БМК№3ДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,125 | 0,004 | +0,043 |
| впоселкеФормальный на площадке№1 |  |  |  |  |  |  |
| БМК№4КДЦ | 0,559 | 0,559 | 0,00 | 0,480 | 0,006 | +0,073 |
| БМК№5ДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,094 | 0,004 | +0,074 |

  - Гидравлическийрасчетпередачитеплоносителядлякаждогомагистрального вывода с целью определения возможности (невозможности)обеспечениятепловойэнергиейсуществующихиперспективныхпотребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистральноговывода.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистральноговывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловойэнергиейсуществующихиперспективныхпотребителей,присоединенныхк

тепловой сети от каждого магистрального вывода, не выполнен, так как входит всоставэлектронноймоделисистемытеплоснабжения.РазработкаэлектронноймоделисистемытеплоснабженияможетбытьреализованапотребованиюзаказчикаприследующейактуализациинастоящейСхемы.

  - Выводыорезервах(дефицитах)существующейсистемытеплоснабженияприобеспеченииперспективнойтепловойнагрузкипотребителей.

Значения резервов (дефицитов) существующих систем теплоснабжения приобеспеченииперспективнойтепловойнагрузкипотребителейприведенывп.4.1

Глава5.Мастер-планразвитиясистемтеплоснабжения.

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системтеплоснабжения(вслучаеихизмененияотносительноранеепринятоговарианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленномпорядкесхеметеплоснабжения).

Приразработкесценариевразвитиясистемтеплоснабжениясельскогопоселения Бобровка учитывались климатический фактор и техническое состояниесуществующегооборудованиятеплоисточниковитепловыхсетей.

Первыйвариантразвития

ПервыйвариантразвитияпредполагаетиспользованиесуществующихисточниковтепловойэнергиидлятеплоснабженияпотребителейсельскогопоселенияБобровка.

Второйвариантразвития

Второйвариантразвитияпредполагаетстроительствособственныхисточниковтепловойэнергии –котельных блочно-модульного типа.

  - Технико-экономическоесравнениевариантовперспективногоразвитиясистемтеплоснабжения.

В данной Схеме рассматривается второй вариант перспективного развитиясистемтеплоснабжения.Первыйвариантразвитиясистемтеплоснабжениянецелесообразноиспользоватьдляобъектовадминистративно-общественногоназначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения сельскогопоселенияБобровка.Объекты,которыепопадаютврадиусэффективноготеплоснабжения,подключаютксуществующимисточникамтепловойэнергии,еслинанихимеетсязапастепловоймощности.Востальныхслучаяхцелесообразноиспользоватьвторойвариантразвитиясистемтеплоснабжения.

  - Обоснованиевыбораприоритетноговариантаперспективногоразвитиясистемтеплоснабжения,наосновеанализаценовых(тарифных)последствийдля потребителей.

В данной Схеме рассматривается второй вариант перспективного развитиясистем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительностиводоподготовительных установок и максимального потреблениятеплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей,втомчислеваварийныхрежимах.

Вкачестветеплоносителяоттеплоисточниковпринятасетеваяводасрасчетнойтемпературой95/700С.

НаЦентральнойкотельнойп.ОктябрьскийпроизводитсяХВО.

Расчетные показатели балансов теплоносителя в системах теплоснабжениясельскогопоселенияБобровка,включающиерасходысетевойводы,представленывтаблице№35.ВеличинаподпиткиопределенавсоответствиисоСП124.13330.2012

«Тепловыесети».

Таблица № 35 – Перспективные балансы теплоносителя систем теплоснабжения с.п.Бобровканарасчетныйсрокдо2035г.

| Источниктеплоснабжения | Расход теплоносителя,т/ч | Объем теплоносителя втепловой сети отопления,м3 | Расход воды дляподпиткитепловойсетиотопление,м3/ч | Аварийная величинаподпиткитепловойсетиотопления,м3/ч | Годовойрасходводыдляподпитки тепловой сетиотопления,м3 | ПроизводительностьВПУ,м3/ч | Резерв/дефицитпроизводительностиВПУ,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральнакотельнаяп.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная п.Бобровка | 122,87 | 187,0 | 0,935 | 3,74 | 2210,88 | 2,5 | +1,56 |
| Перспективныеисточникис.Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная новаяБМК№1 ФОК | 47,97 | 2,55 | 0,019 | 0,051 | 93,177 | - | - |
| Перспективная новаяБМК№2КДЦ | 8,393 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |
| Перспективная новаяБМК№3ДОУ | 5,359 | 0,45 | 0,003 | 0,009 | 16,443 | - | - |
| Перспективныеисточникип.Формальный |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная новаяБМК№4КДЦ | 24,29 | 1,39 | 0,010 | 0,028 | 50,791 | - | - |
| Перспективная новаяБМК№5ДОУ | 4,03 | 0,45 | 0,003 | 0,009 | 16,443 | - | - |

Глава7.Предложенияпостроительству,реконструкции

итехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии.

  - Определениеусловийорганизациицентрализованноготеплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирногоотопления.

Согласногенплану,объектыперспективногостроительстванатерриториис. п. Бобровка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых новыхтеплоисточников.Длякультбыта–отопительныемодули,встроенныеилипристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД.В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, впроектируемыхзданияхкультбыта,применятьавтоматизированныесистемыотопления,вентиляцииигорячеговодоснабжения.Вавтоматизированныхтепловыхпунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети ототопительныхмодулейдопотребителей,выполнятьвнадземномварианте,сприменением трубвсовременнойтеплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственныхтеплоисточников – котлов различной модификации, для нужд отопления и горячеговодоснабжения.СтроительствоисточникацентрализованноготеплоснабженияитепловыхсетейдляИЖСэкономическинецелесообразновсвязиснизкойплотностьютепловойнагрузкиинизкихнагрузкахконечныхпотребителей(вариант3).

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК № 1- БМК № 5)предлагается для теплоснабжения планируемых социально значимых объектах наплощадкахперспективногостроительствавп.Бобровка.

ОписаниеперспективныхисточниковтепловойэнергиивсельскомпоселенииБобровкапредставленовтаблице№36.

Таблица№36–Перспективныеисточникитеплоснабженияс.п.Бобровка

| Источниктеплоснабжения | Мощностьисточника,МВт | Местоположение | Срокстроительства | Наименованиеобъектатеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПерспективнаяноваяБМК№1 | 1,5 | с. Бобровка, наплощадке№1 | 2035г. | ФОК со спортзалом1080м2 |
| ПерспективнаяноваяБМК№2 | 0,30 | с. Бобровка, наплощадке№1 | 2035г. | КДЦна100местсбиблиотекой |

| Источниктеплоснабжения | Мощность источника,МВт | Местоположение | Срок строительства | Наименованиеобъектатеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная новаяБМК№3 | 0,20 | с.Бобровка,на площадке№1 | 2035г. | ДОУна40мест |
| Перспективная новаяБМК№4 | 0,65 | п.Формальныйна площадке№1 | 2035г. | КДЦна240мест с подростковымклубом |
| ПерспективнаяноваяБМК№5 | 0,20 | п. Формальный наплощадке№1 | 2035г. | ДОУна30мест |

Газоснабжение

Снабжениеприроднымисжиженнымгазомпотребителейвсельском

поселенииБобровкамуниципальногорайонаКинельскийосуществляетООО

«Средневолжскаягазоваякомпания»,филиал«Кинельгоргаз».

ЦентрализованнымгазоснабжениемвсельскомпоселенииБобровкаобеспеченывсенаселенныепункты.

ГазоснабжениенаселенныхпунктовсельскогопоселенияБобровкаосуществляется от ГРС-16 с. Бобровка. В границах населенных пунктов сельскогопоселениягазоснабжениеосуществляетсяотГРПиШГРП.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов,где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давлениягаз поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регулятороввГРПиШГРПиспользуютсяРДГК–1-50иРДНК–400.

Дляцентрализованногогазоснабжениянаселенныхпунктовприроднымгазомиспользуются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземнымвидамипрокладки.

Вжилыхдомахустановленысчетчикиучетарасходагаза.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива длятеплоисточников.

Надежностьработысистемы

Газораспределительнаясистемахарактеризуетсястабильнойработой,аварийныхучастковгазопроводовнет.Ведетсяпостоянноеобслуживаниеиконтрользасостояниемсистемыгазопроводов,сооруженийитехническихустройствнаних.Своевременнопроизводятсяремонтныеработы,перекладываютсяновыесети.

Воздействиенаокружающуюсреду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действиенеоказываетсущественноговлияниянаокружающуюсреду.

Развитиесистемыгазоснабжения

Существующаязастройка, расположенная в непосредственной близости отсуществующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условияхвладельцасетей.

Прокладкупроектируемыхгазопроводоввыполнятьподземнойизполиэтиленовых труб,илинадземнойизстальныхтрубнаопорах.

Увсехпотребителейустановитьприборыучетарасходагаза.

РасчетноепотреблениесетевогоприродногогазавыполненовсоответствиисРегиональныминормативами Самарскойобласти(вдействующейредакции).

Проектомпринятыследующиесреднесуточныепоказателипотреблениягаза:

- наодинпланируемыйкоттедж: 0,5+0,5+12=13м3/сут.;

- наоднусуществующуюквартиру: 0,5+0,5+7=8м3/сут.;

- наодинсуществующийиндивидуальныйдом:0,5+0,5+9=10м3/сут.

Расчетноепотреблениесетевогоприродногогазанапланируемыхплощадкахпредставленовтаблице№37.

Таблица№37-Расчетноепотреблениесетевогоприродногогазанапланируемыхплощадках

| Наименованиетерритории | Количествокоттеджей нарасчетныйсрок,ед. | Расчетноепотреблениесетевогоприродногогаза, м3/сут. | Расчетноепотреблениесетевогоприродногогаза, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| село. Бобровка,площадка№1 | 114 | 1482 | 540,94 |
| поселок Формальный,площадка№1 | 112 | 1456 | 531,44 |
| Итого | 226 | 2938 | 1072,38 |

Расходгазанановыеисточникитепловойэнергии(БМК)до2035года,согласнорасчету,составиториентировочно670,27 тыс.м3,или773,49т у.т.

Годовыерасходыгазанатехнологическиенуждыпромышленныхисельскохозяйственныхпредприятийследуетопределятьподаннымтопливопотребления(сучетомизмененияКПДприпереходенагазовоетопливо)

этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических нормрасходатоплива(теплоты).

Годовыерасходыгазанануждыпредприятийторговли,предприятийбытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать вразмередо5%суммарногорасходатеплоты нажилыедома.

Мероприятия, предусмотренные генпланом с. п. Бобровка до 2035 года, всфереразвитиясистемыгазоснабженияпредставленывтаблице№38.

Таблица № 38 - Мероприятия, предусмотренные генпланом с. п. Бобровка до 2035года,всфереразвитиясистемыгазоснабжения

| №п/п | Назначение инаименованиеобъекта | Местоположен ие объекта | Видработ | Срок, до которогопланируетсяразмещениеобъекта,г. | Протяженность,км | Характеристики зон с особымиусловиями использования территорий(ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети газопровода | село Бобровкана площадке №1, наул. Кирова, на ул.Луговой, на ул.Молодежной,наул. Богатовской | строительство | 2035 | 8,3 | В соответствии с Правилами охраныгазораспределительных сетей,утвержденными ПостановлениемПравительства Российской Федерации от20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружныхгазопроводов охранные зоныустанавливаются в виде территории,ограниченной условными линиями,проходящими на расстоянии 2 метров скаждойстороныгазопровода;вдольтрассподземныхгазопроводовизполиэтиленовых труб при использованиимедного провода для обозначения трассыгазопровода - в виде территории,ограниченной условными линиями,проходящими на расстоянии 3 метров отгазопроводасо стороны проводаи 2 метров-спротивоположнойстороны |
| 2. |  | посёлокМоховой вюжной частинаселенного пункта |  | 2035 | 0,5 |  |
| 3. |  | посёлокФормальный наплощадке№1 |  | 2035 | 8,9 |  |

  - Описаниетекущейситуации,связаннойсранеепринятымивсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииобэлектроэнергетикерешениямиоботнесениигенерирующихобъектовкгенерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденномрежимевцеляхобеспечениянадежноготеплоснабженияпотребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам,мощностькоторыхпоставляетсяввынужденномрежимевцеляхобеспечениянадежноготеплоснабженияпотребителейнатерриториисельскогопоселенияБобровка,отсутствуют.

  - Анализнадежностиикачестватеплоснабжениядляслучаевотнесениягенерирующегообъектакобъектам,выводкоторыхизэксплуатацииможет привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесениитакого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которыхпоставляетсяввынужденномрежимевцеляхобеспечениянадежноготеплоснабженияпотребителей,всоответствующемгодудолгосрочногоконкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическимиуказаниями поразработкеСхемтеплоснабжения.

ДоконцарасчетногопериодавсельскомпоселенииБобровкаслучаевотнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатацииможетпривестикнарушениюнадежноститеплоснабжения,неожидается.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловойэнергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии дляобеспеченияперспективныхтепловыхнагрузок.

ВсоответствиисГенеральнымпланомс.п.Бобровка,мерыпопереоборудованиюкотельныхвисточникикомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергиинепредусмотрены.

  - Обоснованиепредлагаемыхдляреконструкциидействующихисточниковтепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловыхнагрузок.

Источникискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергиивс.п.Бобровка отсутствуют.

  - Обоснованиепредлагаемыхдляреконструкциикотельныхдлявыработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих иперспективных тепловыхнагрузок.

Реконструкциякотельныхдлявыработкиэлектроэнергиивкомбинированномцикленабазесуществующихиперспективныхтепловыхнагрузокнетребуется.

  - Обоснованиепредлагаемыхдляреконструкциикотельныхсувеличениемзоныихдействияпутемвключениявнеезондействия,существующихисточниковтепловойэнергии.

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действияпутем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергиивс.п. Бобровка непланируются.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы,котельных, по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергии.

Переводкотельныхвпиковыйрежимнерассматривается.Источникитепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергиивс.п.Бобровка отсутствуют.

  - Обоснованиепредложенийпорасширениюзондействиядействующихисточниковтепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергии.

Источникитепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергиивс.п.Бобровка отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемыхдлявыводаврезерв и(или) выводаизэксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источникитепловойэнергии.

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передачетепловыхнагрузокнадругиеисточникитепловойэнергиивс.п.Бобровканетребуется.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонахзастройкисельского округамалоэтажнымижилыми зданиями.

СогласноданнымГенеральногопланас.п.БобровкатеплоснабжениеиндивидуальныхжилыхдомовнатерриториисельскогопоселенияБобровкаобеспечиваетсяотсобственныхиндивидуальныхисточников.Перспективнуюжилую застройку также предлагается осуществить от индивидуальных источниковтепловойэнергии-котловразличноймодификации.

Этообусловленонизкойплотностьютепловойнагрузки,всвязи,счемразвитиецентрализованноготеплоснабжениявзонахзастройкималоэтажнымижилымизданиямиэкономическиневыгодно.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потреблениятепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитеплоносителяиприсоединеннойтепловойнагрузкивкаждойизсистемтеплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии,присоединеннойтепловойнагрузкиирасходтеплоносителявсистеметеплоснабжениясельскогопоселенияБобровкарассмотреныподробновГлаве4п.

  - иГлаве6.

  - Анализцелесообразностивводановыхиреконструкциисуществующихисточниковтепловойэнергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива.

Предложенияпостроительствуновыхиреконструкциисуществующихисточниковтепловойэнергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтопливаотсутствуют.

  - Обоснованиеорганизациитеплоснабжениявпроизводственныхзонахнатерриториисельскогопоселения.

Изменениеорганизациитеплоснабжениявпроизводственныхзонахс.п.

Бобровканепланируется.

  - Расчетрадиусовэффективноготеплоснабжения(зоныдействияисточниковтепловойэнергии)вкаждойизсистемтеплоснабжения,позволяющийопределитьусловия,прикоторыхподключениетеплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразновследствиеувеличения совокупныхрасходоввуказаннойсистеме.

Всоответствиисфедеральнымзаконом«Отеплоснабжении»радиусомэффективноготеплоснабженияназываетсямаксимальноерасстояниеоттеплопотребляющейустановкидоближайшегоисточникатепловойэнергиивсистеметеплоснабжения,припревышениикоторогоподключениетеплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразнопопричинеувеличения совокупныхрасходоввсистеметеплоснабжения.

Для котельной с. п.Бобровка, расширение зоны действия которой, согласноГенеральномуплану,непланируется,радиусомэффективноготеплоснабжениясчитаетсяфактическийрадиусдействия.

Глава8.Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетей.

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощностивзонысизбыткомтепловоймощности(использованиесуществующихрезервов).

НаЦентральнойкотельнойп.Октябрьскийдефициттепловоймощностиотсутствуют.

Реконструкцияистроительствотепловыхсетей,обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности взоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) всельскомпоселенииБобровка,нетребуется,натерриториидействуетодинцентрализованныйисточник тепловойэнергии.

  - Строительствотепловыхсетейдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузкиподжилищную,комплекснуюилипроизводственнуюзастройку вовновьосваиваемыхрайонахсельскогоокруга.

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новыхисточников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, котлов и отиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии,следовательно,будетосуществлятьсястроительствоновыхтепловыхсетейвс.п. Бобровка

Длятеплоснабженияперспективныхобъектовсоциального,икультурно-бытовогоназначенияпредлагаетсястроительствораспределительныхтепловыхсетейотпланируемыхблочно-модульныхкотельных.

Натерриториис.п.Бобровкадляподключенияперспективныхобъектовстроительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительствотепловыхсетейобщейпротяженностьюориентировочно540м(воднотрубномисчислении).Способпрокладки–надземнаяпрокладка.

Характеристикиучастковновыхраспределительныхтепловыхсетейпредставлены втаблице№39.

Таблица№39-Характеристикиучастковновыхраспределительныхтепловыхсетейотпланируемыхблочно-модульныхкотельных.

| Наименование источникатепловойэнергии | Номеручастка | Способпрокладки | Диаметртепловойсети,мм | Протяженностьсети (в однотрубномисчислении),м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПланируемаяБМК№1 | Уч-1 | Надземная | 159 | 100 |
|  | Уч-2 | Надземная | 133 | 40 |
| ПланируемаяБМК№2 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |
| ПланируемаяБМК№3 | Уч-1 | Надземная | 76 | 100 |
| ПланируемаяБМК№4 | Уч-1 | Надземная | 133 | 100 |
| ПланируемаяБМК№5 | Уч-1 | Надземная | 76 | 100 |

  - Строительствотепловыхсетей,обеспечивающихусловия,приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителям от различных источников тепловой энергии при сохранениинадежности теплоснабжения.

Строительствотепловыхсетей,обеспечивающихусловия,приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабженияв с.п.Бобровка,нетребуется.

  - Строительствоилиреконструкциятепловыхсетейдляповышенияэффективностифункционированиясистемытеплоснабжения,втомчислезасчетпереводакотельныхвпиковыйрежимработыилиликвидациикотельных.Строительствоилиреконструкциятепловыхсетейвс.п.Бобровкадляповышенияэффективностифункционированиясистемытеплоснабжения,засчетпереводакотельныхвпиковыйрежимработыилиликвидациикотельных,не

требуется.

  - Строительствотепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжения.

Строительствотепловыхсетейвс.п.Бобровкадляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжениянетребуется.

  - Реконструкциятепловыхсетейсувеличениемдиаметратрубопроводовдляобеспеченияперспективныхприростов тепловойнагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов дляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузкивс.п.Бобровканетребуется.

  - Реконструкциятепловыхсетей,подлежащихзаменевсвязисисчерпаниемэксплуатационногоресурса.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпаниемэксплуатационногоресурса,натерриториисельскогопоселенияБобровканетребуется.Тепловыесетивведенывэксплуатациюв1992году.Заменасетейпроизводитсявплановомпорядке.

Данные МКП «ЖКХ Бобровский» о готовности т. с. Центральной котельнойвп.Октябрьский котопительномусезону2021-2022 гг.:

  - Строительствоиреконструкциянасосныхстанций.

Строительствонасосныхстанцийнатерриториис.п.Бобровканетребуется.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения.

  - Технико-экономическоеобоснованиепредложенийпотипамприсоединенийтеплопотребляющихустановокпотребителей(илиприсоединенийабонентскихвводов)ктепловымсетям,обеспечивающимперевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения(горячеговодоснабжения),назакрытуюсистемугорячего водоснабжения.

ИсточниктепловойэнергиисельскогопоселенияБобровкафункционируетпозакрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установокпотребителейктепловымсетям,обеспечивающимпереводпотребителей,подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), назакрытуюсистемугорячеговодоснабжения,доконцарасчетногопериоданеожидаются.

  - Выбориобоснованиеметодарегулированияотпускатепловойэнергииотисточниковтепловойэнергии.

Существуюттриспособарегулированияотпускатепловойэнергии:

    - качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счетизменениятемпературытеплоносителяприсохранениипостояннымегорасхода;

    - количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путемизменениярасходатеплоносителяприпостоянной температуре;

    - качественно-количественный,заключающийсяврегулированииотпускатеплотыпосредствомодновременногоизменениярасходаитемпературытеплоносителя;

ПрименяемыйвнастоящеевремявсистемахтеплоснабжениясельскогопоселенияБобровкакачественныйспособрегулированияотпускатепловойэнергииобеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможностьподключенияабонентовпонаиболеепростойинедорогойзависимойсхемесэлеватором.

  - Предложенияпореконструкциитепловыхсетейдляобеспеченияпередачитепловойэнергииприпереходеототкрытойсистемытеплоснабжения(горячеговодоснабжения)кзакрытойсистемегорячеговодоснабжения.

ОткрытыесистемытеплоснабжениянатерриториисельскогопоселенияБобровка отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачитепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячеговодоснабжения)кзакрытойсистемегорячеговодоснабженияне требуется.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системытеплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытуюсистемугорячеговодоснабжения.

ОткрытыесистемытеплоснабжениясельскогопоселенияБобровкаотсутствуют.

Инвестициидляпереводаоткрытойсистемытеплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытуюсистемугорячеговодоснабжениянетребуются.

  - Оценкацелевыхпоказателейэффективностиикачестватеплоснабжениявоткрытойсистеметеплоснабжения(горячеговодоснабжения)изакрытойсистемегорячеговодоснабжения.

Существуютследующиенедостаткиоткрытойсистемытеплоснабжения:

- повышенныерасходытепловойэнергиинаотоплениеиГВС;

- высокиеудельныерасходытопливаиэлектроэнергиинапроизводствотепловойэнергии;

    - повышенныезатратынаэксплуатациюкотельныхитепловыхсетей;

    - не	обеспечивается	качественное	теплоснабжение	потребителей	из-забольшихпотерьтеплаиколичестваповрежденийнатепловыхсетях;

    - повышенныезатратынахимводоподготовку;

    - принебольшомразбореводаначинаетостыватьвтрубах;

Преимуществаоткрытойсистемытеплоснабжения:посколькуиспользуютсясразунесколькотеплоисточников,вслучаеповреждениянатрубопроводесистема

проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителейдлительное времяудерживаютназатухающейсхеме.

  - Предложенияпоисточникаминвестиций.

Мероприятияпопереводуоткрытыхсистемтеплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабженияне запланированы.

Инвестициидляэтихмероприятийнетребуются.

Глава10.Перспективныетопливныебалансы.

10.1 Расчеты, по каждому источнику тепловой энергии, перспективныхмаксимальныхчасовыхигодовыхрасходовосновноговидатоплива,необходимого для обеспечения нормативногофункционирования источниковтепловойэнергиина территориисельскогопоселенияБобровка

ОсновнымвидомтопливанаЦентральнойкотельнойп.Октябрьскийявляетсяприродныйгаз,резервнымтопливомявляетсядизельноетопливо.

Основным видом топлива на мини котельных села Бобровка является газ,резервноетопливонепредусмотренопроектом.

Перспективныетопливныебалансыдлякаждогоисточникатепловойэнергии,расположенноговграницахсельскогопоселенияповидамосновноготопливапредставлены втаблице№40.

Таблица№40–Перспективныетопливныебалансысистемтеплоснабженияс.п.Бобровканарасчетныйсрокдо2035г.

| Источниктеплоснабжения | Суммарнаятепловаянагрузка котельной,Гкал/ч | Расчетная годоваявыработка тепловойэнергии,Гкал | Максимальный часовойрасходусловноготоплива,кгу.т./ч | Удельный расходосновного топлива,кг у.т./Гкал(средневзвешенный) | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,ту.т. | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,тыс.м3природного газа(низшаятеплотасгорания 8137Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| существующиеисточникит.э.вс.п.Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| Центральнаякотельная п.Октябрьский | 2,15 | 10117,15 | 359,36 | 167,086 | 1690,43 | 1464,85 |
| Мини котельнаяСОШс.Бобровка | 0,137 | 644,4 | 21,27 | 155,28 | 100,07 | 86,72 |
| Мини котельнаябиблиотеки с.Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |
| Мини котельная адм-циис. Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |
| Мини котельная ДОУс.Бобровка | 0,188 | 884,35 | 29,19 | 155,28 | 137,32 | 118,99 |
| перспективныеисточникивселеБобровка |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная новаяБМК№1 | 1,199 | 2821,25 | 186,18 | 155,280 | 438,08 | 379,62 |
| Перспективная новаяБМК№2 | 0,205 | 482,36 | 31,83 | 155,280 | 74,90 | 64,91 |

108

| Перспективнаяновая БМК№5 | Перспективнаяновая БМК№4 | перспективныеисточникивпоселкеФормальный | Перспективнаяновая БМК№3 | Источниктеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,098 | 0,486 |  | 0,129 | Суммарная тепловаянагрузкакотельной,Гкал/ч |
| 230,59 | 1143,56 |  | 303,54 | Расчетная годоваявыработка тепловойэнергии,Гкал |
| 15,22 | 75,46 |  | 20,03 | Максимальный часовойрасходусловноготоплива,кгу.т./ч |
| 155,28 | 155,28 |  | 155,280 | Удельный расходосновного топлива,кг у.т./Гкал(средневзвешенный) |
| 35,81 | 177,57 |  | 47,13 | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,ту.т. |
| 31,03 | 153,87 |  | 40,84 | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,тыс.м3природного газа(низшаятеплотасгорания 8137Ккал/м3) |

Глава11.Оценканадежноститеплоснабжения.

Для разработки данной главы были использованы Методические указания поанализупоказателей,используемыхдляоценкинадежностисистемтеплоснабжения,утвержденныеприказомМинистерстварегиональногоразвитияРоссийскойФедерацииот26.07.2013г.№310.

Надежностьтеплоснабженияобеспечиваетсястабильнойработойвсехэлементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системетеплоснабжения,системэлектроснабжения,водоснабжения,топливоснабженияисточниковтепловойэнергии.

Дляопределениянадежностисистемкоммунальноготеплоснабженияпокаждойкотельнойипосельскомупоселениювцеломиспользуютсякритерии,характеризующиесостояниеэлектроснабжения,водоснабжения,топливоснабженияисточниковтеплоты,соответствиемощноститеплоисточниковипропускнойспособноститепловыхсетейрасчетнымтепловымнагрузкам,техническоесостояниеи резервированиетепловыхсетей.

Показательнадежностирассчитываетсяпоформуле:

Кнад

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж

n

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,Кв–надежностьводоснабженияисточникатеплоты,Кт-надежностьтопливоснабженияисточникатеплоты,

Кб–размердефицита(соответствиетепловоймощностиисточниковтеплотыипропускнойспособноститепловыхсетейрасчетнымтепловымнагрузкампотребителей),

Кр–коэффициентрезервирования,которыйопределяетсяотношениемрезервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона)расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащихрезервированиюпотребителей,подключенныхкданномутепловомупункту.

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличиемветхих,подлежащихзаменетрубопроводов.

Котк - показатель интенсивности отказов тепловых сетей.Кнед-показательотносительногонедоотпускатепла

Кж-показателькачестватеплоснабжения.

n-числопоказателей,учтенныхвчислителе

Данныекритериизависят:отналичиярезервногоэлектроснабжения,водоснабжения,топливоснабжения,состояниятепловыхсетей,иопределяютсяиндивидуальнодлякаждойсистемытеплоснабжениявсоответствиис

«Организационно-методическимирекомендациямипоподготовкекпроведениюотопительногопериодаиповышениюнадежностисистемкоммунальноготеплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000(утв.приказомГосстрояРФ№203от6.09.2000).

Критерииикоэффициентнадежностиприведенывтаблице№41.

Таблица№41-Критериинадежностисистемтеплоснабжения

| Наименованиекотельной | НадежностьэлектроснабженияКэ | НадежностьводоснабженияКв | НадежностьтопливоснабженияКт | Размердефицитатепловоймощности Кб | УровеньрезервированияКр | Коэффициент состояния тепловыхсетейКс | Показатель интенсивностиотказовтепловыхсетейКотк | ПоказательотносительногонедоотпускатеплаКнед | ПоказателькачестватеплоснабженияКж | КоэффициентнадежностиКнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельнаяп.Октябрьский | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,77 |
| Мини котельная СОШ с.Бобровкапоул.Кирова -26 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Мини котельная библиотекис. Бобровка поул. Кооперативная-69 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Миникотельнаяадм-циис. Бобровка по ул. Кирова –28а | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Мини котельная ДОУ с.Бобровкапо ул. Кооперативной-61 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,87 |

ПоказательнадежностисистемытеплоснабженияЦентральнойкотельнойсп.

Октябрьский(Кнад)определяетсякак:

Кнад

КэКвКтКбКрКсКоткКнедКж  

n

0,70,70,71,00,21,00,61,01,00,77

9

Общийпоказательнадежностисистемытеплоснабженияс.п.Бобровкаопределяетсякак:

QКсист1

3,3560,77

К

систнад

1	над

Q1

3,356

0,77

В	зависимости	от	полученных	показателей	надежности	системытеплоснабженияс точкизрениянадежностимогутбытьоценены как:

-высоконадежные -более0,9;

-надежные -0,75-0,89;

-малонадежные-0,5-0,74;

-ненадежные-менее 0,5.

Показательнадежностисистемтеплоснабженияс.п.Бобровкапредставленвтаблице№42.

Таблица№42-Надежностьсистемтеплоснабженияс.п.Бобровка

| Населенныепункты | Надежностьтеплоснабжения |
| --- | --- |
| с. п.Бобровка в п. Октябрьский(МКП«ЖКХБобровское») | 0,77 |
| с. п.Бобровка в с. Бобровка(МБУ«Управлениеиобслуживание муниципальногохозяйствам.р.Кинельский») | 0,87 |

Выводы:изприведеннойтаблицы№42,следуетчто,систематеплоснабженияс.п.Бобровкаотносятсякнадежным(Кнадот0,75до0,89)системамтеплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию итехническое перевооружение.

  - Оценкафинансовыхпотребностейдляосуществлениястроительства, реконструкции и технического перевооружения источниковтепловойэнергииитепловыхсетей.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергиипредставлены в таблице № 43. Оценка финансовых потребностей производилась наосновании Прайс-листов, представленных в приложении 1 и по среднерыночнымценамобъектованалогов.

Таблица № 43 – Финансовые потребности на строительство новых котельных всельскомпоселенииБобровка(вариант1 ивариант2).

| №п/п | Описаниемероприятия | Ориентировочныйобъем инвестиций до2035г.,млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа вселеБобровкадля ФОК мощностью 1,5 МВт | 4,400 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа вселеБобровкадля КДЦмощностью 0,3 МВт | 1,600 |
| 3 | Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа вселеБобровкадля ДОУмощностью 0,2МВт | 1,400 |
| 4 | Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа впоселкеФормальныйдляКДЦмощностью0,65МВт | 2,800 |
| 5 | Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа впоселкеФормальныйдля ДОУмощностью 0,2МВт | 1,400 |
| ИТОГО |  | 11,600 |

*Примечание:стоимостьуказанаориентировочно.Конечнаястоимостьработустанавливаетсяпослеобследованиятеплофикационногооборудования,исоставленияпроектно-сметнойдокументации.

Для строительства новых источников теплоснабжения до 2035 г. в сельскомпоселении Бобровка необходимы капитальные вложения в размере около 11,6 млн.руб.(вариант1ивариант2).

В связи с предполагаемым дефицитом тепловой мощности мини котельнойДОУвселеБобровкапослереконструкциидетскогосадасувеличениемвместимостиобъектана20мест,до2035годапредлагаетсяреконструкциякотельнойсустановкойдополнительногокотлаХопер-25.

Финансовые затраты на реконструкцию существующего централизованногоисточникатепловойэнергиип.Бобровкапредставленывтаблице№44(вариант4).

Таблица № 44 - Мероприятия по реконструкции мини котельной детского сада в селеБобровка

| № | Наименованиеисточника тепловойэнергии | Видработдо2035года | Ориентировочныйобъем инвестиций,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МиникотельнаяДОУ вс.Бобровкапоул.Кооперативной-61 | Реконструкциякотельной. Установка дополнительногокотлаХопер-25 | 181,00 |

Дляреконструкциисуществующегоисточникатеплоснабжения(МиникотельнойДОУ)вселеБобровканеобходимыкапитальныевложенияориентировочновразмере181,0тыс.руб. (вариант4).

Оценкаденежныхзатратнастроительствоновыхтрубопроводовспенополиуретановой изоляцией производилась по укрупненным нормативам ценыстроительстваНЦС81-02-13-2017Сборник№13.Наружныетепловыесети.(Таблица13-06-002).

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены втаблице№45(вариант1ивариант2).

Таблица№45–ФинансовыепотребностинастроительствоновыхтепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровка(вариант1 ивариант2).

| №п/п | Котельная | Видработ | Ориентировочныйобъем инвестиций до2035г.,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПланируемаяБМК № 1 в селеБобровка | Строительство тепловых сетей общей пр-ю 140 м, а именно: Ø 159 – 100м; Ø 133 –40м в однотрубном исчислении,надземный тип прокладки(Пенополиуретановаяизоляция) | 1640,0 |
| 2 | ПланируемаяБМК № 2 в селеБобровка | Строительство тепловых сетей общей пр-ю 100 м, а именно: Ø 89 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтиппрокладки(Пенополиуретановая изоляция) | 791,0 |

| №п/п | Котельная | Видработ | Ориентировочныйобъем инвестиций до2035г.,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПланируемаяБМК № 3 в селеБобровка | Строительство тепловых сетей общей пр-ю 100 м, а именно: Ø 76 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтиппрокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 755,0 |
| 4 | ПланируемаяБМК № 4 в п.Формальный | Строительство тепловых сетей общей пр-ю 100 м, а именно: Ø 133 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтиппрокладки(Пенополиуретановая изоляция) | 1003,0 |
| 5 | ПланируемаяБМК № 5 в п.Формальный | Строительство тепловых сетей общей пр-ю 100 м, а именно: Ø 76 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтиппрокладки(Пенополиуретановая изоляция) | 755,0 |
| ИТОГО540м |  |  | 4 944,0 |

*Примечание:стоимостьуказанаориентировочно.Конечнаястоимостьработустанавливаетсяпослеобследованиятеплофикационногооборудования,исоставленияпроектно-сметнойдокументации.

Длястроительствановыхтепловыхсетейобщейпротяженностьюориентировочно540м(воднотрубномисчислении)необходимыкапитальныевложенияв размереоколо 4,944млн.руб.(вариант1ивариант2).

РеконструкциясуществующихтепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровкадоконцарасчетногопериоданетребуется.

  - Предложенияпоисточникаминвестиций,обеспечивающихфинансовые потребности.

Финансирование мероприятий по реконструкции существующих источниковтепловойэнергииможетосуществлятьсяприналичиисобственныхсредствутеплоснабжающейорганизации.

Всоответствиисдействующимзаконодательствомипосогласованиюсорганами регулирования в тариф теплоснабжающей и теплосетевой организацииможетвключатьсяинвестиционнаясоставляющая,необходимаядляреализацииинвестиционныхпроектовразвития системытеплоснабжения.

Финансированиестроительствановыхкотельныхитепловыхсетейдлятеплоснабженияперспективныхобщественныхзданийвозможноизбюджетовразличного уровня,привхождениивсоответствующиепрограммы.

  - Расчетэффективностиинвестицийиценовыхпоследствийдляпотребителейприреализациимероприятийпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюсистемтеплоснабжения.

Согласно утвержденному генплану, Схема теплоснабжения с. п. Бобровкаразработанасучетом перспективногоразвитиядо2033года.

Расчетинвестицийпроизведеннасрок14лет(до2035г.).Ставкадисконтирования принята 7,75 %. Прогнозные индекс - дефляторы представлены втаблице№46.

Таблица№46–Прогнозныеиндекс–дефляторы

| Наименованиеиндекса | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (дляопределения расходов на оплатутрудаисоциальныевыплаты),% | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индексценнаприродныйгаз,% | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс цен на электрическуюэнергию (регулируемых тарифов ирыночных цен, для всех категорийпотребителей, исключаянаселение),% | 103,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Тепловаяэнергия,% | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Водоснабжение,водоотведение,% | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Индекс-дефляторвстроительстве, % | 104,3 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Ценовыепоследствиядляпотребителейприреализациистроительстваисточников тепловой энергии и тепловых сетей в сельском поселении Бобровкапредставлены вглаве14,таблица№48.

Глава13.Индикаторыразвитиясистемтеплоснабженияс.п.Бобровка

ИндикаторыразвитиясистемтеплоснабжениясельскогопоселенияБобровкапредставлены втаблице№47.

Таблица№47-ИндикаторыразвитиясистемтеплоснабжениясельскогопоселенияБобровка

| №п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовоезначение | Перспективноезначение до2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачитепловойэнергии,теплоносителя в результатетехнологическихнарушенийнатепловыхсетях | Ед. | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачитепловой энергии, теплоносителя врезультатетехнологическихнарушенийнаисточниках тепловойэнергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива наединицутепловойэнергии,отпускаемойсколлекторов источников тепловойэнергии | кгу. т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| 4 | Отношениевеличинытехнологическихпотерьтепловойэнергии,теплоносителякматериальнойхарактеристикетепловой сети: |  |  |  |
| 4.1 | Центральная котельнаяпоселкаОктябрьский | Гкал/м2 | 0,0369 | 0,5677 |
| 4.2 | МиникотельнаяСОШс.Бобровка | Гкал/м2 | нетсетей | нетсетей |
| 4.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | Гкал/м2 | нетсетей | нетсетей |
| 4.4 | Миникотельнаяадм-циис.Бобровка | Гкал/м2 | нетсетей | нетсетей |
| 4.5 | МиникотельнаяДОУс.Бобровка | Гкал/м2 | н. д. | н. д. |
| 5 | Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности: |  |  |  |
| 5.1 | Центральная котельнаяпоселкаОктябрьский |  | 0,23 | 0,41 |
| 5.2 | МиникотельнаяСОШс.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 5.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 5.4 | Миникотельнаяадм-циис.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 5.5 | МиникотельнаяДОУс. Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 6. | Удельнаяматериальнаяхарактеристикатепловыхсетей,приведеннаякрасчетнойтепловойнагрузке |  |  |  |
| 6.1 | Центральная котельнаяпоселкаОктябрьский | м2/Гкал | 0,158 | 11,355 |
| 6.2 | МиникотельнаяСОШс.Бобровка | м2/Гкал | нетсетей | нетсетей |
| 6.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | м2/Гкал | нетсетей | нетсетей |
| 6.4 | Миникотельнаяадм-циис.Бобровка | м2/Гкал | нетсетей | нетсетей |
| 6.5 | МиникотельнаяДОУс.Бобровка | м2/Гкал | н. д. | н. д. |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной вкомбинированномрежиме | % | 0 | 0 |

Продолжениетаблицы№47

| №п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовоезначение | Перспективное значение до2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Удельный расход условного топлива наотпускэлектрическойэнергии | т у. т./ кВт | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплотытоплива |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии,осуществляемого потребителям поприборамучета,вобщемобъеме отпущеннойтепловойэнергии | % | н. д. | н. д. |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатациитепловыхсетей | лет | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристикитепловых сетей, реконструированных загод,кобщейматериальнойхарактеристикетепловыхсетей |  | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловоймощностиоборудования источниковтепловой энергии, реконструированного загод,к общей установленнойтепловой мощностиисточниковтепловойэнергии |  | - | - |

Глава14.Ценовые(тарифные)последствия.

Ценовыепоследствиядляпотребителейприреализациистроительстваисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейс.п. Бобровка представлены втаблице№48.

Таблица№48–Ценовыепоследствиядляпотребителейприреализациистроительстваисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейс.п.Бобровка

| Показатели | Ед.измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловойэнергии | тыс. Гкал | 5,58 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Операционные(подконтрольныерасходы) | тыс.руб. | 2747,55 | 3285,80 | 3336,65 | 3500,14 | 3671,65 | 3851,56 | 4040,29 | 4238,26 | 4445,94 | 4663,79 | 4892,31 | 5132,04 | 5383,51 | 5647,30 | 5924,01 |
| Неподконтрольныерасходы | тыс.руб. | 658,96 | 815,07 | 827,68 | 840,10 | 881,26 | 924,44 | 969,74 | 1017,26 | 1067,10 | 1119,39 | 1174,24 | 1231,78 | 1292,13 | 1355,45 | 1421,87 |
| Работыиуслуги производственногохарактера,изних: | тыс.руб. | 364,91 | 364,91 | 370,55 | 381,67 | 393,12 | 404,91 | 417,06 | 429,57 | 442,46 | 455,73 | 469,40 | 483,48 | 497,99 | 512,93 | 528,32 |
| Расходынаремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы навыполнение работ и услугпроизводственного характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходынатопливо | тыс.руб. | 7150,81 | 7960,74 | 8121,84 | 8365,49 | 8616,45 | 8874,95 | 9141,20 | 9415,43 | 9697,90 | 9988,83 | 10288,50 | 10597,15 | 10915,07 | 11242,52 | 11579,79 |

| Показатели | Ед.измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 3360,80 | 3783,56 | 3997,98 | 4157,90 | 4324,22 | 4497,19 | 4677,08 | 4864,16 | 5058,73 | 5261,07 | 5471,52 | 5690,38 | 5917,99 | 6154,71 | 6400,90 |
| холоднаявода | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тепловаяэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты наоплату труда | тыс.руб. | 2182,00 | 2698,91 | 2740,67 | 2850,30 | 2964,31 | 3082,88 | 3206,20 | 3334,44 | 3467,82 | 3606,53 | 3750,79 | 3900,83 | 4056,86 | 4219,13 | 4387,90 |
| ЕСН | тыс.руб. | 658,96 | 815,07 | 827,68 | 850,53 | 874,00 | 898,12 | 922,91 | 948,38 | 974,56 | 1001,46 | 1029,10 | 1057,50 | 1086,69 | 1116,68 | 1147,50 |
| Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внереализационныерасходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс.руб. | 13918,13 | 15845,17 | 16284,15 | 16723,82 | 17175,37 | 17176,39 | 17640,15 | 18116,44 | 18605,58 | 19107,93 | 19623,85 | 20153,69 | 20697,84 | 21256,68 | 21830,61 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валоваявыручка без учетамероприятийИП | тыс.руб. | 13918,13 | 15845,17 | 16284,15 | 16723,82 | 17175,37 | 17176,39 | 17640,15 | 18116,44 | 18605,58 | 19107,93 | 19623,85 | 20153,69 | 20697,84 | 21256,68 | 21830,61 |
| Единовременныеинвестиции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источникфинансированиямероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, не учитываемаявцеляхналогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатели | Ед.измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация основныхсредств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитиепроизводства (капитальныевложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16725,00 |
| Бюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валоваявыручка с учетоммероприятийИП | тыс.руб. | 13918,13 | 15845,17 | 16284,15 | 16723,82 | 17175,37 | 17176,39 | 17640,15 | 18116,44 | 18605,58 | 19107,93 | 19623,85 | 20153,69 | 20697,84 | 21256,68 | 38555,61 |
| ТАРИФ на тепловуюэнергию | руб./Гкал | 2 142 | 2 215 | 2 281 | 2 414 | 2 486 | 2 561 | 2 638 | 2 717 | 2 798 | 2 882 | 2 969 | 3 058 | 3 149 | 3 244 | 3 471 |
| ТАРИФ на тепловуюэнергиюсучетомИС | руб./Гкал |  | 2215,00 | 2281,00 | 2414,00 | 2486,00 | 2561,00 | 2638,00 | 2717,00 | 2798,00 | 2882,00 | 2969,00 | 3058,00 | 3149,00 | 3244,00 | 3471,00 |
| Приросттарифа | % |  | 3,45 | 3,02 | 5,83 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 6,99 |
| Прирост тарифа с учетомИС | % |  | 3,45 | 3,02 | 5,83 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 6,99 |

ИзменениетарифанатепловуюэнергиюдляпотребителейМКП«ЖКХБобровское»пристроительствеиреконструкцииисточниковтепловой энергииитепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровкапредставленонагляднонарисунке№21.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

2115

2 281

2 414	2486

2 561	2 638	2717

2 798	2 882	2969

3 058	3 149	3244

3 471

1500

тарифнатепловуюэнергию+инвестиционнаясоставляющая,руб./Гкалбез…

1000

2021	2022

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

Рис.№21-ИзменениетарифанатепловуюэнергиюдляпотребителейМКП«ЖКХБобровское»пристроительствеиреконструкцииисточниковтепловойэнергии итепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровка

Глава15.Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций.

  - Реестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающихорганизаций,действующихвкаждойсистеметеплоснабжения,расположенныхвграницахс.п.Бобровка.

Реестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающихорганизацийпредставлен втаблице№47.

Таблица№47-Реестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающихорганизаций.

| Системы теплоснабжениясельского поселенияБобровка | Наименование | ИНН | Юридический / почтовыйадрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельнаяпоселка Октябрьский, поулицеМолодежной–7б | МКП«ЖКХ Бобровское» | 6350013543 | - 446406,Самарскаяобл.Кинельскийр-он,с. Бобровка,ул.Кирова,д. 28В ------------------------- - 446406,Самарскаяобл. Кинельскийр-он,с. Бобровка,ул.Кирова,д. 28В |
| МиникотельнаяСОШс. Бобровкапо ул. Кирова-26 | МБУ «Управление иобслуживаниемуниципальногохозяйства м. р.Кинельский» | 6350013590 | - 446417, областьСамарская районКинельский, село НовыйСарбай,ул.Школьная,36 ------------------------- - 446417, областьСамарская районКинельский, село НовыйСарбай,ул.Школьная,36 |
| Миникотельнаябиблиотекис.Бобровкапо ул. Кооперативная-69 |  |  |  |
| Мини котельнаяадминистрациис.Бобровка по ул. Кирова– 28а |  |  |  |
| Мини котельная ДОУ с.Бобровкапо ул. Кооперативной-61 |  |  |  |

  - Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций,содержащийпереченьсистемтеплоснабжения,входящихвсоставединойтеплоснабжающейорганизации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень системтеплоснабжения,представлен втаблицах№48.

Таблица№48-Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций,содержащийпереченьсистемтеплоснабжения.

| Наименование | ИНН | Юридический/почтовыйадрес |
| --- | --- | --- |
| МКП«ЖКХ Бобровское»» | 6350013543 | - 446406,Самарскаяобл.Кинельскийр-он,с. Бобровка,ул.Кирова,д. 28В ------------------------- - 446406,Самарскаяобл.Кинельскийр-он,с. Бобровка,ул.Кирова,д. 28В |
| МБУ «Управление иобслуживаниемуниципальногохозяйствам. р. Кинельский» | 6350013590 | - 446417, область Самарская район Кинельский,селоНовыйСарбай, ул.Школьная, 36 ------------------------- - 446417,областьСамарскаярайонКинельский,селоНовыйСарбай, ул.Школьная, 36 |

  - Основания,втомчислекритерии,всоответствиискоторымитеплоснабжающаяорганизацияопределенаединойтеплоснабжающейорганизацией.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определеныпостановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Оборганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений внекоторыеактыПравительстваРоссийскойФедерации».

Статусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсятеплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местногосамоуправления(далее-уполномоченныеорганы)приутвержденииСхемытеплоснабженияпоселения,городскогоокруга.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определеныграницы зондеятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны(зон)деятельностиединойтеплоснабжающейорганизации(организаций)определяютсяграницамисистемы теплоснабжения.

Вслучаееслинатерриториипоселения,городскогоокругасуществуютнесколькосистем теплоснабжения,уполномоченныеорганы вправе:

- определитьединуютеплоснабжающуюорганизацию(организации)вкаждойизсистемтеплоснабжения,расположенныхвграницахпоселения,городскогоокруга;

- определитьнанесколькосистемтеплоснабженияединуютеплоснабжающуюорганизацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организациинатерриториипоселения,городскогоокруга,лица,владеющиенаправесобственности,илииномзаконномосновании,источникамитепловойэнергиии( или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с датыопубликования(размещения),вустановленномпорядке,проектаСхемытеплоснабжениязаявкунаприсвоениеорганизациистатусаединойтеплоснабжающейорганизации,суказаниемзоныеедеятельности.

Кзаявкеприлагаетсябухгалтерскаяотчетность,составленнаянапоследнююотчетнуюдатуперед подачейзаявки,сотметкойналоговогоорганаобеепринятии.

Уполномоченныеорганыобязанывтечение3рабочихднейсдатыокончаниясрокадляподачизаявокразместитьсведенияопринятыхзаявкахнасайтепоселения,городского округа, на сайте соответствующего субъекта РоссийскойФедерациивинформационно -телекоммуникационнойсети«Интернет».

Вслучаееслиорганыместногосамоуправлениянеимеютвозможностиразмещатьсоответствующуюинформациюнасвоихофициальныхсайтах,необходимаяинформацияможетразмещатьсянаофициальномсайтесубъектаРоссийскойФедерации,вграницахкоторогонаходитсясоответствующеемуниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могутразмещатьнеобходимуюинформациюнаофициальномсайтеэтогомуниципальногорайона.

Вслучаеесливотношенииоднойзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииподана1заявкаотлица,владеющегонаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергиии(или)тепловымисетямивсоответствующейзонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации,тостатусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяуказанномулицу.

Вслучаеесливотношенииоднойзоныдеятельностиединойтеплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих направе собственности или ином законном основании источниками тепловой энергиии(или)тепловымисетямивсоответствующейзонедеятельностиединой

теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единойтеплоснабжающейорганизациивсоответствииснижеперечисленнымикритериями.

Критериямиопределенияединойтеплоснабжающейорганизацииявляются:

- владениенаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единойтеплоснабжающейорганизации;

- размерсобственногокапитала;

- способностьвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсоответствующейсистеметеплоснабжения.

Дляопределенияуказанныхкритериевуполномоченныйорганприразработкесхемытеплоснабжениявправезапрашиватьутеплоснабжающихитеплосетевых организацийсоответствующиесведения.

Вслучаееслизаявканаприсвоениестатусаединойтеплоснабжающейорганизации подана организацией, которая владеет на праве собственности илиином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочейтепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации,статусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяданнойорганизации.

Показателирабочеймощностиисточниковтепловойэнергиииемкоститепловыхсетейопределяютсянаоснованииданныхсхемы(проектасхемы)теплоснабженияпоселения,городскогоокруга.

Вслучае,еслизаявкинаприсвоениестатусаединойтеплоснабжающейорганизации поданы от организации, которая владеет на праве собственности илиином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочейтепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности,илииномзаконномоснованиитепловымисетямиснаибольшейемкостьювграницах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсятойорганизации,изуказанных,котораяимеетнаибольшийразмерсобственногокапитала.

Вслучаееслиразмерысобственныхкапиталовэтихорганизацийразличаютсянеболеечемна5процентов,статусединойтеплоснабжающейорганизации

присваиваетсяорганизации,способнойвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабженияв соответствующейсистеметеплоснабжения.

Размерсобственногокапиталаопределяетсяподаннымбухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки наприсвоениеорганизациистатусаединойтеплоснабжающейорганизации,сотметкойналоговогоорганаобеепринятии.

Способностьвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсоответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организациитехническихвозможностейиквалифицированногоперсоналапоналадке,мониторингу,диспетчеризации,переключениямиоперативномууправлениюгидравлическимиитемпературнымирежимамисистемытеплоснабженияиобосновываетсявсхеметеплоснабжения.

Вслучаееслиорганизацияминеподанониоднойзаявкинаприсвоениестатуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяорганизации,владеющейвсоответствующейзонедеятельностиисточникамитепловойэнергииснаибольшейрабочейтепловоймощностьюи(или)тепловымисетямиснаибольшейтепловойемкостью.

Единаятеплоснабжающаяорганизацияприосуществлениисвоейдеятельностиобязана:

- заключатьиисполнятьдоговорытеплоснабженияслюбымиобратившимисяк ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которыхнаходятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указаннымипотребителямивыданныхимвсоответствиисзаконодательствомоградостроительной деятельности технических условий подключения к тепловымсетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной всоответствиисосхемойтеплоснабжения;

- заключатьиисполнятьдоговорыоказанияуслугпопередачетепловойэнергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабженияпотребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителяприихпередаче.

Организацияможетутратитьстатусединойтеплоснабжающейорганизациивследующихслучаях:

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоровтеплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательствдолженбытьподтвержденвступившимивзаконнуюсилурешениямифедеральногоантимонопольногооргана,и(или)еготерриториальныхорганов,и(или)судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могутбытьизменены вследующихслучаях:

- подключениексистеметеплоснабженияновыхтеплопотребляющихустановок,источниковтепловойэнергииилитепловыхсетей,илиихотключениеотсистемытеплоснабжения;

- технологическоеобъединениеилиразделениесистемтеплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающейорганизации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единойтеплоснабжающейорганизацииподлежатвнесениювСхемутеплоснабженияприееактуализации.

Вдоговоретеплоснабжениясединойтеплоснабжающейорганизациейпредусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору,отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающейорганизациейизаключитьдоговортеплоснабжениясинойтеплоснабжающейорганизацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующейсистеме теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловойэнергии(мощности)и(или)теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источникатепловойэнергии,потребительобязанвозместитьединойтеплоснабжающейорганизацииубытки,связанныеспереходомотединойтеплоснабжающейорганизации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, вразмере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном сорганомисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерациивобластигосударственногорегулированиятарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовойвыручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период: с датырасторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов сучетомснижениязатрат,связанныхсобслуживаниемтакогопотребителя,ивыручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловойэнергии(мощности) и ( или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такогопотребителяпо установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой длякомпенсациисоответствующейчастиэкономическиобоснованныхрасходовединойтеплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или)теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые неучтеныв тарифах,установленныхдляэтих категорий потребителей.

Отказпотребителяотисполнениядоговоратеплоснабжениясединойтеплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с инымвладельцемисточникатепловойэнергии допускаетсявследующихслучаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторамисточниковтепловойэнергии,принадлежащихиномувладельцуисточниковтепловойэнергии,скоторымзаключаетсядоговор теплоснабжения;

- поставкатепловойэнергии,теплоносителявтепловыесети,ккоторымподключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащихиномувладельцуисточникатепловойэнергии;

- поставкатепловойэнергии,теплоносителявтепловыесети,ккоторымподключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих инымвладельцамисточниковтепловойэнергии,приобеспечениираздельногоучетаисполненияобязательствпопоставкетепловойэнергии,теплоносителяпотребителямсисточниковтепловой энергии,принадлежащихразнымлицам.

Отказпотребителяотисполнениядоговоратеплоснабжениясединойтеплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с инымвладельцемисточникатепловой энергиидопускаетсявследующихслучаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторамисточниковтепловойэнергии,принадлежащихиномувладельцуисточниковтепловойэнергии,скоторымзаключаетсядоговор теплоснабжения;

- поставкатепловойэнергии,теплоносителявтепловыесети,ккоторымподключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащихиномувладельцуисточникатепловойэнергии;

- поставкатепловойэнергии,теплоносителявтепловыесети,ккоторымподключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих инымвладельцамисточниковтепловойэнергии,приобеспечениираздельногоучетаисполненияобязательствпопоставкетепловойэнергии,теплоносителяпотребителямсисточниковтепловой энергии, принадлежащихразнымлицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии недолжноприводитькснижениюнадежноститеплоснабжениядлядругихпотребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходитснижениенадежноститеплоснабжениядлядругихпотребителей,данныйфактдоводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребительтепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения сединойтеплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируютсятеплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственныхисточникахтепловойэнергииилипутемприобретениятепловойэнергииитеплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам(тарифам).

Вслучаееслиединаятеплоснабжающаяорганизацияневладеетнаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергии,оназакупаеттепловуюэнергию(мощность)и(или)теплоносительдлякомпенсациипотерьувладельцевисточниковтепловойэнергиивсистеметеплоснабжениянаоснованиидоговоровпоставкитепловойэнергии(мощности)и(или)теплоносителя.Таким	образом,	доминирующим	критерием	определения	единойтеплоснабжающейорганизацииявляетсявладениенаправесобственностиилииномзаконномправеисточникамитепловойэнергиинаибольшеймощностиитепловыми

сетяминаибольшейемкости.

  - Заявкитеплоснабжающихорганизаций,поданныеврамкахразработки проекта Схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоениестатусаединой теплоснабжающейорганизации.

На настоящий момент на территории сельского поселения Бобровка даннымусловиям отвечает организация: МКП «ЖКХ Бобровское» муниципального районаКинельский.

МКП«ЖКХБобровское»осуществляетдеятельностьпопроизводствуипередаче тепловойэнергиив сельскомпоселенииБобровка.

Организацияимеетнеобходимыйперсоналитехническоеоснащениедляосуществленияэксплуатацииипроведенияремонтныхработобъектовпроизводстваипередачитепловойэнергии.

Наоснованиикритериевопределенияединойтеплоснабжающейорганизации,установленныхвправилахорганизациитеплоснабжения,утвержденныхПравительствомРоссийскойФедерации,предлагаетсяопределитьединойтеплоснабжающейорганизациейсельскогопоселенияБобровкаМуниципальноеказенноепредприятие«ЖКХБобровское» муниципальногорайона Кинельский.

  - Описаниеграницзондеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации.

ЗонадействияМКП«ЖКХБобровское»муниципальногорайонаКинельскийраспространяетсянатерриториисельскогопоселенияБобровкавпоселкеОктябрьский.

Глава16.РеестрпроектовСхемытеплоснабжения.

  - Переченьмероприятийпостроительству,реконструкцииилитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии.

Доконцарасчетногопериодазапланированымероприятияпостроительствуновыхисточниковтепловойэнергии(БМК№1,БМК№2,БМК№3,БМК№4,БМК

№5).

Мероприятияпостроительствуновыхисточниковтепловойэнергиипредставлены впункте12.1,таблица№43.

Мероприятия по реконструкции источника тепловой энергии в сельскомпоселенииБобровка представленывпункте12.1,таблица№44.

  - Переченьмероприятийпостроительствуреконструкцииитехническому перевооружениютепловыхсетейи сооруженийнаних.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительствуновыхтрубопроводовспенополиуретановойизоляциейдлякотельныхблочно-модульного типа.

Мероприятия по строительству новых трубопроводов представлены в пункте12.1,таблица№ 45.

  - Переченьмероприятий,обеспечивающихпереходототкрытыхсистемтеплоснабжения(горячеговодоснабжения)назакрытыесистемыгорячеговодоснабжения.

Источники тепловой энергии сельского поселения Бобровка функционируютпозакрытойсистеметеплоснабжения.

Глава17.ЗамечанияипредложениякпроектуСхемытеплоснабжения.

  - Перечень	всех	замечаний	и	предложений,	поступивших	приразработке,утверждениииактуализацииСхемытеплоснабжения.

Приразработке,утверждениииактуализацииСхемытеплоснабженияособыезамечанияи предложениянепоступили.

  - Ответы	разработчиков	проекта	Схемы	теплоснабжения	назамечания ипредложения.

Приразработке,утверждениииактуализацииСхемытеплоснабженияособыезамечанияи предложениянепоступили.

  - Переченьучтенныхзамечанийипредложений,атакжереестризменений,внесенныхвразделыСхемытеплоснабженияиглавыобосновывающихматериаловкСхеметеплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и изменений, внесенных в разделыСхемытеплоснабжения,представлены вглаве18.

Глава18.Сводныйтомизменений,выполненныхвСхеметеплоснабжения.

Сводныйтомизменений,выполненныхвСхеметеплоснабжения,представленвтаблице№49.

Таблица№49– Сводный том изменений,выполненныхвСхеметеплоснабжения с.п.Бобровка.

| РазделыСхемытеплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализацииСхемытеплоснабжения |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение всфере производства, передачи ипотреблениятепловойэнергиидляцелейтеплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализациисхемытеплоснабжения: - изменениетепловойнагрузкиподключенныхабонентов; - изменениебалансовтепловоймощности; - изменениебалансовтеплоносителя; - изменениетопливныхбалансов; - сменатеплоснабжающихорганизаций; - измененияцен(тарифов)всферетеплоснабжения; - добавлены п.1.12.5 - 1.12.13. Экологическаябезопасность теплоснабжения |
| Глава 2. Существующее и перспективноепотребление тепловой энергии на целитеплоснабженияс.п. Бобровка | Изменение данных по объектамперспективногостроительства,согласно изменениямвПоложенииотерриториальномпланировании,внесеннымв2019году |
| Глава3.Электроннаямодельсистемытеплоснабжения | Главанетребуетизменений |
| Глава 4. Существующие иперспективные балансы тепловоймощности источников тепловой энергииитепловойнагрузкипотребителей | - изменен баланс тепловой мощности иперспективной тепловой нагрузкисуществующихкотельныхс.п.Бобровка; - рассчитываютсябалансытепловоймощностииперспективнойтепловойнагрузкипланируемыхисточниковтеплоснабжения. |
| Глава 5. Мастер-план развития системтеплоснабжения | Корректировка согласно изменениям вПоложенииотерриториальномпланировании, внесеннымв2019году |
| Глава6.Существующие иперспективные балансыпроизводительностиводоподготовительных установок имаксимального потреблениятеплоносителя теплопотребляющимиустановкамипотребителей,втомчислеваварийныхрежимах | - изменен перспективный баланстеплоносителя существующей котельнойс.п. Бобровка; - рассчитываютсяперспективныебалансытеплоносителя планируемых источниковтеплоснабжения. |
| Глава 7.Предложения по строительству,реконструкции и техническомуперевооружениюисточниковтепловой энергии | Главаскорректированасучетомвнесенияновыхпунктов |

Продолжениетаблицы№49

| РазделыСхемытеплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализацииСхемытеплоснабжения |
| --- | --- |
| Глава 8. Предложения по строительству иреконструкциитепловых сетей | Для теплоснабжения перспективныхобъектов предлагается строительствоновых тепловых сетей от планируемыхблочно-модульныхкотельных |
| Глава 9. Предложения по переводуоткрытых систем теплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения | Главанетребуетизменений |
| Глава 10. Перспективные топливныебалансы | - изменен перспективные топливныебалансы существующих котельных с. п.Бобровка; - рассчитываются перспективныетопливные балансы планируемыхисточниковтеплоснабжения. |
| Глава 11. Оценка надежноститеплоснабжения | Рассчитывается критерий надежностисистемытеплоснабженияс. п.Бобровка |
| Глава 12. Обоснование инвестиций встроительство, реконструкцию итехническоеперевооружение | Рассчитываютсяфинансовыепотребностидля осуществления строительства новыхисточников тепловой энергии и новыхтепловыхсетей. |
| Глава 13. Индикаторы развития системтеплоснабженияс.п.Бобровка | Главаскорректированасучетомвнесенныхизменений |
| Глава14.Ценовые(тарифные)последствия | Внесеныизменениявсвязисизменениемтарифов |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающихорганизаций | Внесены изменения в связи со сменойтеплоснабжающихорганизаций |
| Глава16.Реестрпроектовсхемытеплоснабжения | Корректировка согласно изменениям вПоложении о территориальномпланированиив2019году |
| Глава 17.Замечания и предложения кпроектусхемытеплоснабжения | Главанетребуетизменений |
| Глава 18. Сводный том изменений,выполненныхвсхеметеплоснабжения | Главаскорректированасучетомвнесенныхизменений |

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРАЙС-ЛИСТЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕДЛЯРАСЧЕТАИНВЕСТИЦИЙВ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕПЕРЕВООРУЖЕНИЕИСТОЧНИКОВТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ

ПРАЙС-ЛИСТна01.01.2022

СертифицированныеМодульныеотопительныекотельныеот100кВтдо1МВтскотлами MICRONEW.Базоваякомплектациядляотопления.

| Мощностькотельной,кВт | Габаритные размерыкотельной | Теплопроизводительностьи количество котловMICRONEW | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3640х3120х2800 | 50х2 | от 1 650 000 |
| 150 | 3640х3120х2800 | 75х2 | от 1 680 000 |
| 200 | 3640х3120х2800 | 100х2 | от 1 715 000 |
| 250 | 3640х3120х2800 | 125х2 | от 1 800 000 |
| 300 | 4850х3120х2800 | 100х3 или150х2 | от 1 900 000 |
| 350 | 4850х3120х2800 | 175х2 | от 1 950 000 |
| 400 | 4850х3120х2800 | 200х2 | от 2 050 000 |
| 450 | 4850х3120х2800 | 150х3 | от 2 120 000 |
| 500 | 4850х3120х2800 | 100х1; 200х2 | от 2 400 000 |
| 550 | 4850х3120х2800 | 150х1; 200х2 | от 2 700 000 |
| 600 | 4850х3120х2800 | 200х3 | от 3 300 000 |
| 650 | 6040х3120х2800 | 200х3; 50х1 | от 3 500 000 |
| 700 | 6040х3120х2800 | 100х1; 200х3 | от 3 800 000 |
| 750 | 6040х3120х2800 | 150х1; 200х3 | от 4 100 000 |
| 800 | 7235х3120х2800 | 200х4 | от 4 400 000 |
| 850 | 7235х3120х2800 | 50х1; 200х4 | от 4 600 000 |
| 900 | 7235х3120х2800 | 100х1; 200х4 | от 5 000 000 |
| 950 | 7235х3120х2800 | 150х1; 200х4 | от 5 200 000 |
| 1000 | 8435х3120х2800 | 200х5 | от 5 400 000 |

Предложениенаизготовлениеотдельностоящей,пристроеннойиликрышнойкотельной предоставляется после получения от Заказчика заполненного опросноголистаили техническогозадания наизготовлениекотельной.

Закрытое Акционерное Общество «Котлостройсервис»Адрес: г. Самара, ул. Мичурина 52, офис 328Телефон/факс: +7 (846) 302-14-11 - отдел продажe-mail:kotelsamara2010@yandex.ru

http://kotelsamara.ru

Прайс-листнакотлы

дляразмещениявнутриздания

Газовыекотлыотопленияэнергонезависимые,автоматикакотлов(РГУ)Россия

| Мощность | ЦенасНДС(руб.) |
| --- | --- |
| MICRONew50 | 50 000 |
| MICRONew75 | 61 500 |
| MIСRONew95 | 66 500 |

Газовыекотлыотопленияэнергозависимые,автоматикакотловHoneywell(США)

| Марка,мощность кВт | Цена с НДС (руб.)Одноступенчатаягорелка | Цена с НДС (руб.)Двухступенчатаягорелка |
| --- | --- | --- |
| MICRONew50 | 76 500 | 90 500 |
| MICRONew75 | 83 500 | 95 500 |
| MIСRONew95 | 97 500 | 110 500 |
| MICRONew100 | 98 500 | 110 500 |
| MICRONew125 | 131 500 | 144 500 |
| MICRONew150 | 146 500 | 150 500 |
| MICRONew175 | 168 500 | 184 500 |
| MICRONew200 | 170 000 | 190 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ2

ПРАЙС-ЛИСТЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕДЛЯРАСЧЕТАИНВЕСТИЦИЙВСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕПЕРЕВООРУЖЕНИЕТЕПЛОВЫХСЕТЕЙ

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик	Заказчик

наименование(объекта)стройки

ЛОКАЛЬНЫЙРЕСУРСНЫЙСМЕТНЫЙРАСЧЁТ№РС-334

(локальнаяресурснаясмета)

Основание:

д.89ммна 1пмвдвухтрубномисполнении

(наименованиеработизатрат,наименованиеобъекта)

Сметная стоимость 6,44 тыс. руб.Средстванаоплатутруда0,79тыс.руб.

Составлен(а)втекущих(прогнозных)ценахпосостояниюнаИюль2016г.ТСНБ-2001(редакция2014г.)

|  | Шифр, | Наименованиеработизатрат, |  | Количество | Сметнаястоимость, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | номера | характеристикаоборудованияи его | Ед. | единицпо | руб. |  |
| п.п. | нормативов | масса,расходресурсовна единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 09-08-001- | Установкаметаллическихстолбов | 100 | 0,02 | 27072,84 | 541,46 |
|  | 01 1 | высотой до 4 м с погружением вбетонноеоснование Оплататрударабочих | столбов чел.-ч | 0,7128 | 153,41 | 109,35 |
|  | 1-1030 2 | Рабочийстроительсреднегоразряда 3 Оплататрудамашинистов | чел.-ч | 0,4334 | 225,28 | 97,64 |
|  | 110054 | Автобетоносмесители5м3 | маш.-ч | 0,2148 | 757,58 | 162,73 |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые наавтомобиле,глубинабурения3,5м | маш.-ч | 0,2186 | 1061,53 | 232,05 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые,грузоподъемностьдо5т | маш.-ч | 0,0162 | 790,04 | 12,80 |
|  | 201-0832 | Брускидеревянные50*50мм | м | 1,118 | 21,94 | 24,53 |
| 2 | 201-9212 | Стойкиметаллическиеопорные | шт. | 2 |  |  |
| 3 | 401-0008 | Бетонтяжелый,классВ22,5(М300) | м3 | 0,1268 | 3728,10 | 472,72 |
| 4 | 24-01-009- | Надземнаяпрокладка | 1 км | 0,002 | 1 698 | 3397,53 |
|  | 03 1 | трубопроводов в изоляции изпенополиуретана (ППУ) приусловном давлении 1,6 МПа,температуре150град.С,диаметртруб80мм Оплататрударабочих | трубопровода чел.-ч | 1,2062 | 817,38 175,66 | 211,88 |
|  | 1-1041 2 | Рабочийстроительсреднегоразряда 4,1 Оплататрудамашинистов | чел.-ч | 0,1404 | 201,12 | 28,24 |
|  | 021141 040102 | Краны на автомобильном ходу приработе на других видах строительства10т Электростанциипередвижные4кВт | маш.-ч маш.-ч | 0,04024 0,0132 | 1 016,24 322,34 | 40,89 4,25 |
|  | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные сноминальнымсварочнымтоком250-400 Асдизельным двигателем | маш.-ч | 0,18246 | 106,16 | 19,37 |
|  | 050101 150101 | Компрессоры передвижные сдвигателемвнутреннегосгораниядавлением до 686 кПа (7 ат),производительностьдо5м3/мин Агрегатынаполнительно- | маш.-ч маш.-ч | 0,029 0,058 | 674,81 1 224,07 | 19,57 71,00 |
|  |  | опрессовочныедо70м3/ч |  |  |  |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальныеэлектрические | маш.-ч | 0,0264 | 32,10 | 0,85 |

|  | 400001 | Автомобили бортовые,грузоподъемностьдо5т | маш.-ч | 0,00114 | 790,04 | 0,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101-1880 | Смазкаграфитовая | кг | 0,05972 | 49,74 | 2,97 |
|  | 101-1873 | Стальлистоваяоцинкованнаятолщиной листа0,75мм | т | 0,00004 | 46565,48 | 1,86 |
|  | 101-1794 | Бризол | 1000м2 | 0,000123 | 68536,42 | 8,43 |
|  | 101-1735 | ВинтысамонарезающиеСМ1-35 | т | 0,000012 | 189 666,81 | 2,28 |
|  | 101-1513 | Электродыдиаметром4ммЭ42 | т | 0,00011 | 106220,52 | 11,68 |
|  | 101-0612 | Мастикаклеящаяморозостойкаябитумно-маслянаяМБ-50 | т | 0,000202 | 36499,76 | 7,37 |
|  | 103-0973 | Трубы стальныевпенополиуретановой изоляции приусловномдавлении1,6 МПаt150Снаружныйдиаметр89ммтолщина стенки3,5мм | м | 2,02 | 1377,49 | 2782,53 |
|  | 104-0213 | Скорлупы из пенополиуретана дляизоляциистыковтрубдиаметром80 (89)мм | компл. | 0,344 | 215,17 | 74,02 |
|  | 201-0889 | Опорынеподвижныеизгорячекатаныхпрофилейдлятрубопроводов | т | 0,00012 | 40015,40 | 4,80 |
|  | 201-0888 | Опорыскользящиеикатковые,крепежныедетали,хомуты | т | 0,00222 | 59309,95 | 131,67 |
|  | 405-0254 | Известьстроительнаянегашенаяхлорная,маркиА | т | 0,000004 | 17531,89 | 0,07 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,052 | 22,00 | 1,14 |
| 5 | 26-01-049- 02 | Покрытие поверхности изоляциитрубопроводовсталью оцинкованной | 100м2 поверхности покрытияизоляции | 0,01313 | 67061,62 | 880,48 |
|  | 1 | Оплататрударабочих | чел.-ч | 1,9501 | 175,66 | 342,55 |
|  | 1-1041 | Рабочийстроительсреднегоразряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрелиэлектрические | маш.-ч | 0,109373 | 13,13 | 1,44 |
|  | 332101 | Установки для изготовлениябандажей,диафрагм,пряжек | маш.-ч | 0,075235 | 13,39 | 1,01 |
|  | 332103 | Установкидлязаготовкизащитныхпокрытийтепловойизоляции | маш.-ч | 0,170296 | 404,55 | 68,89 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые,грузоподъемностьдо5т | маш.-ч | 0,01418 | 790,04 | 11,20 |
|  | 101-1876 | Стальлистоваяоцинкованнаятолщинойлиста0,8мм | т | 0,000562 | 45963,83 | 25,83 |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающиеоцинкованные,размером4-12мм ГОСТ10621-80 | т | 0,000022 | 192 074,38 | 4,23 |
|  | 101-1706 | Стальлистоваяоцинкованнаятолщинойлиста0,5мм | т | 0,000006 | 46799,52 | 0,28 |
|  | 101-0540 | Лентастальнаяупаковочная,мягкая,нормальнойточности0,7х20-50мм | т | 0,000152 | 34859,83 | 5,30 |
|  | 104-0167 | Детали защитных покрытийконструкцийтепловойизоляциитрубопроводовиз сталитонколистовойоцинкованной толщиной0,55мм,криволинейные | м2 | 1,60186 | 262,04 | 419,75 |
|  |  | ИТОГИПОСМЕТЕ |  |  |  |  |
|  |  | Оплататрударабочих | чел.-ч | 3,8691 |  | 663,78 |
|  |  | Оплататрудамашинистов | чел.-ч | 0,5738 |  | 125,88 |
|  |  | Фондоплатытруда | чел.-ч | 4,4429 |  | 789,66 |
|  |  | Стоимостьэксплуатациимашин |  |  |  | 646,95 |
|  |  | Стоимостьматериалов,учтенныхврасценках |  |  |  | 3508,74 |
|  |  | Стоимостьматериалов,неучтенныхв расценках |  |  |  | 472,72 |

| Стоимостьматериалов | 3981,46 |
| --- | --- |
| Итогопрямыезатратыпосмете | 5292,19 |
| Накладныерасходы | 717,08 |
| втомчисле: |  |
| 90%x0,85=77%отФОТтекущего 206,99 | 159,38 |
| 100%x0,85=85%отФОТтекущего 342,55 | 291,17 |
| 130%x0,85=111%отФОТтекущего 240,12 | 266,53 |
| Сметнаяприбыль | 430,94 |
| втомчисле: |  |
| 59,5%x0,8=48%отФОТтекущего 342,55 | 164,42 |
| 72,25%x0,8=58%отФОТтекущего 206,99 | 120,05 |
| 75,65%x0,8=61%отФОТтекущего 240,12 | 146,47 |
| Итогопосметеснакладными расходамиисметнойприбылью | 6440,21 |
| ВСЕГОПОСМЕТЕ | 6440,21 |
| Проверил |  |
| Составил |  |
| Примечание: |  |