СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на период с 2016 по 2033 годы

АКТУАЛИЗАЦИЯ

на 2027 год

утверждаемая часть

2025 год

Содержание

Введение	6

Раздел1.Показателисуществующегоиперспективногоспросанатепловуюэнергию(мощность)итеплоносительвустановленныхграницахтерриториисельскогопоселения	19

Раздел2.Существующиеиперспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей	31

Раздел3.Существующиеиперспективные балансытеплоносителя	40

Раздел 4. Основные положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п.Бобровка	41

Раздел5.Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии.	42

Раздел6.Предложенияпостроительствуи реконструкциитепловыхсетей.46

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения.	49

Раздел8.Перспективныетопливныебалансы	50

Раздел9.Инвестициивстроительство,реконструкциюитехническоеперевооружение.	51

Раздел10.Решениеобопределенииединойтеплоснабжающейорганизации.53

Раздел11.Решенияораспределениитепловойнагрузкимеждуисточникамитепловойэнергии	56

Раздел12.Решениепобесхозяйнымтепловымсетям	57

Раздел13.СинхронизациясхемытеплоснабжениясосхемойгазоснабженияигазификациисубъектаРоссийскойФедерациии(или)поселения,схемойипрограммойразвитияэлектроэнергетики,атакжесосхемойводоснабженияиводоотведения	58

Раздел14.Индикаторы,развитиясистемтеплоснабженияс.п.Бобровка	63

Раздел15.Ценовые(тарифные)последствия	65

ОБОЗНАЧЕНИЯИСОКРАЩЕНИЯ

с.п.Бобровка –сельскоепоселение Бобровка

с.–село

п.–поселок

д.–деревня

МКП «ЖКХ Бобровское» – Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Бобровское» сельского поселения Бобровка КинельскогорайонаСамарскойобласти

МБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам.р.Кинельский»-Муниципальноебюджетноеучреждение«Управлениеиобслуживаниемуниципального хозяйствам.р.Кинельский»

АГК–автономнаягазоваякотельная

ПВ – промышленная (техническая) вода.ППР – планово-предупредительный ремонт.ППУ–пенополиуретан.

СО–системаотопления.

ТС–тепловаясеть.

ТСО–теплоснабжающаяорганизация.

ТЭР–топливно-энергетическиересурсы.

УУТЭ–узелучетатепловойэнергии.

ХВП–химводоподготовка.

ЭР–энергетическийресурс.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.РНИ – режимно – наладочные испытания.ТМ–тепловая мощность.

УТМ – установленная тепловая мощность.РТМ – располагаемая тепловая мощность.ИТЭ–источник тепловойэнергии.

ИТГ–индивидуальныйгазовыйкотел.

Цель работы – разработка Схемы теплоснабжения с. п. Бобровка, в томчисле:подробныйанализсуществующегосостояниясистемытеплоснабжениясельскогопоселения,ееоптимизацияи планирование.

Схематеплоснабжениясельскогопоселенияразрабатываетсясцельюобеспечениянадежногоикачественноготеплоснабженияпотребителейприминимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетомпрогнозаградостроительногоразвитиядо2035года.Схематеплоснабжениядолжна определить стратегию и единую политику перспективного развития системтеплоснабжения сельскогопоселения.

Нормативныедокументы

- Федеральныйзаконот27.07.2010№190-ФЗ«Отеплоснабжении»;

- ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот22.02.2012№154

«Отребованияхксхемамтеплоснабжения,порядкуихразработкииутверждения»сизменениямиидополнениямиот:07.10.2014;23.03.2016;12.06.2016;03.04.2018;

16.03.2019;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организациитеплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторыеакты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организациитеплоснабженияв РоссийскойФедерации»);

- ГрадостроительныйкодексРоссийскойФедерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельныезаконодательныеакты РоссийскойФедерации»;

- ИнструкцияпоорганизациивМинэнергоРоссииработыпорасчетуиобоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,утвержденнаяПриказомот30.12.2008№325;

- ИнструкцияпоорганизациивМинэнергоРоссииработыпорасчетуиобоснованиюнормативоврасходатопливанаотпущеннуюэлектрическуюитепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденнаяПриказомот30.12.2008№323;

- Постановление	Правительства	РФ	от	22.010.2012	№	1075	«Оценообразованиивсферетеплоснабжения»;

- Методикарасчетарадиусаэффективноготеплоснабжения;

- СП	131.13330.2020	«Строительная	климатология»	(дата	введения25.06.2021);

- СП50.13330.2012«Тепловаязащитазданий»;

- СП89.13330.2016«Котельныеустановки»(датавведения17.06.2017);

- СП	41-104-2000	«Проектирование	автономных	источниковтеплоснабжения»;

- СП124.13330.2012«Тепловыесети»(датавведения01.01.2013);

- СП41-101-95«Проектированиетепловыхпунктов»;

- СП60.13330.2016«Отопление,вентиляцияикондиционирование».

Исходныеданные

Исходнымиданнымидляразработкисхемытеплоснабженияявляютсясведения:

- ГенеральныйплансельскогопоселенияБобровка;

- Положение	о	территориальном	планировании	сельского	поселенияБобровкасизменениями,внесеннымив2020году;

- данные,предоставленныеорганизациейМКП«ЖКХБобровское»;

- данные,предоставленныеорганизациейМБУ«Управлениеиобслуживаниемуниципальногохозяйствам. р.Кинельский».

Введение

МуниципальныйрайонКинельскийрасположенвцентральнойчастиСамарской области. Сельское поселение Бобровка расположено в западной частимуниципальногорайонаКинельский.

Административный центр сельского поселения – село Бобровка, расположенв15кмотг.Кинель–административногоцентрамуниципальногорайонаКинельский,и в55кмотобластногоцентраг.Самара.

ВсоответствиисЗакономСамарскойобластиот28февраля2005г.№70-ГД

«ОбобразованиисельскихпоселенийвпределахмуниципальногорайонаКинельскийСамарскойобласти»сельскоепоселениеБобровкамуниципальногорайонаКинельскийСамарскойобластивключаетвсебя5населенныхпунктов:село Бобровка, поселок Михайловский, поселок Моховой, поселок Октябрьский,поселокФормальный.

СельскоепоселениеБобровкаграничит:

- ссельскимпоселениемДомашкамуниципальногорайонаКинельский;

- ссельскимпоселениемКинельскиймуниципальногорайонаКинельский;

- ссельскимпоселениемЧерновскиймуниципальногорайонаВолжский;

- ссельскимпоселениемСпиридоновкамуниципальногорайонаВолжский.

Основойэкономикисельскогопоселенияявляютсяпредприятияагропромышленногокомплекса,которыеспециализируютсянаживотноводстве,растениеводствеипереработкесельскохозяйственнойпродукции.

Площадь территории сельского поселения Бобровка составляет 11014 га.Численностьнаселения на01.01.2021–3277 чел.

Границы населенных пунктов в составе сельского поселения Бобровка натерриторииКинельскогорайона представлены нарисунке№1.

Рис.№1-ГраницынаселенныхпунктоввсоставесельскогопоселенияБобровка

Климат

Согласно климатическому районированию Самарской области, территориясельского поселения Бобровка, как и всего муниципального района Кинельский вцелом,относится к IIIклиматическомурайону.

КлиматнатерриториисельскогопоселенияБобровкаумеренноконтинентальный. Среднемесячная температура в январе –14оС, в июле + 21оС.Самыйхолодныймесяц–январьсминимумомтемпературы–40оС,самыйтеплый

–июльсмаксимумомтемпературы+40оС.

Средняя   продолжительность    безморозного    периода    –    143    дня.

Продолжительностьвегетационногопериода–140дней.

По многолетним данным в среднем за год выпадает 410 мм осадков, в томчислезапериодактивнойвегетации(стемпературой10оС)–170 мм.

Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защитыозимыхкультуротнизкихтемператур,темболееприсильныхветрах,преобладающихвзимнийпериод,наблюдаетсявыдуваниеснегасполей.Наибольшей высоты (в среднем 34 см) снежный покров достигает в первой декадемарта.

Характерной особенностью ветрового режима является преобладание юго-западных и южных ветров в холодную часть года, западных и северо-западных – втеплуючасть года.

Рельефигеоморфология

Поусловиямгеоморфологическогорайонированиятерриториясельскогопоселения Бобровка приурочена к Самаро-Кинельскому междуречью в пределахгеоморфологическойпровинцииВысокогоЗаволжья.

Высокое Заволжье в границах сельского поселения Бобровка представленоденудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств сабсолютнымиотметкамиповерхностивсреднем100-180 м.

Самаро-Кинельскоемеждуречьепредставляетсобойслаборасчлененную,слегкаволнистуюравнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймыинадпойменныетеррасы долинрекСамараиБ.Кинель.

Ворографическомотношениитерриториясельскогопоселениявбольшей

степениприуроченакдолинерекиСамара.

РекаСамараимеетширокую,хорошоразработаннуюдолину.Подолинерекипрослеживаетсяпоймаидве надпойменныетеррасы.

Втораянадпойменная(хазарская)террасаполевомуберегурекипрослеживаетсяфрагментарнои вграницахсельскогопоселенияразмыта.

Первая надпойменная (хвалынская) терраса р. Самара имеет повсеместноераспространениеповсейдолине.

Вгеолого-литологическомстроениипринимаютучастиечетвертичныеотложения.

Четвертичныеотложенияпредставленыаллювиальнымиобразованиями:глинами,суглинками,супесями,песками.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть)и7-10м(высокая пойма).Ширинаих2-3.

Даннаятерриторияхарактеризуетсяслабойрасчленённостьюрельефа.Оврагиотсутствуют,еслинесчитатьнеглубокиеоврагисзадернованнымипологимисклонами.

Гидрографияиресурсыповерхностныхвод

ОсновнойводнойартериейсельскогопоселенияявляетсярекаСамара.

РекаСамара–левобережныйпритокр.Волга.Впределахсельскогопоселенияпротекаетвдольвосточнойграницы.

Река Самара (Самарка) берет начало на северных склонах Общего Сырта в2,5 кмвосточнеепоселкаГнездиловкаПереволоцкогорайонаОренбургскойобласти. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западномнаправлении и впадает в р. Волга (Саратовское водохранилище) у юго-западнойокраиныг.Самара.Длинарекисоставляет594км.

Водосборр. Самарапредставляетсобойнизменнуюслаборасчлененнуюслегкаволнистуюравнину.Формаводосборарезкоасимметричная:основнаягидрографическаясетьрасположенавправобережье.Долинарекипрямаятрапецеидальнойформы.Склонывысотойоколо40 м,рассеченыовражно-балочной сетью. Пойма двухсторонняя, неровная. Пойменное дно долины хорошовыраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий. Водоемы кконцувегетационногопериодасохраняютчистоеводноезеркалолишьв

центральнойчастиакватории,всяприурезоваязонаобильнозарастаеткамышом.

Руслорекихорошовыраженное,извилистое,неразветвленное,сильнодеформирующееся. Русло реки извилистое, шириной 30-350м,глубиной 3,0 – 9,0м. Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м.Берегаобильнозаросликустарникомидревеснойрастительностью.Вместахобрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное,водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляетоколо0,3 м/с.

Водныйрежимбассейнар. СамарасоответствуетВосточно-Европейскомутипу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительноймеженью. Поскольку основным источником питания водных объектов являютсяталые снеговые воды, то весеннее половодье (апрель – май) – главная фаза водногорежиманатерритории.Поданнымближайшихгидрологическихпостоввэтотпериоднар. Самарапроходитдо80 %,намалыхводотоках–до100 %отвеличиныгодовогостока.

Подъем уровня весеннего половодья обычно приходится на первую декадуапреля. Наибольшее превышение максимального уровня над средней меженью вграницахсельскогопоселения нар.Самарасоставляет около9,0м.

Водоемынатерриториисельского поселенияпредставленыво множествекак искусственного, так и естественного происхождения. Кроме того, на участкахбывшихруселипойменныхпротокустроеныземляныеплотины,которыеаккумулируютстокспоймывпаводок.Всеуказанныеводныеобъектырасположены впределахвысокойпоймыр.Самара.

Из искусственных водных объектов в бассейне р. Самара следует выделитьрыбопитомник.Водоемрасположенупос. Михайловский(2 кмсеверо-западнеес. Красносамарское)ипредставляетсобойоткрытоеводноепространствоссистемойсоответствующихсооружений.Общаяплощадьводногозеркаларыбопитомникасоставляетоколо4км2.

Воврагахстокводыпроисходитвпериодывесеннегополоводьяилиактивных дождевых паводков. В остальную часть года вода в оврагах сохраняется вотдельныхпониженияхрельефаистока обычнонеобразует.

Ледообразованиенаводотокахначинаетсячащевсегововторойполовине

ноября,впериодмалойводности.Изледовыхобразованийнар. Самарахарактернызабереги(почтиежегодно)исало(до60 %случаев).Наибольшаятолщина льда отмечена в феврале-марте и составляет чаще всего 50-60 см, в особохолодныезимы–до1 м.Средняяпродолжительностьпериодаследовымиявлениямисоставляетоколо150 дней,наибольшая-наблюдаласьзимой1941-1942 гг.исоответствует192 дням.Намалыхводотоках,гдевотдельныхпониженияхрельефа сохранилась вода,наблюдаетсяпромерзание.

Вскрытие р. Самара происходит чаще всего в начале апреля, сопровождаетсяледоходом.Средняяпродолжительностьвесеннеголедоходасоставляет5 дней.Ледоход может сопровождаться заторами. На водотоках временного стока ледоходотсутствует, ледтаетнаместе.

Гидрогеологияиресурсыподземныхвод

ЗапасыподземныхводвграницахпроектированияпредставленыморфоструктурнойгруппойбезнапорныхподземныхводПриволжскойвозвышенности.

ВобщейсхемегидрогеологическогорайонированиясельскоепоселениеБобровкарасположеновпределахСыртовскогоартезианскогобассейна,восадочной толще которого в пределах изученного разреза выделяются следующиеводоносныекомплексы.

Водоносныйсредне-,верхнечетвертичныйисовременныйаллювиальныйкомплекс.

Водоносныйкомплексприуроченкотложениямхвалынскойихазарскойнадпойменныхтерраср. Самараисовременномуаллювию,развитомувпоймерекиСамара.

По условиям залегания воды безнапорные, но при наличии в кровле ивпесчанойтолщеглинистыхпрослоеви линзсоздаютсяместныенапорыдо3-5 м.

ПланировочнаяструктурасельскогопоселенияБобровка

СелоБобровкарасположенонанадпойменнойтеррасеправогосклонадолинырекиСамарывсеверо-западнойчастиземлепользованияв55кмотобластногоцентраг.Самара,в15км отрайонногоцентра.

Село имеет гибкую планировочную структуру, подчиненную особенностямгидрографическойситуации.Жилаязонасформироваласьнаправомберегуреки

Самара в северо-западной части. Территория населенного пункта имеет вытянутуюформу.Двеосновныеулицы:ул.Кирова,ул.Кооперативнаяпроходятсюго-востоканасеверо-запад.

Поселок Михайловский имеет вытянутую форму с северо-востока на юго-запад.Населенныйпунктсостоитизоднойосновнойулицы.Черезпоселокпроходит главнаяасфальтированная автомобильнаядорога.

Поселок Формальный также имеет вытянутую форму с севера на юг вдольозера Местное. Населенный пункт состоит изоднойосновной улицы. Главныйвъездвпоселокосуществляетсясвосточнойсторонысасфальтобетоннойавтомобильнойдороги.

ПоселокМоховойзанимаетдостаточномалуюплощадьиимеетоднуулицу.

Заграницамипоселка ввосточнойчастинаходитсяболотоМоховое.

Поселок Октябрьский расположен в центральной части сельского поселенияБобровка.

Функциональноезонирование

В соответствии с Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, статьей85,всоставземельнаселенныхпунктовсельскогопоселениямогутвходитьземельныеучастки,отнесенныек следующимтерриториальным зонам:

- жилаязона;

- общественно-деловаязона;

- производственнаязона;

- зонаинженернойитранспортнойинфраструктуры;

- рекреационнаязона;

- зонасельскохозяйственногоиспользования;

- зонаспециальногоназначения;

- иныетерриториальныезоны.

Всоответствииспунктом4.8СП42.13330.2011(СНиП2.07.01-89*),территорияпоселенияразделенанаосновныефункциональныезоны,сучетомвидовихпреимущественногофункциональногоиспользования:

- жилыезоны-дляразмещенияжилыхдомовмалой,среднейимногоэтажнойжилойзастройки,атакжеиндивидуальныхжилыхдомовс

приусадебнымиучастками;

- общественно-деловаязона-дляразмещенияобъектовкультуры,здравоохранения,образовательныхучреждений,торговли,культовыхзданийииныхобъектов,связанныхсобеспечениемжизнедеятельностиграждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещенияпромышленных,коммунально-складскихобъектов,атакжедляустановлениясанитарно-защитных зонтакихобъектов;

- зонаинженернойитранспортнойинфраструктуры,предназначеннаядляразмещенияобъектовинженернойитранспортнойинфраструктуры;

- зонарекреационногоназначения-дляорганизацииместотдыханаселения,включающаяпарки,лесопарки,пляжи,территориидлязанятийфизическойкультуройи спортом;

- зонасельскохозяйственногоиспользования,включающаятерриториисельскохозяйственныхугодийиобъектысельскохозяйственногоназначения;

- зонаспециальногоназначения,включающаятерриториикладбища,мемориальныепарки,атакжетерритории,подлежащиерекультивации(свалки,закрытыекарьеры),объектыобращения сотходами.

Функциональныезоны–зоны,длякоторыхопределеныграницыифункциональноеназначение.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадьтерриториисельскогопоселенияБобровкасоставляет 11014га.

Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границнаселенныхпунктовсельскогопоселенияБобровкамуниципальногорайонаКинельский Самарской области, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2020году,представленывтаблице№1.

Таблица№1-Площадитерриторий,включаемыхвграницыи/илиисключаемыхизграницнаселенных пунктовсельскогопоселенияБобровка

| Наименованиенаселенногопункта | Площадьтерриториинаселенного пункта(существ.),м2 | Площадьтерриториинаселенного пункта(впланируемых границах),м2 | Общая площадь,исключаемая/включаемая в границынаселенного пунктатерритории, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| c.Бобровка | 6505770 | 7270223 | +764453 |
| п.Михайловский | 369617 | 368427 | -0119 |
| п.Моховой | 295878 | 297790 | +01912 |
| п.Октябрьский | 5879956 | 1257172 | -4622784 |

| Наименованиенаселенногопункта | Площадьтерриториинаселенного пункта(существ.),м2 | Площадьтерриториинаселенногопункта (в планируемыхграницах),м2 | Общая площадь,исключаемая/включаемая в границынаселенного пунктатерритории, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Формальный | 901338 | 949658 | +4832 |

БалансфункциональныхзонвграницахнаселенныхпунктовсельскогопоселенияБобровка(нарасчетныйсрок),сотображениемпараметровфункциональныхзонпредставленвтаблице№2.

Таблица№2-БалансфункциональныхзонвграницахнаселенныхпунктовсельскогопоселенияБобровка

| Функциональныезоны | Площадьзоны(га) |  |  | Максим.этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | План | Всего нарасч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| селоБобровка |  |  |  |  |
| Жилыезоны |  |  |  |  |
| Зоназастройкииндивидуальнымижилымидомами | 190 | 17,2 | 207,2 | 3 |
| Зона размещения объектов дошкольного и общегообразования | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 4 |
| Общественно-деловаязона |  |  |  |  |
| Общественно-деловаязона | 2,7 | 2,3 | 5 | 4 |
| Зонапроизводственногоиспользования |  |  |  |  |
| Производственнаязона | 3,9 | - | 3,9 | 2 |
| Зонаинженернойитранспортнойинфраструктуры |  |  |  |  |
| Зонаинженернойинфраструктуры | 2,3 | - | 2,3 |  |
| Зонатранспортнойинфраструктуры | 14,6 | - | 14,6 | 2 |
| Зонасанитарно-защитногоозеленения | - | 4,5 | 4,5 |  |
| Зонасельскохозяйственногоиспользования |  |  |  |  |
| Зонасельскохозяйственныхугодий | 64,9 | - | 64,9 | - |
| Зона,занятаяобъектамисельскохозяйственногоназначения | 59,1 | - | 59,1 | 3 |
| Зонаогородничества | 75,5 | - | 75,5 | 1 |
| Зонасанитарно-защитногоозеленения | - | 24,2 | 24,2 | 1 |
| Зонарекреационногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаскверов,парков,бульваров | - | - | - | - |
| Зонаприродноголандшафта | 96 | - | 96 | - |
| Зонаотдыха,занятийфизкультуройиспортом | - | 2,7 | 2,7 | 3 |
| Зонаотдыхаи туризма | 34,6 | - | 34,6 |  |
| Зонаспециальногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаспециальногоназначения,связаннаясзахоронениями | 3,1 | 3,5 | 6,6 | - |
| ИТОГО | 548,2 | 55 | 603,2 |  |
| посёлокМоховой |  |  |  |  |
| Жилыезоны |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоназастройкииндивидуальнымижилымидомами | 18,5 | - | 18,5 | 3 |
| Зонасельскохозяйственногоиспользования |  |  |  |  |
| Зонасельскохозяйственныхугодий | 2,7 | - | 2,7 | - |
| Зонарекреационногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаприродноголандшафта | 5,9 | - | 5,9 | - |
| Зонаспециальногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаспециальногоназначения (захоронения) | 0,2 | - | 0,2 | - |
| ИТОГО | 27,3 | - | 27,3 |  |
| посёлокФормальный |  |  |  |  |
| Жилыезоны |  |  |  |  |
| Зоназастройкииндивидуальнымижилымидомами | 44 | 16,8 | 60,8 | 3 |
| Зонаразмещенияобъектовдошкольногоиобщего образования | - | 0,6 | 0,6 |  |
| Общественно-деловаязона |  |  |  |  |
| Общественно-деловаязона | 0,1 | 1,5 | 1,6 | 4 |
| Зонаинженернойитранспортнойинфраструктуры |  |  |  |  |
| Зонаинженернойинфраструктуры | 0,2 | - | 0,2 | 2 |
| Зонатранспортнойинфраструктуры | 2 | - | 2 |  |
| Зонасельскохозяйственногоиспользования |  |  |  |  |
| Зонасельскохозяйственныхугодий | 1,7 | - | 1,7 | - |
| Зонаогородничества | 2,7 | 1,1 | 3,8 |  |
| Зонарекреационногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаприродноголандшафта | 3,9 | - | 3,9 | - |
| Зонаотдыха,занятийфизическойкультуройи спортом | - | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Зонаспециальногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаспециальногоназначения | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ИТОГО | 55,9 | 21,5 | 77,4 |  |
| посёлокОктябрьский |  |  |  |  |
| Жилыезоны |  |  |  |  |
| Зоназастройкииндивидуальнымижилымидомами | 12,6 | - | 12,6 | 3 |
| Зоназастройкималоэтажнымижилымидомами | 7,1 | - | 7,1 | 4 |
| Зоназастройкисреднеэтажнымижилымидомами | 1,6 | - | 1,6 | 5 |
| Зонаразмещенияобъектовдошкольногоиобщего образования | 3,1 | - | 3,1 | 4 |
| Общественно-деловаязона |  |  |  |  |
| Общественно-деловаязона | 2,5 | - | 2,5 | 4 |
| Зонапроизводственногоиспользования |  |  |  |  |
| Производственнаязона | - | 64,5 | 64,5 | 2 |
| Коммунально-складскаязона | - | 14,1 | 14,1 | 2 |
| Зонасанитарно-защитногоозеленения | - | 18,9 | 18,9 | - |
| Зонаинженернойитранспортнойинфраструктуры |  |  |  |  |
| Зонаинженернойинфраструктуры | 0,4 | - | 0,4 | - |
| Зонатранспортнойинфраструктуры | 328,1 | - | 328,1 | 2 |
| Зонасельскохозяйственногоиспользования |  |  |  |  |
| Зонасельскохозяйственныхугодий | 3,3 | - | 3,3 | - |
| Зонаогородничества | 7,9 | - | 7,9 | 1 |
| Зонарекреационногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаскверов,парков,бульваров | 7 | - | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зонаприродноголандшафта | 104,7 | - | 104,7 | - |
| ИТОГО | 478,3 | 97,5 | 575,8 |  |
| посёлокМихайловский |  |  |  |  |
| Жилыезоны |  |  |  |  |
| Зоназастройкииндивидуальнымижилымидомами | 26,3 | - | 26,3 | 3 |
| Зонарекреационногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаприродноголандшафта | 6,6 | - | 6,6 | - |
| Зонаинженернойитранспортнойинфраструктуры |  |  |  |  |
| Зонатранспортнойинфраструктуры | 1,4 | - | 1,4 | 2 |
| Зонаспециальногоназначения |  |  |  |  |
| Зонаспециальногоназначения (захоронения) | 0,2 | - | 0,2 | - |
| Зона специального назначения, связанная сразмещениемобъектовподрессировкеипередержке животных | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ИТОГО | 35,8 | - | 35,8 |  |

Жилаязона

Жилыезоныпредназначеныдляразмещенияжилойзастройкиразныхтипов:малоэтажнойсмешаннойжилойзастройки,среднеэтажнойсмешаннойжилой застройки, иных видов застройки, а также отдельно стоящих, встроенныхилипристроенныхобъектовсоциальногоикультурно-бытовогообслуживаниянаселения,культовыхзданий,стоянокавтомобильноготранспорта,промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуетсяустановлениесанитарно-защитныхзонидеятельностькоторыхнеоказываетвредноевоздействиенаокружающуюсреду.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Бобровка составляетоколо84,48 тыс.м2,весьжилищныйфонднаходитсяв частнойсобственности.

Обеспеченностьобщейплощадьюжилищногофондана1жителяпопоселениюсоставляет25,78м2.

Жилищный фонд представлен в основном 1–2-хэтажными индивидуальнымижилыми домами с приусадебными участками (57,7 %), имеются многоквартирныежилыедома.

Аварийныйиветхийжилищныйфондвпоселенииотсутствует.

ДанныепожиломуфондунаселённыхпунктовсельскогопоселенияБобровкапредставленывтаблице№ 3.

Таблица№3-Данныепожиломуфондунаселённыхпунктовсельскогопоселения

| №п/п | Населенныйпункт | Численность населения,чел. | Площадь жилищногофонда,тыс.м2 | Обеспеченностьобщей площадью жилищногофонда,м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бобровка |  | 56,48 | 20,4 |
| 2 | пос.Формальный |  | 3,19 | 19,5 |
| 3 | пос.Моховой |  | 0,35 | 15,2 |
| 4 | пос.Михайловский |  | 0,68 | 15,8 |
| 5 | пос.Октябрьский |  | 23,79 | 21,7 |
|  | Всего | 3 277 | 84,48 | 25,78 |

Характеристика жилого фонда сельского поселения Бобровка по этажностипредставленавтаблице№4.

Таблица№4-ХарактеристикажилогофондасельскогопоселенияБобровкапоэтажности

| №п/п | Наименование | Количестводомов,шт. | Площадьжилищногофонда,м2 | % от общейплощади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальнаязастройка | 743 | 48780 | 57,7 |
| 2 | Многоквартирныедома | 12 | 19500 | 23,1 |
|  | 2-хквартирные | 102 | 11220 | 13,2 |
|  | 3-хквартирные | 6 | 720 | 0,8 |
|  | 4-хквартирные | 18 | 2556 | 3 |
|  | 16-тиквартирные | 1 | 776 | 0,9 |
|  | 18-тиквартирные | 1 | 937 | 1,1 |
|  | Всего: | 883 | 84 480 | 100 |

Общественно-деловаязона

Объектыздравоохранения.

ВмуниципальномрайонеКинельскиймедицинскуюпомощьнаселениюоказываетКинельскаяцентральнаярайоннаябольница(ЦРБ)иееструктурныеподразделения. Для оказания круглосуточной стационарной помощи на базе ЦРБразвернуто336круглосуточныхкоек,66коексестринскогоухода.

В сельском поселении Бобровка действует 1 офис врача общей практики(ОВОП) в с. Бобровка и Октябрьский здравпункт – структурные подразделенияКинельскойЦРБ.

Впос.Михайловский,пос.Моховой,пос.Формальныйобъектыздравоохраненияотсутствуют.

Мощностьобъектовздравоохранениявпоселениисоставляет35посещенийвсмену,численностьврачей–1чел., среднегомедицинскогоперсонала–3чел.

НабазеОВОПиЦСОНвс.Бобровкадействуютаптечныепункты,приОВОПимеется1единицасанитарноготранспорта.

ОбъектыздравоохранениясельскогопоселенияБобровкапредставленывтаблице№5.

Таблица№5- ОбъектыздравоохранениясельскогопоселенияБобровка

| №п/п | Объект,адрес | Мощность,посещенийвсмену | Численность работающих,чел. |  | Состояниездания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачей | средний мед.персонал |  |
| 1 | ОВОПс.Бобровка,ул. Кооперативнаяд. 61Б | 20 | 1 | 2 | 2006 г. постройки,износ здания – 20 %,ремонтнетребуется |
| 2 | Октябрьскийздравпункт пос.Октябрьский | 15 | - | 1 | нет базы,планируетсяразмещениемодуля |
|  | Всего: | 35 | 1 | 3 |  |

Объекты социальной защиты населения.Социальныеуслугинаселениюоказывают:

- УправлениесоциальнойзащитынаселениямуниципальногорайонаКинельский;

- ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципальногорайонаКинельский»,расположенноевг.Кинель–обслуживаетнаселениесвременной или длительной утратой трудоспособности, в его составе 10 отделенийпомощинадому,отделениепсихологическойпомощи,отделениесрочногосоциальногообслуживания.

ВсельскомпоселенииБобровкадействуетотделениеГУСОЦСО–расположеновздании1974г.постройки,требуеткапитальногоремонта.Вотделениицентраимеется:комнатасоциально-бытовойадаптации,оснащеннаятехническимисредствамиреабилитации,физиатрическийкабинет,социальнаяпарикмахерская,компьютерныйкласс.Набазеотделениясоциальногообслуживаниянадому–9социальныхработников,число обслуживаемых –59чел.

Крометого,впоселениидействуетсоциальнаяпрачечная.

Объектысистемыобразования.

На	территории	сельского	поселения	Бобровка	действуют	4	объектаобразованияв с.Бобровкаипос.Октябрьский:

- 2средниеобщеобразовательныешколы;

- 2детскихсада.

Основныехарактеристикиобъектовдошкольногоиобщегообразованияпредставлены втаблице№6.

Таблица№6-ОбъектыобразованиясельскогопоселенияБобровка

| №п/п | Населенныйпункт | Наименованиеобъектаобразования | Числомест | Фактическаянаполняемость | Состояниездания | Площадь,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБОУ Самарской области СОШ с. Бобровка муниципального района КинельскийСамарскойобласти |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Бобровка | средняяшкола | 150 | 100 | 2-этажное здание 1981 г.постройки,в2001г.кап. ремонт, состояниеудовлетворительное | 1666 |
| 2 | с.Бобровка | детскийсад | 40 | 54 | 1-этажное здание 1969 г.постройки, в 2000 г. текущийремонт,требуетсякап.ремонт | 482,9 |
|  | ГБОУСамарскойобластиСОШпос.ОктябрьскиймуниципальногорайонаКинельскийСамарской области |  |  |  |  |  |
| 3 | пос. Октябрьский | средняяшкола | 288 | 66 | 2-этажное здание 1972 г.постройки, требуется кап.ремонт | 1793 |
|  | ДОУ«Детскийсад №10 прив/ч34395«Буратино» |  |  |  |  |  |
| 4 | пос. Октябрьский | детскийсад | 75 | 71 | 1-этажное здание 1959 г.постройки, состояниеудовлетворительное | 711,9 |

В пос. Михайловский, пос. Моховой, пос. Формальный объекты образованияотсутствуют.

Учрежденияначального,среднегоивысшегопрофессиональногообразованиявпоселенииотсутствуют,населениеудовлетворяетпотребностивпрофессиональном образовании в учреждениях г. Самара, г. Чапаевск, г. Тольятти,г.Краснодаривп.г.т.Усть-Кинельский,с.Домашка.

Объектывсферекультуры.

НатерриториисельскогопоселенияБобровкауслугинаселениювсфере

культурыоказываютдвасельскихдомакультуры(СДК)вс.Бобровкаипос.Октябрьскийиоднаобщедоступнаябиблиотека.Основныехарактеристикиобъектовпредставлены втаблице№7.

В пос. Михайловский, пос. Моховой, пос. Формальный объекты культурыотсутствуют.

Таблица№7-ОбъектыкультурысельскогопоселенияБобровка

| №п/ п | Объекткультуры | Адрес | Мест, ед.хранения | Характеристиказдания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объектыкультурыклубноготипа |  |  |  |
| 1 | БобровскийСДК | с. Бобровка,ул.Кировад.28 | 162 | 1-этажноездание1966г.постройки |
| 2 | ОктябрьскийСДК | пос.Октябрьский | 280 | 2-этажноездание |
|  | Всего |  | 442 |  |
|  | Библиотеки |  |  |  |
| 3 | Бобровскаябиблиотека | с.Бобровка,ул.Кооперативная д. 67Б | 15 900, 120 чит.мест | 1-этажноезданиедо1917г.постройки (ОКН), ведетсякапитальныйремонт |

Набазеобщеобразовательнойшколывс.Бобровкадействуетшкольнаябиблиотекаскнижнымфондом –6341единицахранения.

Объектыфизическойкультурыиспорта.

ВсельскомпоселенииБобровкаобъектыфизическойкультурыиспортапредставлены 2-мя спортивными залами общеобразовательных школ в с. Бобровкаипос.Октябрьский,общейплощадью324м2.

Плоскостныеспортивныесооружениявпоселенииотсутствуют.

ФактическаяинормативнаяплощадиспортивныхсооруженийсельскогопоселенияБобровкапредставлены втаблице№8.

Таблица№8- Фактическаяинормативнаяплощадиспортивныхсооружений

| Наименованиеспортивногообъекта | Назначение | Мощностьнормативнаяна1тыс.чел. | Мощностьнеобходимая | Фактическаяобеспеченностьспортивнымисооружениями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число,ед. | площадь |
| Спортивныезалы | для физкультурно-оздоровительныхзанятий,м2 | 70–80 | 223 | 2 | 324 |
|  | общегопользования,м2 | 60–80 | 191 | - | - |
| Плоскостныеспортивныесооружения | территория,га | 0,7–0,9 | 2,23 | - | - |

Площадь спортивных залов общеобразовательных школ для физкультурно-оздоровительныхзанятийсоответствуетнормативам.Спортивныезалыобщегопользованияиплоскостныеспортивныесооруженияотсутствуют.

Строительствоновыхсовременныхспортивныхсооруженийзначительноповыситинтерескрегулярным занятиямфизическойкультуройиспортом икздоровому образужизни.

Объектыкоммунально-бытовогообслуживания.

НатерриториисельскогопоселенияБобровкадействуют11магазиновсмешанной торговли (продовольственные и непродовольственные товары), общаяплощадь ориентировочносоставляет366м2.

Объекты розничной торговли сельского поселения Бобровка представлены втаблице№9.

Таблица№9- ОбъектырозничнойторговлисельскогопоселенияБобровка

| №п/п | Населенныйпункт | Объектырозничнойторговли,единиц |  |  | Общаяплощадь объектов,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продовольственный | непродовольственный | смешанныхтоваров |  |
| 1 | с.Бобровка | - | - | 7 | 251 |
| 2 | пос.Михайловский | - | - | 1 | 35 |
| 3 | пос.Моховой | - | - | 1 | 20 |
| 4 | пос.Октябрьский | - | - | 1 | 40 |
| 5 | пос.Формальный | - | - | 1 | 20 |
|  | Всего | - | - | 11 | 366 |

НормативнаяплощадьобъектоврозничнойторговлисельскогопоселенияБобровкасоставляеториентировочно824м2,площадьсуществующихобъектовниженорматива.

Объектыобщественногопитаниярасположенывс.Бобровка(на30посадочных мест) и в пос. Моховой. Объекты бытового обслуживания имеются в с.Бобровка–социальнаяпарикмахерская.

Фактическая обеспеченность населения объектами общественного питания ибытовогообслуживанияинормативнаобеспеченностьвсоответствиисРегиональныминормативамиградостроительногопроектированияСамарскойобластипредставленавтаблице№10.

Таблица № 10 - Фактическая обеспеченность населения объектами общественногопитания ибытовогообслуживания

| Показатель | Нормативнаяобеспеченность |  | Фактическаяобеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс.чел. | населениес.п. Бобровка |  |
| Объекты общественного питания,посадочныхмест | 40 | 128 | 30 |
| Объекты бытового обслуживания,рабочихмест | 9 | 29 | 1 |
| Прачечные,кгбельявсмену | 60 | 191 | - |
| Химчистки,кгвещейвсмену | 2,5 | 8 | - |
| Бани,мест | 7 | 22 | - |

Производственнаяикоммунально-складскаязона

Земельныеучасткивсоставепроизводственныхзонпредназначеныдлязастройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначеннымидляэтихцелей производственнымиобъектами.

Сельхозпредприятия.

НатерриториисельскогопоселенияБобровкаосуществляетдеятельностьсельскохозяйственноепредприятиеЗАО«Бобровское».Основноенаправлениедеятельностивыращиваниезерновыхитехническихкультур.

Промышленныепредприятияииныеобъекты.

Натерриториипоселениявсферепромышленногопроизводстваосуществляютдеятельностьмалыепредприятияпроизводственнойсферы:

- ООО «Комплект-Дом», вид деятельности – производство пластмассовыхизделий,используемыхвстроительстве,СЗЗ –100м;

- ООО«Скади»,виддеятельности–предоставлениеуслугпомонтажу,ремонтуитехническомуобслуживаниюпромышленногохолодильногоивентиляционного оборудования,СЗЗ–50м;

- ООО «Коммунальное хозяйство «Бобровка»», вид деятельности – сбор,очисткаираспределениеводы,СЗЗ-50м.

В селе Бобровка действует предприятие по обработке древесины (пилорама,склады).СЗЗ—100м.

СредиобъектовпроизводственногоназначенияупоселкаМихайловскийнаходитсядействующийпесчаныйкарьер,СЗЗ—100миАлексеевскийкирпичный

завод,СЗЗ —300м.

22

Раздел1.Показателисуществующегоиперспективногоспросанатепловуюэнергию(мощность)итеплоносительв установленныхграницахтерриториисельскогопоселения.

Раздел1.1Площадьстроительныхфондовиприростыплощадистроительныхфондовпорасчетнымэлементамтерриториальногоделения.

СогласноГрадостроительномукодексу,основнымдокументом,определяющим территориальное развитие сельского поселения Бобровка, являетсяегоГенеральныйплан.

Генеральный план сельского поселенияБобровка муниципального районаКинельскийвыполненсцельюопределенияперспективытерриториальногоразвития, а также функционально-планировочной организации его территории наосновекомплексногоанализа,экономических,социальных,экологическихиградостроительныхусловий.

Вцеляхсозданияблагоприятныхусловийдляразвитияжилищногостроительства органамместногосамоуправлениянеобходимоосуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числеподготовкуинженернойитранспортнойинфраструктурнапланируемыхплощадкахдля жилищногостроительства;

- освоениеземельсельскохозяйственногоназначения,прилегающихкнаселенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженернымкоммуникациям,вцеляхразвития малоэтажнойзастройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступноеикомфортноежилье–гражданамРоссии»;

- увеличениеобъемовстроительстважильяикоммунальнойинфраструктуры;

- приведениесуществующегожилищногофондаикоммунальнойинфраструктурывсоответствиесостандартамикачества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии сплатежеспособным спросомнаселения;

- развитиефинансово-кредитныхинститутоврынкажилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства,обусловленноговозможностьюразвитиясельскогохозяйства,туризмаирекреации,

малогопредпринимательства.

Развитиежилойзоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территорииСамарскойобласти,втомчисленатерриториимуниципальногорайонаКинельский,являетсяформированиерынкадоступногожилья,обеспечениекомфортныхусловийпроживанияграждан,созданиеэффективногожилищногосектора.

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободныхтерриторийпоселенияплощадью34га,втомчислевнаселенныхпунктах:

- с.Бобровка –17,2 га;

- пос.Формальный–16,8га.

ВсоответствиисРегиональныминормативами,всельскихнаселенныхпунктахследуетпредусматриватьразмещениепреимущественномалоэтажнойжилойзастройкииндивидуальнымижилымидомамиусадебноготипа.Всоответствиисп.5.15.2площадьпридомовыхучастков–1500м2(15соток),включаяплощадьзастройки.

Исходя из указанной площади количество участков составит 226 шт., в томчислевнаселенныхпунктах:

- с.Бобровка –114участков;

- пос.Формальный–112участков.

ВсоответствиисРегиональныминормативамиградостроительногопроектированияСамарскойобластивгенпланесельскогопоселенияБобровкапринятыследующиепоказатели:

- тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

- общееколичествожилыхкомнат–4,количествопроживающих–3человека.

Исходя из принятых показателей Региональных нормативов, рекомендуемаяплощадьквартирвдомахпринятогоуровнякомфортасоставляет120м2.

Ориентировочный расчет нового жилищного строительства представлен втаблице№11.

Таблица№11 -Ориентировочныйрасчетновогожилищногостроительства

| №п/п | Показатели | Единицаизмерения | Расчетныйсрок(2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадьновойжилойзастройки | га | 34 |
| 2 | Площадьучастка | м2 | 1500 |
| 3 | Количествоучастков | шт. | 226 |
| 4 | Рекомендуемаяплощадьквартир | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства наконецпериода | м2 | 27 120 |

Ориентировочныйобъемновогожилищногостроительстванарасчетныйсрок(до2035года) составит27,12тыс.м2.

ПосколькумуниципальныйрайонКинельскийграничитсг.о.Кинель,планируется,что часть нового жилищного строительства будет приходитьсянавтороежильегорожан,ориентировочно20 %.

Освоениеостальныхплощадейподжилищноестроительствобудетпроисходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населениясельскогопоселенияБобровка.Генеральнымпланоможидаетсяростобщейжилищнойобеспеченностивпоселениидо30м2 начеловека.

Сучетомсохраняемогожилищногофонда84490м2общаяплощадьжилищного фонда составит к 2035 г. 111 610 м2, в том числе 108 850 жилищныйфонд постоянного населения, общая численность проживающего в нем населения –3655чел.

Расчетобщейплощадижилогофондаипрогнозизменениячисленностинаселенияк 2035г.представленвтаблице№12.

Таблица№12 –Расчетобщейплощадижилогофонда ипрогнозизменения численностинаселенияк2035г.

| № п/п | Муниципальноеобразование,населенныйпункт | Базовое значение поГП |  |  | Убыль жилого фонда,м2 | Сохраняемый жилойфонд, м2 | Площадьновойжилойзастройки,га | Количествоучастков,шт. | Новое жилищноестроительство,м2 |  | На2035г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | население,чел. | обеспеченностьобщей пл.,м2/чел. |  |  |  |  | всего | в т.ч. дляпостоянногонаселения | общий объемжилогофонда,м2 |  | обеспеченностьобщей площадью,м2/чел. | население,чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | вт.ч. для постоянногонаселения |  |  |
| 1 | Сельское поселениеБобровка–всего, втомчисле: | 84490 | 3181 | 26,6 | - | 84490 | 34 | 226 | 27120 | 22080 | 111610 | 108850 | 30 | 3655 |
|  | с.Бобровка | 56480 | 1854 | 30,5 | - | 56480 | 17,2 | 114 | 13680 | 10920 | 70160 | 67400 | 35 | 2005 |
|  | пос.Михайловский | 680 | 43 | 15,8 | - | 680 | - | - | - | - | 680 | 680 | 16 | 42 |
|  | пос.Моховой | 350 | 23 | 15,2 | - | 350 | - | - | - | - | 350 | 350 | 16 | 22 |
|  | пос.Октябрьский | 23790 | 1097 | 21,7 | - | 23790 | - | - | - | - | 23790 | 23790 | 22 | 1097 |
|  | пос.Формальный | 3190 | 164 | 16,5 | - | 3190 | 16,8 | 112 | 13440 | 13440 | 16630 | 16630 | 34 | 490 |

ПрогнозчисленностинаселениясельскогопоселенияБобровка,сучётомперспективногоразвития,представленнаглядновдиаграмменарисунке№2.

Рис.№ 2-Прогнозизменениячисленностинаселениясельского поселенияБобровкам.р. Кинельскийсучетомперспективногоразвития

2013(базовоезначениепоГП)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3181

3277

3277

33063335

3422

33643393

34513480

3509	3538

3567	3596

3655

3625

3100

3000

2900

Численностьнаселения

Развитиеобщественно-деловойзоны

Задачейгенпланаявляетсяопределениефункциональногоназначениятерриторийобщественно-деловойзастройки,аихфактическоеиспользованиебудет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видахобслуживания.

Местоположениепланируемыхобъектовкапитальногостроительствауточняетсявпроектепланировкисучётомфункциональногозонированиятерритории.

Впроектныхпредложенияхучтенымероприятия,предусмотренныефедеральными,региональнымии районнымицелевымипрограммами.

Схемойпрограммныхмероприятийцелевойкомплекснойпрограммысоциально-экономическогоразвитиямуниципальногорайонаКинельскийСамарской области и Генпланом, с учетом расчета потребности в учреждениях ипредприятияхсоциальногоикультурно-бытовогообслуживаниянаселения,вграницахсельскогопоселенияБобровкапредлагаютсямероприятия,перечисленныевтаблице№13.

СогласноданнымГенеральногопланасельскогопоселенияБобровкак2035г.планируетсяпостроитьвосемьсоциальнозначимыхобъектовиреконструироватьтриобъекта(ДК,ДОУИСОШ)длякоторыхнеобходимопредусмотретьтеплоснабжение.

Таблица№13 –Планируемыемероприятиявсфересоцкультбытанатерриториисельскогопоселения Бобровка.

| № п/п | Сферасоцкультбыта | Назначение инаименованиеобъекта | Местоположениеобъекта | Вид планируемыхработ в целяхразмещенияобъекта | Срок,докоторогопланируетсяразмещениеобъекта,год | Основныехарактеристикиобъекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадьобъекта | Иные характеристики,примечания |
| 1 | Физкультура испорт (объектыместногозначенияс.п.) | Физкультурно-оздоровительныйкомплекс(ФОК) | с.Бобровка,вюжнойчастиплощадки №1 | строительство | 2035 | спортзал1080м2 | - |
| 1 | Культура(объектыместногозначенияс.п.) | Культурно-досуговыйцентр(КДЦ) | п. Формальный, в центральнойчасти площадки№1 | строительство | 2035 | - | 240 мест с размещениемподросткового клуба |
| 2 |  | Культурно-досуговыйцентр(КДЦ) | с.Бобровка,вюжнойчастиплощадки№1 | строительство | 2035 | - | 100местсразмещением филиала библиотеки2,2тыс.ед.хранения |
| 3 |  | Зданиедомакультуры | п. Октябрьский по ул.Школьной | реконструкция | 2035 | - | 280 мест с размещениемподросткового клуба |
| 1 | Образование(объектыместногозначениям.р.) | Детскийсад(ДОУ) | с. Бобровка, ул.Кооперативная-61 | реконструкция | 2035 | - | увеличение вместимостис40 до 60 мест |
| 2 |  | Детскийсад(ДОУ) | с. Бобровка, в центральнойчасти площадки№1 | строительство | 2035 | - | 40мест |
| 3 |  | Детскийсад(ДОУ) | п. Формальный, в центральнойчасти площадки№1 | строительство | 2035 | - | 30мест |
| 4 |  | Общеобразовательноеучреждение(СОШ) | п. Октябрьский по ул.Школьной | реконструкция | 2035 | - | 288мест |

| № п/п | Сферасоцкультбыта | Назначение инаименованиеобъекта | Местоположениеобъекта | Вид планируемыхработвцеляхразмещения объекта | Срок,докоторогопланируетсяразмещениеобъекта,год | Основныехарактеристикиобъекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадьобъекта | Иные характеристики,примечания |
| 1 | Медицинскоеобслуживание(объектыместногозначениям.р.) | Фельдшерско-акушерскийпункт(ФАП) | с. Бобровка, в центральнойчасти площадки№1 | строительство | 2035 | - | 20посещенийвсмену |
| 2 |  | Фельдшерско-акушерскийпункт(ФАП) | п. Формальный, вцентральнойчастиплощадки №1 | строительство | 2035 | - | 20посещенийвсмену |
| 3 |  | Фельдшерско-акушерскийпункт(ФАП) | п. Октябрьский по ул.Советской | строительство | 2035 | - | 20посещенийвсмену |

Приростыстроительныхфондов,атакжеместарасположенияперспективныхобъектовстроительства(ориентировочно)иобъектов,подлежащихреконструкции,натерриториисельского поселенияБобровкапредставленынарисунках№3,№4.

Рис.	№	3	-	Приросты	строительных	фондов,	а	также	места	расположения	объектов	перспективного	строительства(ориентировочно)натерриториипоселкеФормальный

Рис. № 4 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектовперспективногостроительства(ориентировочно)иобъектов,подлежащихреконструкции,натерриторияхселаБобровка ипоселкаОктябрьский

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителяиприростыпотреблениятепловойэнергии,теплоносителя.

ВселеБобровкаобъектыобщественно-деловойзастройкиподключеныкавтономным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловыхсетей.Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории села БобровкаосуществляетМКП«ЖКХБобровское».

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственныхтеплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячеговодоснабжения.

Тепловыенагрузкипотребителейтепловойэнергии,расположенныхнатерриториис.п. Бобровка,представленывтаблице№14.

Таблица№14-Значенияпотребляемойтепловоймощностиприрасчетныхтемпературахнаружноговоздухавс.п.Бобровка,Гкал/час

| № | Наименованиепотребителя | Присоединенная нагрузка,Гкал/час | Наименованиеисточника тепловойэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрацияс.п.БобровкавселеБобровка |  |  |  |
| 1 | Школа,ул. Кирова, 26 | 0,137 | МиникотельнаяСОШ |
| 2 | Библиотека,ул.Кооперативная,69 | 0,172 | Миникотельная библиотеки |
| 3 | Зданиеадминистрации,офисВОП, ул. Кирова28в | 0,172 | Миникотельная администрации |
| 4 | Детскийсад,ул.Кооперативная,61 | 0,172 | МиникотельнаяДОУ |
| МКП«ЖКХБобровское»впоселке Октябрьский |  |  |  |
| 5 | Жилыемногоквартирныедомаи бюджетныепотребители | 1,193 | Центральнаякотельная |
|  | Итого | 1,846 |  |
| Индивидуальноетеплоснабжениенатерриториис. п.Бобровка |  |  |  |
| 6 | Жилыедома(64,901 м2) | 12,98 | ИндивидуальныеИТЭ– индивидуальные бытовыекотлы |

ЗначенияприростатепловойнагрузкиперспективныхобъектовИЖСопределенывсоответствиисСП50.13330.2012«Тепловая защитазданий».

Теплоснабжениесуществующихиндивидуальныхжилыхдомовосуществляется от собственных котлов. Теплоснабжение перспективной застройкитакже будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии -котловразличноймодификации.

Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов сельскогопоселения Бобровкарассчитана по укрупненным показателям и представлена втаблице №15

Таблица  №  15   –   Значения   потребляемой   тепловой   мощности   ИЖСс.п. Бобровка,Гкал/ч.

| №п/п | Наименованиепоказателя | Базовоезначение | Расчетный срокстроительства до2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальныхжилыхдомовперспективногостроительствавсего,вт.ч. | - | 5,424 |
| 1.1 | площадка№ 1 (с. Бобровка 13 680 м2) | - | 2,736 |
| 1.2 | площадка№ 1 (п. Формальный 13 440 м2) | - | 2,688 |
| 2 | Потребляемаятепловаямощностьиндивидуальныхжилыхдомов(64901м2) | 12,98 | 18,404 |

ПриросттепловойнагрузкиперспективныхобъектовИЖСсоставляет5,424Гкал/ч.Теплоснабжениесуществующихиндивидуальныхжилыхдомовосуществляетсяотсобственныхкотлов.

СогласноданнымгенпланаперспективнуюнагрузкуИЖСпланируетсяобеспечитьтак жеотиндивидуальныхисточников(вариант3).

Строительствообщественныхобъектов

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Бобровка, к 2035году планируется построить 8 социально-значимых объектов и реконструировать 3существующихобъекта,длякоторыхнеобходимопредусмотретьтеплоснабжение.

В связи с отсутствием в Генеральном плане тепловых нагрузок некоторыхперспективныхобщественныхзданийс.п.Бобровкадлярасчетапланируемогопотребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичныхобъектов из Генеральных планов поселений Самарской области.Расчет нагрузокпообъектамсоциально-культурногоназначенияуточняетсяпослеполучениятехническихусловийпривыполнениипроектапланировкитерритории.

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельскогопоселенияБобровкапредставлены в таблице№16.

Таблица№16–Значенияпотребляемойтепловоймощностиперспективныхобщественныхзданийс.п. Бобровка

| №п/п | Наименованиездания | Месторасположения | Источниктеплоснабжения | Срок строительства | Тепловая нагрузка,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ФОК,спортзал1080 м2 | с. Бобровка,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№1 | до 2035год | 1,191 |
| 2 | Строительство КДЦ на240 мест сподростковымклубом | п. Формальный,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№4 | до 2035год | 0,480 |
| 3 | Строительство КДЦ на100 мест с библиотекойна2,2тыс.ед.хранения | с. Бобровка,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№2 | до 2035год | 0,200 |
| 4 | Реконструкция ДК на280 мест с размещениемподросткового клуба | п.Октябрьскийпоул. Школьной | Сущ. Центральнаякотельная | до 2035год | 0,560 |
| 5 | Строительство детскогосадана40 мест | с. Бобровка,Площадка№1 | Перспективная новаяБМК№3 | до 2035год | 0,125 |
| 6 | Строительство детскогосадана30 мест | п. Формальный,площадка№1 | Перспективная новаяБМК№5 | до 2035год | 0,094 |
| 7 | Реконструкция детскогосада с увеличениеммощности с40 до 60 мест | с. Бобровка, ул.Кооперативная-61 | Существующая миникотельнаяДОУ | до 2035год | 0,188 |
| 8 | Реконструкция СОШ на288мест | п.Октябрьскийпоул. Школьной | Сущ. Центральнаякотельная | до 2035года | 0,380 |
| 9 | Строительство ФАП на20пос. /смену | с. Бобровка,Площадка№1 | Индивидуальныйисточник тепловойэнергии | до 2035год | 0,016 |
| 10 | Строительство ФАП на20пос. /смену | п. Формальный,площадка№1 | Индивидуальный источник тепловойэнергии | до 2035год | 0,016 |
| 11 | Строительство ФАП на20пос. /смену | п.Октябрьскийпоул. Советской | Сущ. Центральнаякотельная,илиИГК* | до 2035год | 0,016 |

*ТеплоснабжениепланируемогокстроительствуФАПвпоселкеОктябрьскийвозможноотсуществующейЦентральнойкотельной,илисобственногогазовогокотла,вариантвыбираетсязастройщикомнастадиирабочегопроектирования.

Тепловаямощностьиприросттепловойнагрузкис.п.Бобровкавзонахдействиясистемтеплоснабженияпредставленывтаблице№17.

Таблица№17–Тепловаямощностьиприросттепловойнагрузкис.п.взонахдействиясистемтеплоснабжения,Гкал/ч.

| №п/п | Наименованиепоказателя | Базовоезначение | Период развитиядо2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приросттепловойнагрузкиперспективногостроительствавсего,вт.ч. | - | 3,082 |
| 1.1 | Центральнаякотельнаяп.Октябрьский | - | 0,956 |
| 1.2 | Миникотельнаяшколыс.Бобровка | - | - |
| 1.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | - | - |
| 1.4 | Миникотельнаяадминистрациис.Бобровка | - | - |
| 1.5 | Миникотельнаяд/садас.Бобровка | - | 0,016 |
| 1.6 | ПерспективнаяноваяБМК№1 с.БобровкаФОК | - | 1,191 |
| 1.7 | ПерспективнаяноваяБМК№2 с.БобровкаКДЦ | - | 0,200 |
| 1.8 | ПерспективнаяноваяБМК№3 с.БобровкаДОУ | - | 0,125 |
| 1.9 | ПерспективнаяноваяБМК№4п. ФормальныйКДЦ | - | 0,480 |
| 1.10 | ПерспективнаяноваяБМК№5п. ФормальныйДОУ | - | 0,094 |
| 1.11 | ИГКс.БобровкаФАП | - | 0,016 |
| 1.12 | ИГКп.ФормальныйФАП | - | 0,016 |
| 2 | Тепловаянагрузкавсего,вт.ч. | 1,834 | 4,916 |
| 2.1 | Центральнаякотельнаяп.Октябрьский | 1,181 | 2,137 |
| 2.2 | Миникотельнаяшколыс.Бобровка | 0,137 | 0,172 |
| 2.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | 0,172 | 0,172 |
| 2.4 | Миникотельнаяадминистрациис.Бобровка | 0,172 | 0,172 |
| 2.5 | Миникотельнаяд/садас.Бобровка | 0,172 | 0,188 |
| 1.6 | ПерспективнаяноваяБМК№1с.БобровкаФОК | - | 1,191 |
| 2.7 | ПерспективнаяноваяБМК№2с.БобровкаКДЦ | - | 0,200 |
| 2.8 | ПерспективнаяноваяБМК№3с.БобровкаДОУ | - | 0,125 |
| 2.9 | ПерспективнаяноваяБМК№4п.ФормальныйКДЦ | - | 0,480 |
| 2.10 | ПерспективнаяноваяБМК№5п.ФормальныйДОУ | - | 0,094 |
| 2.11 | ИГКс.БобровкаФАП | - | 0,016 |
| 2.12 | ИГКп.ФормальныйФАП | - | 0,016 |

  - Потреблениетепловойэнергииобъектами,расположеннымивпроизводственныхзонахсучетомвозможныхизмененийпроизводственныхзониихперепрофилированияиприростыпотреблениятепловойэнергии(мощности)производственнымиобъектамисразделениемповидамтеплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе и к окончаниюпланируемогопериода.

Приростыпотреблениятепловойэнергииобъектами,расположеннымивпроизводственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон иихперепрофилированиявГенеральномплане с.п.Бобровкаотсутствуют.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей.

  - Радиусэффективноготеплоснабжения.

Всоответствиисфедеральнымзаконом«Отеплоснабжении»радиусомэффективноготеплоснабженияназываетсямаксимальноерасстояниеоттеплопотребляющейустановкидоближайшегоисточникатепловойэнергиивсистеметеплоснабжения,припревышениикоторогоподключениетеплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразнопопричинеувеличения совокупныхрасходоввсистеметеплоснабжения.

Для котельных с. п. Бобровка, расширение зон действия которых согласногенеральномупланунепланируется,радиусомэффективноготеплоснабжениясчитаетсяфактическийрадиусдействия.

  - Существующиеиперспективныезоныдействиясистемцентрализованного теплоснабжения.

Границызондействиясистемтеплоснабженияопределеныточкамиприсоединениясамыхотдаленныхпотребителейктепловымсетям.

ЦентральнаякотельнаявпоселкеОктябрьскийпоулицеМолодежной-7Бобеспечивает тепловой энергией 13 многоквартирных жилых домов, ГБОУ СОШ,объекты АНО ДПО «Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России», штаб АК,Казармы№1,№2,столовую,санчасть.

Мини котельная школы в селе Бобровка обеспечивает тепловой энергиейодинобъект-зданиешколы поул.Кирова28б.

МиникотельнаябиблиотекивселеБобровкаобеспечиваеттепловойэнергиейодинобъект-зданиебиблиотекипоул.Кооперативной-113

МиникотельнаяадминистрациивселеБобровкаобеспечиваеттепловойэнергиейзданиеадминистрациисофисомВОПпоул. Кирова28в.

Миникотельнаяд/садавселеБобровкапоул.Кооперативной-61обеспечиваеттепловойэнергиейзданиеДОУ,Храм,Домкультуры.

Теплоснабжение новых абонентов с. п. Бобровка будет осуществляться отновыхБМКиотиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии.

Потребители, за исключением тех, которые подключены к Центральной иАвтономнойкотельнымвсельскомпоселенииБобровка,используютиндивидуальныеисточникитепловойэнергии.

Данные о перспективных источниках теплоснабжения с. п. Бобровка и ихтерриториальномместоположениипредставлены втаблицах№ 18,№19.

Таблица № 18 – Перспективные источники теплоснабжения – БМК, планируемые кразмещениюнатерриториис.п. Бобровка

| Источниктеплоснабжения | Местоположение | Срокстроительства | Наименованиеобъектатеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПерспективнаяноваяБМК№1 | с.Бобровка, наплощадке №1 | 2035г. | ФОКсоспортзалом1080м2 |
| ПерспективнаяноваяБМК№2 | с.Бобровка,наплощадке №1 | 2035г. | КДЦна100местсбиблиотекой |
| ПерспективнаяноваяБМК№3 | с.Бобровка,наплощадке №1 | 2035г. | ДОУна40мест |
| ПерспективнаяноваяБМК№4 | п. Формальный наплощадке№1 | 2035г. | КДЦ на 240 мест сподростковымклубом |
| ПерспективнаяноваяБМК№5 | п. Формальный наплощадке№1 | 2035г. | ДОУна30мест |

Таблица № 19 – Перспективные источники теплоснабжения – ИГК, планируемые кразмещениюнатерриториис.п. Бобровка

| Источниктеплоснабжения | Местоположение | Срокстроительства | Наименованиеобъектатеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПерспективныйИГК№1 | с.Бобровка,наплощадке №1 | 2035г. | ФАПна20пос./смену |
| ПерспективныйИГК№2 | п. Формальный наплощадке№1 | 2035г. | ФАПна20пос./смену |

Зоныдействиясуществующихиперспективныхисточниковтепловойэнергиинатерриториис.п.Бобровкапредставленынарисунке№5-№7.

Рис.№5–ЗоныдействиясуществующейкотельнойнатерриториипоселкаОктябрьский

Рис.№6–Зоныдействиясуществующихминикотельныхиперспективныхблочно-модульныхкотельныхнатерриторииселаБобровка(ориентировочно)

Рис.№7-Зоныдействияперспективныхблочно-модульныхкотельныхнатерриториипоселкаФормальный(ориентировочно)

  - Существующиеиперспективныезоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии.

Потребители,заисключениемтехкоторыеподключеныкавтономнымкотельнымс.п.Бобровка,используютиндивидуальныеисточникитепловойэнергии.

Существующиезоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии,находятсявчастнойсобственностижителейс.Бобровка.

СуществующиеиперспективныезоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергиинатерриториисельскогопоселенияБобровкапредставлены нарисунках №8,№9.

Рис.№8-Существующиеиперспективныезоныдействияиндивидуальныхисточников тепловой энергии на территориях населенных пунктов с. п. Бобровка(селоБобровка, поселокОктябрьский)

Рис.№9-Существующиеиперспективныезоныдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергиинатерриторияхнаселенныхпунктов с.п.Бобровка(поселокФормальный,поселок МаховойипоселокМихайловский)

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки вперспективных зонахдействияисточниковтепловойэнергии.

Показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих системтеплоснабжения сельского поселения Бобровка представлены в таблицах № 20 - №22.

Таблица № 20 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкиЦентральнойкотельнойпоселкаОктябрьский,Гкал/ч

| №п/п | Наименование | Базовоезначение | Перспективноезначениедо2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источникатепловойэнергии | 5,331 | 5,331 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источникатепловойэнергии | 3,439 | 3,439 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственныенужды | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Тепловаямощность неттоисточникат.э. | 3,433 | 3,433 |
| 5 | Потеритепловойэнергииприеепередаче | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенныхпотребителей | 1,153 | 2,137 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощностиисточникат.э. | +2,245 | +1,261 |

ТепловаянагрузкаподключенныхпотребителейЦентральнойкотельнойпоселка Октябрьский увеличится до конца расчетного периода предположительнона 0,956 Гкал/час, в связи со строительством и подключением к источнику ФАП,реконструкциейДК,реконструкциейСОШ,согласногенплану.Каквидноизтаблицы № 21, дефицит располагаемой тепловой мощности до конца расчетногопериоданеожидается,наЦентральнойкотельнойимеетсядостаточныйрезерврасполагаемойтепловоймощности.

Таблица № 21 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкиминикотельныхселаБобровкадо2035годаразвития,Гкал/ч

| Источник тепловойэнергии | Установленнаятепловая мощностьисточникаТЭ,Гкал/ч | Располагаемаямощность источникаТЭ,Гкал/ч | Затраты тепловоймощности насобственныенуждыкотельной,Гкал/ч | Тепловая нагрузкаподключенныхпотребителей,Гкал/ч | Потери тепловойэнергииприпередачепо тепловым сетям,Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (–)тепловой мощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МиникотельнаяСОШ | 0,137 | 0,137 | 0,00 | 0,137 | 0,00 | 0,00 |
| Мини котельнаябиблиотеки | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |
| Мини котельная адм-ции | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,00 |
| МиникотельнаяДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,188 | 0,00 | -0,016 |

Как видно из таблица № 22 балансы тепловой мощности и перспективнойтепловойнагрузкиминикотельнойСОШ,миникотельнойбиблиотеки,миникотельнойадминистрацииселаБобровканеизменятсядоконцарасчетногопериода.

ТепловаянагрузкаминикотельнойДОУпредположительновозрастетна0,016 Гкал /час в связи с реконструкцией детского сада с увеличением вместимостина20местдо2035года,согласногенплану.До2035годапредлагаетсяреконструкциякотельной сдобавлениемкотлаХопер-25.

Таблица № 22 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкиминикотельнойДОУселаБобровка,сучетомпредложеннойреконструкции,Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значениедо 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленнаятепловаямощностьи.т.э. | 0,172 | 0,200 |
| 2 | Располагаемаятепловаямощностьи.т.э. | 0,172 | 0,200 |
| 3 | Затратынасобственныеихозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Тепловаямощность неттоисточникат.э. | 0,172 | 0,200 |
| 5 | Потеритепловойэнергииприеепередаче | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Тепловаянагрузкаподкл.потребителей | 0,172 | 0,188 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощностиисточникат.э. | 0,00 | +0,012 |

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Бобровка будет осуществляться отперспективных источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типаиотиндивидуальных источниковтепловойэнергии.

Тип, технические параметры индивидуальных источников тепловой энергии(индивидуальныхгазовыхкотлов)выбираютсязастройщикомотдельнодлякаждогообъектанастадиирабочегопроектирования.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных котельных, планируемых к размещению на территории с. п. Бобровка,представлены втаблице№23.

Таблица № 23 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузкипланируемыхблочно-модульныхкотельныхдо 2035г.

| Источник тепловойэнергии | Установленная тепловаямощность источника ТЭ,Гкал/ч | Располагаемая мощностьисточникаТЭ,Гкал/ч | Затраты тепловоймощностинасобственныенуждыкотельной,Гкал/ч | Тепловая нагрузкаподключенныхпотребителей,Гкал/ч | Потери тепловой энергиипри передаче по тепловымсетям,Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (–)тепловоймощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вселе Бобровканаплощадке№1 |  |  |  |  |  |  |
| БМК№1ФОК | 1,290 | 1,290 | 0,00 | 1,191 | 0,008 | +0,091 |
| БМК№2КДЦ | 0,258 | 0,258 | 0,00 | 0,200 | 0,005 | +0,053 |
| БМК№3ДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,125 | 0,004 | +0,043 |
| впоселкеФормальныйнаплощадке№1 |  |  |  |  |  |  |
| БМК№4КДЦ | 0,559 | 0,559 | 0,00 | 0,480 | 0,006 | +0,073 |
| БМК№5ДОУ | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,094 | 0,004 | +0,074 |

Раздел3.Существующиеиперспективныебалансытеплоносителя.

Вкачестветеплоносителяоттеплоисточниковпринятасетеваяводасрасчетнойтемпературой95/700С.

НаЦентральнойкотельнойп.ОктябрьскийпроизводитсяХВО.

Расчетные показатели балансов теплоносителя в системах теплоснабжениясельского поселенияБобровка, включающие расходы сетевой воды, представленывтаблице№24.ВеличинаподпиткиопределенавсоответствиисоСП124.13330.2012«Тепловыесети».

Таблица № 24 – Перспективные балансы теплоносителя систем теплоснабжения с.п.Бобровка нарасчетныйсрокдо 2035г.

| Источниктеплоснабжения | Расход теплоносителя,т/ч | Объем теплоносителя втепловойсетиотопления, м3 | Расход воды дляподпиткитепловойсети отопление,м3/ч | Аварийная величинаподпиткитепловойсетиотопления,м3/ч | Годовойрасходводыдляподпитки тепловой сетиотопления,м3 | ПроизводительностьВПУ,м3/ч | Резерв/дефицитпроизводительности ВПУ,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральнакотельнаяп.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная п.Бобровка | 122,87 | 187,0 | 0,935 | 3,74 | 2210,88 | 2,5 | +1,56 |
| Перспективныеисточники с.Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная новаяБМК№1 ФОК | 47,97 | 2,55 | 0,019 | 0,051 | 93,177 | - | - |
| Перспективная новаяБМК№2КДЦ | 8,393 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |
| Перспективная новаяБМК№3ДОУ | 5,359 | 0,45 | 0,003 | 0,009 | 16,443 | - | - |
| Перспективныеисточникип.Формальный |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная новаяБМК№4КДЦ | 24,29 | 1,39 | 0,010 | 0,028 | 50,791 | - | - |
| Перспективная новаяБМК№5ДОУ | 4,03 | 0,45 | 0,003 | 0,009 | 16,443 | - | - |

Раздел 4. Основные положение мастер - плана развития системтеплоснабженияс.п.Бобровка

  - Описаниесценариевразвитиятеплоснабжения.

Приразработкесценариевразвитиясистемтеплоснабжениясельскогопоселения Бобровка учитывались: климатический фактор и техническое состояниесуществующегооборудованиятеплоисточниковитепловыхсетей.

Первыйвариантразвития

ПервыйвариантразвитияпредполагаетиспользованиесуществующихисточниковтепловойэнергиидлятеплоснабженияпотребителейсельскогопоселенияБобровка.

Второйвариантразвития

Второйвариантразвитияпредполагаетстроительствособственныхисточниковтепловойэнергии–котельных блочно-модульного типа.

  - Обоснованиевыбораприоритетногосценарияразвитиясистемытеплоснабжения.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развитиясистем теплоснабжения.

Первыйвариантразвитиясистемтеплоснабжениянецелесообразноиспользовать для объектов административно - общественного назначения, которыене входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Бобровка.Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключаютксуществующимисточникамтепловойэнергии,еслинанихимеетсязапастепловоймощности.

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развитиясистем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии.

  - Предложенияпостроительствуисточниковтепловойэнергии,обеспечивающихперспективнуютепловуюнагрузкунаосваиваемыхтерриториях сельского поселения, длякоторых отсутствует возможностьилицелесообразностьпередачитепловойэнергииотсуществующихилиреконструируемыхисточниковтепловой энергии.

Согласногенплану,объектыперспективногостроительстванатерриториис. п. Бобровка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых новыхтеплоисточников.Длякультбыта–отопительныемодули,встроенныеилипристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД.В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, впроектируемыхзданияхкультбыта,применятьавтоматизированныесистемыотопления,вентиляцииигорячеговодоснабжения.Вавтоматизированныхтепловыхпунктахустанавливатьустройствапопогодногорегулирования.Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземномварианте,сприменениемтрубвсовременнойтеплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственныхтеплоисточников–котловразличноймодификации,длянуждотопленияигорячеговодоснабжения.СтроительствоисточникацентрализованноготеплоснабженияитепловыхсетейдляИЖСнатерриторияхселаБобровкаипоселка Формальный экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностьютепловойнагрузкиинизкихнагрузкахконечныхпотребителей(вариант3).

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК № 1, БМК № 2,БМК № 3, БМК № 4, БМК № 5) предлагается для теплоснабжения планируемыхобъектов: дошкольных учебных заведений (ДОУ), культурно-досуговых центров(КДЦ),физкультурно-оздоровительногокомплекса(ФОК)насвободныхтерриторияхселаБобровкаи поселкаФормальный.

Подключениеданныхпотребителейксуществующимисточникамтеплоснабжениянецелесообразно,всвязиснебольшойтепловоймощностьюкотельного оборудованиядействующихисточников.

Описаниеперспективныхисточниковтепловойэнергии,планируемыхкразмещениюнатерриториис.п.Бобровка,представленовтаблице№25.

Таблица№25–Перспективныеисточникитеплоснабженияс.п.Бобровка

| Источниктеплоснабжения | Мощностьисточника,МВт | Местоположение | Срокстроительства | Наименование объектатеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПерспективнаяноваяБМК№1 | 1,5 | с. Бобровка, наплощадке№1 | 2035г. | ФОК со спортзалом1080м2 |
| ПерспективнаяноваяБМК№2 | 0,30 | с. Бобровка, наплощадке№1 | 2035г. | КДЦна100местсбиблиотекой |
| ПерспективнаяноваяБМК№3 | 0,20 | с. Бобровка, наплощадке№1 | 2035г. | ДОУна40мест |
| ПерспективнаяноваяБМК№4 | 0,65 | п. Формальныйнаплощадке№1 | 2035г. | КДЦ на 240 мест сподростковымклубом |
| ПерспективнаяноваяБМК№5 | 0,20 | п. Формальныйнаплощадке№1 | 2035г. | ДОУна30мест |

Балансытепловоймощностииперспективнойтепловойнагрузкипланируемыхблочно-модульныхкотельныхсельскогопоселенияБобровкапредставлены втаблице№24п.2.4.

  - Предложенияпореконструкцииисточниковтепловойэнергии,обеспечивающихперспективнуютепловуюнагрузкувсуществующихирасширяемыхзонахдействияисточниковтепловойэнергии.

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Бобровка будет осуществляться отновых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и отиндивидуальных источников тепловойэнергии– автономных котлов различноймодификации.

  - Предложенияпотехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергиисцельюповышенияэффективностиработысистемтеплоснабженияв сельскомпоселении Бобровка

Предложенияпотехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии,сцельюповышенияэффективностиработысистемтеплоснабжения,отсутствуют.

  - Графикисовместнойработыисточниковтепловойэнергии,функционирующихврежимекомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергииикотельных,мерыповыводуизэксплуатации,консервациии демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источниковтепловой энергии, выработавших нормативный срокслужбы,в случаееслипродлениесрокаслужбытехническиневозможноилиэкономическинецелесообразно.

Источникитепловойэнергии,функционирующиеврежимекомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергиинатерриториис.п. Бобровка отсутствуют.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источниковтепловойэнергии,атакжеисточниковтепловойэнергии,выработавшихнормативныйсрок службы,непланируется.

Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, неявляющиесярезультатомпрогараповерхностинагрева.Критерийпредельногосостояния –прогарповерхностинагрева.

Сведения о котельном оборудовании существующих источников тепловойэнергии в с. Бобровка и их год ввода в эксплуатацию представлены в таблице № 26.Таблица № 26 - Сведения о котельном оборудовании существующих источниковтепловойэнергии вс.Бобровка

| Наименованиеисточникатепловойэнергии | Наименованиеоборудования | Датавводавэксплуатаци ю |
| --- | --- | --- |
| МиникотельнаяСОШс.Бобровкапоул. Кирова– 28б | Котел водогрейный КЧМ-5-2 ед. | 2009 |
| Мини котельная библиотеки с. Бобровка поул.Кооперативная-113 | Котел водогрейныйХопер-100-2ед. | 2011 |
| Миникотельнаяадм-циис.Бобровкапоул. Кирова– 28в | Котел водогрейныйХопер-100-2ед. | 2011 |
| МиникотельнаяДОУс.Бобровкапоул. Кооперативной-61 | Котел водогрейныйХопер-100-2ед. | 2009 |

Сведенияокотельномоборудованиисуществующегоцентрализованногоисточникатепловойэнергииигодвводавэксплуатациюпредставленывтаблице

№27.

Таблица№27-СписокпотребителейтепловойэнергиейсистемытеплоснабженияМКПЖКХ«Бобровское»

| Наименованиекотельной | Наименованиеотапливаемыхобъектов |
| --- | --- |
| Центральная котельная,Самарская обл.,Кинельскийрайон,п. Октябрьский, ул.Молодежная,7Б | Многоквартирныежилыедомап.Октябрьский: |
|  | ул.Молодежная,13 |
|  | ул.Молодежная,14 |
|  | ул.Молодежная,7 |
|  | ул.Советская,12 |
|  | ул.Советская,6 |
|  | ул.Советская,8 |
|  | ул.Центральная,1 |
|  | ул.Центральная,2 |
|  | ул.Центральная,3 |
|  | ул.Центральная,8 |
|  | ул.Центральная,9 |
|  | ул.Центральная,10 |
|  | ул.Центральная,11 |
|  | ГБОУСОШп.Октябрьский,Школьная,1 |
|  | Объекты АНО ДПО «Самарский областной аэроклубДОСААФРоссии» |
|  | штабАК |
|  | казарма№1 |
|  | казарма№2 |
|  | столовая |
|  | санчасть |

СотрудникамиМКП«ЖКХБобровское»,проводитсяпериодическоеобследованиетеплогенерирующей установки.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергии.

Переоборудованиесуществующихкотельныхс.п.Бобровкависточникикомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергиинепланируется.

5.6.Мерыпопереводукотельных,размещенныхвсуществующихирасширяемыхзонахдействияисточниковкомбинированнойвыработкитепловойиэлектрическойэнергии,впиковыйрежимработыдлякаждогоэтапа,втомчислеграфикперевода.

Источники комбинированнойвыработки тепловой и электрической энергиивс.п. Бобровка отсутствуют.

  - Решенияозагрузкеисточниковтепловойэнергии,распределении(перераспределении)тепловойнагрузкипотребителейтепловойэнергиивкаждойзонедействиясистемытеплоснабжениямеждуисточникамитепловойэнергии,поставляющимитепловуюэнергиювданнойсистеметеплоснабжения.

Источники тепловой энергии с. п. Бобровка между собой технологически несвязаны.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии длякаждогоисточникатепловойэнергииилигруппыисточниковвсистеметеплоснабжения,работающейнаобщуютепловуюсеть.

ВсоответствиисоСП124.13330.2012регулированиеотпускатеплотыотисточниковтепловойэнергиипредусматриваетсякачественноепонагрузкеотоплениясогласнографикуизменениятемпературыводывзависимостиоттемпературынаружноговоздуха.Централизациятеплоснабжениявсегдаэкономическивыгоднапри   плотной   застройке   в   пределах   данного   района.С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышаетсяэкономичностьвыработкитепла,снижаютсяначальныезатратыирасходыпоэксплуатацииисточниковтеплоснабжения,ноодновременноувеличиваютсяначальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы натранспортировкутепловой энергии.

РежимработысистемытеплоснабжениясельскогопоселенияБобровказапроектированнатемпературныеграфики95/700С.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощностикаждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективногорезерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода вэксплуатациюновыхмощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждогоисточникатепловойэнергиипредставленывп.2.4.

Раздел6.Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетей.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловыхсетей,обеспечивающихперераспределениетепловойнагрузкииззонсдефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергиив зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловойэнергии(использованиесуществующихрезервов)

Реконструкцияистроительствотепловыхсетей,обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловоймощностиисточниковтепловойэнергиивзоны,срезервомрасполагаемойтепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующихрезервов) не требуется.Зоны с дефицитом располагаемой мощности источниковтепловойэнергии натерриториис.п.Бобровкаотсутствуют.

  - Предложенияпоновомустроительствутепловыхсетейдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузкивовновьосваиваемыхрайонахсельского поселенияподжилищную,комплексную илипроизводственнуюзастройку.

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новыхисточников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, котлов и отиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии,следовательно,будетосуществлятьсястроительствоновыхтепловыхсетейвс.п.Бобровка

Длятеплоснабженияперспективныхобъектовсоциального,икультурно-бытовогоназначенияпредлагаетсястроительствораспределительныхтепловыхсетейотпланируемыхблочно-модульныхкотельных.

Натерриториис.п.Бобровкадляподключенияперспективныхобъектовстроительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительствотепловыхсетейобщейпротяженностьюориентировочно540м(воднотрубномисчислении).Способпрокладки–надземная прокладка.

Характеристикиучастковновыхраспределительныхтепловыхсетейпредставлены втаблице№28

Таблица№28-Характеристикиучастковновыхраспределительныхтепловыхсетейотпланируемыхблочно-модульныхкотельных.

| Наименование источникатепловойэнергии | Номеручастка | Способпрокладки | Диаметртепловойсети,мм | Протяженностьсети (в однотрубномисчислении),м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПланируемаяБМК№1 | Уч-1 | Надземная | 159 | 100 |
|  | Уч-2 | Надземная | 133 | 40 |
| ПланируемаяБМК№2 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |
| ПланируемаяБМК№3 | Уч-1 | Надземная | 76 | 100 |
| ПланируемаяБМК№4 | Уч-1 | Надземная | 133 | 100 |
| ПланируемаяБМК№5 | Уч-1 | Надземная | 76 | 100 |

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловыхсетей,обеспечивающиеусловия,приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения.

Строительстватепловыхсетей,обеспечивающихусловия,приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжениявс.п. Бобровканетребуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетейдля повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,втомчислезасчетпереводакотельныхвпиковыйрежимработыилиликвидации.

Строительствоилиреконструкциятепловыхсетейвс.п.Бобровкадляповышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счетпереводакотельныхвпиковыйрежимработыилиликвидациикотельных,нетребуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетейдля обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровнянадежностиикачествапоставляемыхтоваров,оказываемыхуслугдляорганизаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передачетепловойэнергии,утверждаемымиуполномоченнымПравительствомРоссийской Федерациифедеральныморганомисполнительнойвласти.

Повышениеэффективностифункционированиясистемытеплоснабженияобеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончаниемсрокаслужбы,атакжевосстановлениеизоляции.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения.

Источники тепловой энергии сельского поселения Бобровка функционируютпозакрытойсистеметеплоснабжения.Присоединениятеплопотребляющихустановокпотребителейктепловымсетям,обеспечивающимпереводпотребителей,подключенныхкоткрытойсистеметеплоснабжения(горячеговодоснабжения),назакрытуюсистемугорячеговодоснабжения,доконцарасчетногопериоданеожидаются.

Существуютследующиенедостаткиоткрытойсистемытеплоснабжения:

- повышенныерасходытепловойэнергиинаотоплениеи ГВС;

- высокиеудельныерасходытопливаиэлектроэнергиинапроизводствотепловойэнергии;

- повышенныезатратынаэксплуатациюкотельныхитепловыхсетей;

- не	обеспечивается	качественное	теплоснабжение	потребителей	из-забольшихпотерьтеплаиколичестваповрежденийнатепловыхсетях;

- повышенныезатратынахимводоподготовку;

- принебольшомразбореводаначинаетостыватьвтрубах;

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используютсясразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе системапроявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителейдлительное времяудерживаютназатухающейсхеме.

Раздел8.Перспективныетопливныебалансы.

8.1Перспективныетопливныебалансыдлякаждогоисточникатепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения по видамосновного,резервногоиаварийноготоплива.

ОсновнымвидомтопливанаЦентральнойкотельнойп.Октябрьскийявляетсяприродныйгаз,резервнымтопливомявляетсядизельноетопливо.

Основным видом топлива на мини котельных села Бобровка является газ,резервноетопливонепредусмотренопроектом.

Перспективныетопливныебалансыдлякаждогоисточникатепловойэнергии,расположенноговграницахсельскогопоселенияповидамосновноготопливапредставлены втаблице№29

Таблица№29–Перспективныетопливныебалансысистемтеплоснабженияс.п. Бобровка нарасчетныйсрокдо2035г.

| Источниктеплоснабжения | Суммарнаятепловая нагрузка котельной,Гкал/ч | Расчетная годоваявыработка тепловойэнергии,Гкал | Максимальный часовойрасходусловноготоплива,кгу.т./ч | Удельный расходосновного топлива,кг у.т./Гкал(средневзвешенный) | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,ту.т. | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,тыс.м3природного газа(низшая теплота сгорания8137Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| существующиеисточникит.э.вс.п. Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| Центральнаякотельная п.Октябрьский | 2,15 | 10117,15 | 359,36 | 167,086 | 1690,43 | 1464,85 |
| Мини котельнаяСОШс.Бобровка | 0,137 | 644,4 | 21,27 | 155,28 | 100,07 | 86,72 |
| Мини котельнаябиблиотеки с.Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |
| Мини котельнаяадм-циис.Бобровка | 0,172 | 809,1 | 26,71 | 155,28 | 126,64 | 108,87 |
| Мини котельнаяДОУс.Бобровка | 0,188 | 884,35 | 29,19 | 155,28 | 137,32 | 118,99 |
| перспективныеисточникивселеБобровка |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная новаяБМК№1 | 1,199 | 2821,25 | 186,18 | 155,280 | 438,08 | 379,62 |
| Перспективная новаяБМК№2 | 0,205 | 482,36 | 31,83 | 155,280 | 74,90 | 64,91 |
| Перспективная новаяБМК№3 | 0,129 | 303,54 | 20,03 | 155,280 | 47,13 | 40,84 |

59

| Перспективнаяновая БМК№5 | Перспективнаяновая БМК№4 | перспективныеисточникивпоселкеФормальный | Источниктеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,098 | 0,486 |  | Суммарная тепловаянагрузкакотельной,Гкал/ч |
| 230,59 | 1143,56 |  | Расчетная годоваявыработка тепловойэнергии,Гкал |
| 15,22 | 75,46 |  | Максимальный часовойрасходусловноготоплива,кгу.т./ч |
| 155,28 | 155,28 |  | Удельный расходосновного топлива,кг у.т./Гкал(средневзвешенный) |
| 35,81 | 177,57 |  | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,ту.т. |
| 31,03 | 153,87 |  | Расчетныйгодовойрасходосновноготоплива,тыс.м3природного газа(низшая теплота сгорания8137Ккал/м3) |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение.

  - Предложенияповеличиненеобходимыхинвестицийвновоестроительство,реконструкциюитехническоеперевооружениеисточниковтепловойэнергии.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергиипредставлены в таблице № 30. Оценка финансовых потребностей производилась наосновании Прайс-листов, представленных в приложении 1 и по среднерыночнымценамобъектованалогов.

Таблица № 30 – Финансовые потребности на строительство новых котельных всельскомпоселенииБобровка(вариант1 ивариант2).

| №п/п | Описаниемероприятия | Ориентировочныйобъем инвестиций до2035г.,млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа в селеБобровкадля ФОКмощностью1,5 МВт | 4,400 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа в селеБобровкадля КДЦмощностью0,3 МВт | 1,600 |
| 3 | Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа в селеБобровкадля ДОУ мощностью0,2 МВт | 1,400 |
| 4 | Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа впоселкеФормальныйдляКДЦ мощностью 0,65МВт | 2,800 |
| 5 | Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа впоселкеФормальныйдляДОУмощностью0,2МВт | 1,400 |
| ИТОГО |  | 11,600 |

*Примечание:стоимостьуказанаориентировочно.Конечнаястоимостьработустанавливаетсяпослеобследованиятеплофикационногооборудования,исоставленияпроектно-сметной документации.

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселенииБобровка до 2035 года необходимы капитальные вложения в размере около 11,6млн.руб.(вариант1ивариант2).

В связи с предполагаемым дефицитом тепловой мощности мини котельнойДОУвселеБобровкапослереконструкциидетскогосадасувеличениемвместимостиобъектана20мест,до2035годапредлагаетсяреконструкциякотельнойс установкойдополнительного котла Хопер-25.

МероприятияпореконструкцииминикотельнойдетскогосадавселеБобровкапоулицеКооперативной–61представлены втаблице№31.

Таблица № 31 - Мероприятия по реконструкции мини котельной детского сада вселеБобровка

| № | Наименованиеисточника тепловойэнергии | Видработ до2035года | Ориентировочныйобъем инвестиций,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини котельная ДОУ вс.Бобровкапо ул. Кооперативной-61 | Реконструкциякотельной. Установка дополнительного котлаХопер-25 | 181,00 |

  - Предложенияповеличиненеобходимыхинвестицийвстроительство,реконструкциюитехническоеперевооружениетепловыхсетей,насосныхстанцийи тепловыхпунктов.

Оценкаденежныхзатратнастроительствоновыхтрубопроводовспенополиуретановой изоляцией производилась по укрупненным нормативам ценыстроительстваНЦС81-02-13-2017Сборник№13.Наружныетепловыесети.(Таблица13-06-002).

Для строительство новых тепловых сетей общей протяженностью 540 м (воднотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения около 4,944 млн.руб.(вариант1ивариант2).

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены втаблице№32(вариант1ивариант2).

Таблица№32–ФинансовыепотребностинастроительствоновыхтепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровка (вариант1 ивариант2).

| №п/п | Котельная | Видработ | Ориентировочныйобъем инвестицийдо 2035 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПланируемаяБМК № 1 в селеБобровка | Строительство тепловых сетей общей пр-ю140 м, а именно: Ø 159 – 100м; Ø 133 – 40мводнотрубномисчислении,надземныйтип прокладки(Пенополиуретановаяизоляция) | 1640,0 |
| 2 | ПланируемаяБМК № 2 в селеБобровка | Строительство тепловых сетей общей пр-ю100 м, а именно: Ø 89 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтип прокладки(Пенополиуретановаяизоляция) | 791,0 |
| 3 | ПланируемаяБМК № 3 в селеБобровка | Строительство тепловых сетей общей пр-ю100 м, а именно: Ø 76 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтип прокладки(Пенополиуретановаяизоляция) | 755,0 |

| №п/п | Котельная | Видработ | Ориентировочныйобъеминвестиций до 2035 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ПланируемаяБМК № 4 в п.Формальный | Строительство тепловых сетей общей пр-ю100 м, а именно: Ø 133 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтип прокладки(Пенополиуретановаяизоляция) | 1003,0 |
| 5 | ПланируемаяБМК № 5 в п.Формальный | Строительство тепловых сетей общей пр-ю100 м, а именно: Ø 76 – 100 м воднотрубномисчислении,надземныйтип прокладки(Пенополиуретановаяизоляция) | 755,0 |
| ИТОГО540м |  |  | 4 944,0 |

*Примечание:стоимостьуказанаориентировочно.Конечнаястоимостьработустанавливаетсяпослеобследованиятеплофикационногооборудования,исоставленияпроектно-сметнойдокументации.

РеконструкциясуществующихтепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровкадоконцарасчетногопериоданетребуется.

  - Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию итехническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика игидравлическогорежимаработысистемытеплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружениев связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работысистемытеплоснабжениянетребуются.

Раздел10.Решениеобопределенииединойтеплоснабжающейорганизации.

Всоответствии  со  статьей  2  п.  28  Федерального  закона  от27.07.2010№190–ФЗ«Отеплоснабжении»:Единаятеплоснабжающаяорганизациявсистеметеплоснабжения(далее–единаятеплоснабжающаяорганизация),теплоснабжающаяорганизация,котораяопределяетсявсхеметеплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымПравительством Российской Федерации на реализацию государственной политикивсферетеплоснабжения,илиорганомместногосамоуправлениянаоснованиикритериевивпорядке,которыеустановленыправиламиорганизациитеплоснабжения,утвержденнымиПравительствомРоссийской Федерации.

Решениепоустановлениюединойтеплоснабжающейорганизацииосуществляется на основании критериев, установленных в правилах организациитеплоснабжения,утверждаемыхПравительствомРоссийской Федерации.

Порядокопределенияединойтеплоснабжающейорганизации:

–статусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяорганамместного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти приутверждениисхемытеплоснабженияпоселения,городскогоокруга,авслучаесменыединойтеплоснабжающейорганизации–приактуализацииСхемытеплоснабжения;

–в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зондеятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииопределяетсяграницамисистемы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующийстатус.

Критерииопределенияединойтеплоснабжающейорганизации:

–владениенаправесобственности,илииномзаконномосновании,источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловоймощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации,илитепловымисетями,ккоторым,непосредственно,подключеныисточникитепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью вграницахзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации;

–размеруставного(складочного)капиталахозяйственноготовариществаили общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть неменееостаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которымиуказаннаяорганизациявладеетнаправесобственностиилииномзакономосновании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.Размеруставногокапиталаиостаточнаябалансоваястоимостьимуществаопределяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную датупередподачейзаявкинаприсвоениестатусаединойтеплоснабжающейорганизации;

–вслучаеналичиядвухпретендентовстатусприсваиваетсяорганизации,способнойвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсоответствующейсистеметеплоснабжения.

Способностьобеспечитьнадежностьтеплоснабженияопределяетсяналичиемуорганизациитехническойвозможностииквалифицированногоперсоналапоналадке,мониторингу,диспетчеризации,переключениямиоперативномууправлениюгидравлическимирежимами,чтообосновываетсявсхеметеплоснабжения.

Единаятеплоснабжающаяорганизацияобязана:

–заключатьинадлежащеисполнятьдоговорытеплоснабжениясовсемиобратившимисякнейпотребителямитепловойэнергиивсвоейзонедеятельности;

–осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать ворган,утвердившийсхемутеплоснабжения,отчетыореализации,включаяпредложенияпоактуализациисхемы;

–надлежащимобразомисполнятьобязательстваперединымитеплоснабжающими итеплосетевымиорганизациямивзонесвоейдеятельности;

–осуществлятьконтрольрежимовпотреблениятепловойэнергиивзонесвоейдеятельности.

В момент разработки настоящей схемына территории с. п.Бобровка действуетоднатеплоснабжающаяорганизация:МКП«ЖКХБобровское».ОрганизацияобслуживаеткотельныевразличныхнаселенныхпунктахКинельскогорайона,имеетнеобходимыйквалифицированныйперсоналпоремонту,наладке,обслуживанию,эксплуатациикотельныхитепловыхсетей.Имеетсянеобходимая

техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта тепловых сетей.Наоснованиикритериевопределенияединойтеплоснабжающейорганизации,установленныхвправилахорганизациитеплоснабжения,утвержденныхПравительствомРоссийскойФедерации,предлагаетсяопределитьединойтеплоснабжающейорганизациейсельскогопоселенияБобровкаМуниципальноеказенноепредприятие«Жилищно-коммунальноехозяйствоБобровское».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источникамитепловойэнергии.

В с. п. Бобровка распределение тепловой нагрузки между источниками непланируется.Источникитепловойэнергиимеждусобойтехнологическинесвязаны.

Распределениетепловойнагрузкимеждуисточникамитепловойэнергииопределяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «Отеплоснабжении».

Статья 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Для распределениятепловойнагрузкипотребителейтепловойэнергиивсетеплоснабжающиеорганизации,владеющиеисточникамитепловойэнергиивданнойсистеметеплоснабжения,обязаныпредставитьвуполномоченныйорганзаявку,содержащуюсведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организацияобязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в даннойсистеме теплоснабжения;

- обобъемемощностиисточниковтепловойэнергии,которуютеплоснабжающаяорганизацияобязуетсяподдерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельныхпеременныхрасходахнапроизводствотепловойэнергии,теплоносителяиподдержаниемощности».

Раздел12.Решениепобесхозяйнымтепловымсетям.

НамоментразработкинастоящейСхемытеплоснабжениявграницахсельскогопоселенияБобровкаСамарскойобластиневыявленоучастковбесхозяйныхтепловыхсетей.

Вслучаеобнаружениятаковыхвпоследующем,необходиморуководствоваться  Статья  15,   пункт   6.   Федерального   закона   от27.07.2010№190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «В случаевыявлениябесхозяйныхтепловыхсетей(тепловыхсетей,неимеющихэксплуатирующейорганизации)органместногосамоуправлениясельскогопоселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловыесетивтечениитридцатидней,сдатыихвыявления,обязанопределитьтеплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены суказаннымибесхозяйнымитепловымисетями,илиединуютеплоснабжающуюорганизацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйныетепловые сети и,которая осуществляетсодержание иобслуживание указанныхбесхозяйныхтепловыхсетей.

Органрегулированияобязанвключитьзатратынасодержаниеиобслуживаниебесхозяйныхтепловыхсетейвтарифысоответствующейорганизациинаследующийпериодрегулирования».

Раздел 13. Синхронизация Схемы теплоснабжения со Схемой газоснабжения игазификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, Схемой ипрограммой развития электроэнергетики, а также со Схемой водоснабжения иводоотведения.

  - Описаниерешений(наосновеутвержденнойрегиональной(межрегиональной)Программыгазификациижилищно-коммунальногохозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующейсистемы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловойэнергии.

Снабжениеприроднымисжиженнымгазомпотребителейвсельском

поселенииБобровкамуниципальногорайонаКинельскийосуществляетООО

«Средневолжскаягазоваякомпания»,филиал«Кинельгоргаз».

ЦентрализованнымгазоснабжениемвсельскомпоселенииБобровкаобеспеченывсенаселенныепункты.

ГазоснабжениенаселенныхпунктовсельскогопоселенияБобровкаосуществляется от ГРС-16 с. Бобровка. В границах населенных пунктов сельскогопоселениягазоснабжениеосуществляетсяотГРПиШГРП.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов,где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давлениягаз поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регулятороввГРПиШГРПиспользуютсяРДГК–1-50иРДНК–400.

Дляцентрализованногогазоснабжениянаселенныхпунктовприроднымгазомиспользуютсястальныеиполиэтиленовыегазопроводысподземныминаземнымвидамипрокладки.

Вжилыхдомахустановленысчетчикиучетарасходагаза.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива длятеплоисточников.

Надежностьработысистемы

Газораспределительнаясистемахарактеризуетсястабильнойработой,аварийныхучастковгазопроводовнет.Ведетсяпостоянноеобслуживаниеиконтрользасостояниемсистемыгазопроводов,сооруженийитехнических

устройствнаних.Своевременнопроизводятсяремонтныеработы,перекладываютсяновыесети.

Воздействиенаокружающуюсреду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действиенеоказываетсущественноговлияниянаокружающуюсреду.

Развитиесистемыгазоснабжения

Существующаязастройка, расположенная в непосредственной близости отсуществующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условияхвладельцасетей.

Прокладкупроектируемыхгазопроводоввыполнятьподземнойизполиэтиленовых труб,илинадземнойизстальныхтрубнаопорах.

Увсехпотребителейустановитьприборыучетарасходагаза.

Расчетное потребление сетевого природного газа выполнено всоответствиисРегиональныминормативамиСамарскойобласти(вдействующейредакции).

Проектомпринятыследующиесреднесуточныепоказателипотребления

газа:

- наодинпланируемыйкоттедж:0,5+0,5+12=13м3/сут.;

- наоднусуществующуюквартиру: 0,5+0,5+7=8м3/сут.;

- на один существующий индивидуальный дом: 0,5+0,5+9=10 м3/сут.Расчетное	потребление	сетевого	природного	газа	на	планируемых

площадкахпредставлено втаблице №33.

Таблица№33-Расчетноепотреблениесетевогоприродногогазанапланируемыхплощадках

| Наименованиетерритории | Количествокоттеджей нарасчетныйсрок,ед. | Расчетноепотреблениесетевогоприродного газа,м3/сут. | Расчетноепотреблениесетевогоприродного газа,тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| село. Бобровка,площадка№1 | 114 | 1482 | 540,94 |
| поселок Формальный,площадка№1 | 112 | 1456 | 531,44 |
| Итого | 226 | 2938 | 1072,38 |

Расходгазанановыеисточникитепловойэнергии(БМК)до2035года,согласнорасчету,составиториентировочно670,27 тыс.м3,или773,49т у.т.

Годовыерасходыгазанатехнологическиенуждыпромышленныхисельскохозяйственныхпредприятийследуетопределятьподаннымтопливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо)этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических нормрасходатоплива(теплоты).

Годовыерасходыгазанануждыпредприятийторговли,предприятийбытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать вразмередо5%суммарногорасходатеплоты нажилыедома.

Мероприятия, предусмотренные генпланом с. п. Бобровка до 2035 года, всфереразвитиясистемыгазоснабженияпредставленывтаблице№34.

Таблица № 34 - Мероприятия, предусмотренные генпланом с. п. Бобровка до 2035года,всфереразвитиясистемыгазоснабжения

| №п/п | Назначение инаименованиеобъекта | Местоположен ие объекта | Видработ | Срок, до которогопланируетсяразмещениеобъекта,г. | Протяженность, км | Характеристики зон с особымиусловиями использования территорий(ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетигазопровода | село Бобровкана площадке №1, наул. Кирова, на ул.Луговой, на ул.Молодежной,наул. Богатовской | строительство | 2035 | 8,3 | В соответствии с Правилами охраныгазораспределительных сетей,утвержденными ПостановлениемПравительства Российской Федерации от20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружныхгазопроводов охранные зоныустанавливаются в виде территории,ограниченной условными линиями,проходящими на расстоянии 2 метров скаждойстороныгазопровода;вдольтрассподземных газопроводов изполиэтиленовых труб при использованиимедного провода для обозначения трассыгазопровода - в виде территории,ограниченнойусловнымилиниями,проходящими на расстоянии 3 метров отгазопроводасо стороны проводаи 2 метров-спротивоположнойстороны |
| 2. |  | посёлокМоховой вюжной частинаселенногопункта |  | 2035 | 0,5 |  |
| 3. |  | посёлокФормальный наплощадке№1 |  | 2035 | 8,9 |  |

  - Описаниепроблеморганизациигазоснабженияисточниковтепловойэнергии.

Основным видом топлива на котельных с. п. Бобровка является природныйгаз. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующимсистемамгазораспределенияигазопотребления.Проблемысорганизациейгазоснабжениясуществующихисточниковтепловойэнергииотсутствуют.

  - Предложенияпокорректировкеутвержденной(разработке)региональной(межрегиональной)ПрограммыгазификацииЖКХ,промышленных и иных организаций, для обеспечения согласованности такойПрограммысуказаннымивСхеметеплоснабжениярешениямиоразвитииисточниковтепловойэнергииисистем теплоснабжения.

Прикорректировкепрограммыгазификациижилищно-коммунальногохозяйства, промышленных и иных организаций на территории сельского поселенияБобровка предлагается учесть необходимость строительства новых котельных поприоритетномувариантуразвития системытеплоснабжения.

13.4.Описаниерешений(вырабатываемыхсучетомположенийутвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системыРоссии)остроительстве,реконструкции,техническомперевооружении,выводеизэксплуатацииисточниковтепловойэнергииигенерирующихобъектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих врежимекомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергии,вчастиперспективныхбалансовтепловоймощностивСхемахтеплоснабжения.

Размещениеисточников,функционирующихврежимекомбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселенияБобровка,ненамечается.

  - Предложенияпостроительствугенерирующихобъектов,функционирующихврежимекомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергии,указанныхвСхеметеплоснабжения,дляихучетапри

разработке Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетикисубъектаРоссийскойФедерации,схемыипрограммыразвитияЕдинойэнергетической системы России, содержащие в том числе описание участияуказанныхобъектов вперспективныхбалансахтепловоймощностииэнергии.

Размещениеисточников,функционирующихврежимекомбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселенияБобровка,ненамечается.

  - Описаниерешений(вырабатываемыхсучетомположенийутвержденной Схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, городафедеральногозначения)оразвитиисоответствующейсистемыводоснабжениявчасти,относящейсяксистемамтеплоснабжения.

Указанныерешениянепредусмотрены.

  - Предложенияпокорректировке,утвержденной(разработке)

Схемыводоснабженияпоселения,сельскогопоселения,городафедеральногозначения для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в Схеметеплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системтеплоснабжения.

Указанныепредложениянепредусмотрены.

Раздел14.Индикаторы,развитиясистемтеплоснабжения с.п.Бобровка

Индикаторы	развития	системы	теплоснабжения	сельского	поселенияБобровкапредставленывтаблице№35.

Таблица№35-Индикаторыразвитиясистемтеплоснабжения с. п.Бобровка

| №п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовоезначение | Перспективноезначение до2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачитепловой энергии, теплоносителя врезультатетехнологическихнарушений натепловыхсетях | Ед. | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачитепловой энергии, теплоносителя врезультатетехнологическихнарушенийнаисточниках тепловойэнергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива наединицутепловойэнергии,отпускаемойсколлекторов источников тепловойэнергии | кгу. т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| 4 | Отношениевеличинытехнологическихпотерьтепловойэнергии,теплоносителякматериальнойхарактеристикетепловой сети: |  |  |  |
| 4.1 | Центральная котельнаяпоселкаОктябрьский | Гкал/м2 | 0,0369 | 0,5677 |
| 4.2 | МиникотельнаяСОШс.Бобровка | Гкал/м2 | нетсетей | нетсетей |
| 4.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | Гкал/м2 | нетсетей | нетсетей |
| 4.4 | Миникотельнаяадм-циис.Бобровка | Гкал/м2 | нетсетей | нетсетей |
| 4.5 | МиникотельнаяДОУс. Бобровка | Гкал/м2 | н. д. | н. д. |
| 5 | Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности: |  |  |  |
| 5.1 | Центральная котельнаяпоселкаОктябрьский |  | 0,23 | 0,41 |
| 5.2 | МиникотельнаяСОШс.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 5.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 5.4 | Миникотельнаяадм-циис.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 5.5 | МиникотельнаяДОУс.Бобровка |  | н. д. | н. д. |
| 6. | Удельнаяматериальнаяхарактеристикатепловыхсетей,приведеннаякрасчетнойтепловойнагрузке |  |  |  |
| 6.1 | Центральная котельнаяпоселкаОктябрьский | м2/Гкал | 0,158 | 11,355 |
| 6.2 | МиникотельнаяСОШс.Бобровка | м2/Гкал | нетсетей | нетсетей |
| 6.3 | Миникотельнаябиблиотекис.Бобровка | м2/Гкал | нетсетей | нетсетей |
| 6.4 | Миникотельнаяадм-циис.Бобровка | м2/Гкал | нетсетей | нетсетей |
| 6.5 | МиникотельнаяДОУс.Бобровка | м2/Гкал | н. д. | н. д. |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной вкомбинированномрежиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива наотпускэлектрическойэнергии | ту. т./кВт | - | - |

Продолжениетаблицы №34

| №п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовоезначение | Перспективное значение до2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Коэффициент использования теплотытоплива |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии,осуществляемого потребителям поприборам учета, в общем объемеотпущеннойтепловойэнергии | % | н. д. | н. д. |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатациитепловыхсетей | лет | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристикитепловых сетей, реконструированных загод,кобщейматериальнойхарактеристикетепловыхсетей |  | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловоймощности оборудования источниковтепловой энергии, реконструированного загод, к общей установленной тепловоймощностиисточниковтепловойэнергии |  | - | - |

Глава15.Ценовые(тарифные)последствия.

Ценовыепоследствиядляпотребителейприреализациистроительстваисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейс.п. Бобровка представлены втаблице№36.

Таблица№36–Ценовыепоследствиядляпотребителейприреализациистроительстваисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейс.п. Бобровка

| Показатели | Ед.измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловойэнергии | тыс. Гкал | 5,58 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Операционные(подконтрольныерасходы) | тыс.руб. | 2747,55 | 3285,80 | 3336,65 | 3500,14 | 3671,65 | 3851,56 | 4040,29 | 4238,26 | 4445,94 | 4663,79 | 4892,31 | 5132,04 | 5383,51 | 5647,30 | 5924,01 |
| Неподконтрольныерасходы | тыс.руб. | 658,96 | 815,07 | 827,68 | 840,10 | 881,26 | 924,44 | 969,74 | 1017,26 | 1067,10 | 1119,39 | 1174,24 | 1231,78 | 1292,13 | 1355,45 | 1421,87 |
| Работыиуслуги производственногохарактера,изних: | тыс.руб. | 364,91 | 364,91 | 370,55 | 381,67 | 393,12 | 404,91 | 417,06 | 429,57 | 442,46 | 455,73 | 469,40 | 483,48 | 497,99 | 512,93 | 528,32 |
| Расходынаремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы навыполнение работ и услугпроизводственного характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходынатопливо | тыс.руб. | 7150,81 | 7960,74 | 8121,84 | 8365,49 | 8616,45 | 8874,95 | 9141,20 | 9415,43 | 9697,90 | 9988,83 | 10288,50 | 10597,15 | 10915,07 | 11242,52 | 11579,79 |

| Показатели | Ед.измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 3360,80 | 3783,56 | 3997,98 | 4157,90 | 4324,22 | 4497,19 | 4677,08 | 4864,16 | 5058,73 | 5261,07 | 5471,52 | 5690,38 | 5917,99 | 6154,71 | 6400,90 |
| холоднаявода | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тепловаяэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты наоплату труда | тыс.руб. | 2182,00 | 2698,91 | 2740,67 | 2850,30 | 2964,31 | 3082,88 | 3206,20 | 3334,44 | 3467,82 | 3606,53 | 3750,79 | 3900,83 | 4056,86 | 4219,13 | 4387,90 |
| ЕСН | тыс.руб. | 658,96 | 815,07 | 827,68 | 850,53 | 874,00 | 898,12 | 922,91 | 948,38 | 974,56 | 1001,46 | 1029,10 | 1057,50 | 1086,69 | 1116,68 | 1147,50 |
| Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внереализационныерасходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс.руб. | 13918,13 | 15845,17 | 16284,15 | 16723,82 | 17175,37 | 17176,39 | 17640,15 | 18116,44 | 18605,58 | 19107,93 | 19623,85 | 20153,69 | 20697,84 | 21256,68 | 21830,61 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валоваявыручка без учетамероприятийИП | тыс.руб. | 13918,13 | 15845,17 | 16284,15 | 16723,82 | 17175,37 | 17176,39 | 17640,15 | 18116,44 | 18605,58 | 19107,93 | 19623,85 | 20153,69 | 20697,84 | 21256,68 | 21830,61 |
| Единовременныеинвестиции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источникфинансированиямероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, не учитываемаявцеляхналогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатели | Ед.измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация основныхсредств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитиепроизводства (капитальныевложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16725,00 |
| Бюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валоваявыручка с учетоммероприятийИП | тыс.руб. | 13918,13 | 15845,17 | 16284,15 | 16723,82 | 17175,37 | 17176,39 | 17640,15 | 18116,44 | 18605,58 | 19107,93 | 19623,85 | 20153,69 | 20697,84 | 21256,68 | 38555,61 |
| ТАРИФ на тепловуюэнергию | руб./Гкал | 2 142 | 2 215 | 2 281 | 2 414 | 2 486 | 2 561 | 2 638 | 2 717 | 2 798 | 2 882 | 2 969 | 3 058 | 3 149 | 3 244 | 3 471 |
| ТАРИФ на тепловуюэнергиюсучетомИС | руб./Гкал |  | 2215,00 | 2281,00 | 2414,00 | 2486,00 | 2561,00 | 2638,00 | 2717,00 | 2798,00 | 2882,00 | 2969,00 | 3058,00 | 3149,00 | 3244,00 | 3471,00 |
| Приросттарифа | % |  | 3,45 | 3,02 | 5,83 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 6,99 |
| Прирост тарифа с учетомИС | % |  | 3,45 | 3,02 | 5,83 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 6,99 |

ИзменениетарифанатепловуюэнергиюдляпотребителейМКП«ЖКХБобровское»пристроительствеиреконструкцииисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровкапредставленонагляднона рисунке№10.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

2115

2 281

2 414	2486

2 561	2 638	2717

2798	2 882	2969

3 058	3 149	3244

3 471

1500

тарифнатепловуюэнергию+инвестиционнаясоставляющая,руб./ГкалбезНДС

1000

2021	2022

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

Рис.№10-Изменение	тарифа	на	тепловую	энергию	для	потребителей	МКП	«ЖКХ	Бобровское»	при	строительстве	иреконструкцииисточниковтепловойэнергии итепловыхсетейвсельскомпоселенииБобровка